自家用図面協議票　　　　協議日　西暦　　　　年　　月　　日　受付№

| お客さま情報 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| お名前 様 |  |  | 住所 市町村 番地 |  | TEL |
| 異動内容 新設、増設、雑工事、種変 その他（ ） |  |  | 契種 業務用、高圧A･B その他( ) |  | 主任技術者 －選 兼 許 保 技－ 様 |
| ※下記事項〇印の協議に基づき工事実施願います。 |  |  |  |  |  |
| - 雑工事の内容は、ｲ.引込支持点の改修、取替 ﾛ.受電設備の更新、移設 ﾊ.その他（ ） |  |  |  |  |  |
| 引込口 | 2.供給方法は、架空[ｺﾝ柱・木柱（ ）m]、地中[ｷｬﾋﾞ、その他（ ）] 3.ｹｰﾌﾞﾙの屋外終端接続は、[耐塩型・一般型] 4.架空引込の場合は[GR付区分開閉器・ｱﾚｽﾀｰ] 5.ｹｰﾌﾞﾙは[CV・CVT] mm2 |  |  |  |  |
| 受電設備 | 6.受電設備は[ｷｭｰﾋﾞｸﾙ・受電室]、設置場所は[屋内・屋外（ ）階・地上・地下・屋上・架台上] 7.受変電設備又は計量装置取付け場所へ至る通路は点検、保守、工事、検針に支障のないｽﾍﾟｰｽが確保される。 8.Ｂ種接地は単独で施設し、（ ）Ω以下とします。 ※Ｂ種接地を単独で施設する場合に記載。 |  |  |  |  |
| 保護装置 | 9.受電用遮断器には、（必要に応じて記入） (ｲ)遮断電流は（ ）ｋＡ以上のものを使用 (ﾛ)遮断容量は（ ）MVA以上のものを使用 ※系統変更を考慮して遮断電流12.5kA、遮断容量160MVAを推奨します。 10.ＧＲは原則として200mA整定とし、方向性を推奨します。方向性（有・無） |  |  |  |  |
| 計量装置 | 11.計量取付け場所は[受電室・ｷｭｰﾋﾞｸﾙ・建物壁面・その他（ ）] ※ｷｭｰﾋﾞｸﾙの場合、扉を開閉せずに検針が可能なこと。 12.VCT（MOF）容量（ ）A、計器二次配線は７芯（ ）mm2×（ ）m [新設・移設・容変]、取付け場所は[受電室・ｷｭｰﾋﾞｸﾙ・柱上・その他（ ）] 13.VCTは〔A種・D種〕接地工事 ※柱上取付時のみＤ種接地可 14.計器箱はD種接地工事 |  |  |  |  |
| 進相コンデンサ | 15.進相ｺﾝﾃﾞﾝｻは[低圧側・高圧分割・高圧一括]に設置。 16.進相ｺﾝﾃﾞﾝｻにﾀｲﾏｰ制御装置または自動力率調整装置（APFC）が[設置・未設置] 17.APFC設置の場合、進相ｺﾝﾃﾞﾝｻの分割数は[2群・3群・4群]以上。 18.APFC未設置の場合、進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ容量の選定方法は[負荷の無効電力から想定・ 三相変圧器容量の3分の1・その他（ ）] |  |  |  |  |
| 備考 | ※進相ｺﾝﾃﾞﾝｻの容量選定方法が三相変圧器容量の3分の1の場合、その根拠をご教示ください。 |  |  |  |  |
| 工事店名 様 TEL |  | 協議者 様 TEL |  | 沖縄電力協議者 担当 |  |

沖縄電力株式会社　配電部　配電業務Ｇ

連絡先　0120-586-391 (IP電話から 098-993-7777)