## 別添１（提出不要、要確認）
別添１
【特別高圧】
次の表に示す項目および契約申込時点で記載が困難であった諸元等について、送配電等業務指針第104条「連系等の実施」に示すフェーズにおいて、一般送配電事業者等から各発電方式に応じた諸元の提出をお願いする場合があります。なお、必要に応じて、記載されていない諸元等、最新の諸元等を提供していただくことがあります。
電源種 | 設備 | 諸元
共通 | 受電用変圧器，連系用変圧器 | 制御方式，整定値
| 調相設備 | 制御方式，整定値
| 保護装置 | 送電線再閉路方式
| 記録 | 電気現象記録装置
| 発電プラント | 発電プラントモデル（原動機の種類，発電機の種類）
同期機 | 発電プラント | 可能出力曲線
発電機軸モデル
発電機プラントモデル，モデル構築に必要なプラント，制御系の各種定数（ボイラ，タービン，水車等）
並解列所要時間（平常時，事故時）
| 制御装置 | LFC・発電機出力制御ブロック
出力キープタイム（出力毎，上げ下げ）
過励磁保護59V/Fブロック
OEL, UELブロック
誘導機 | 発電プラント | 慣性定数
定格すべり
等価回路定数
逆変換装置 | 発電プラント 制御装置 | 慣性力供給能力
無効電力制御方式，整定値
水力 | 発電プラント 制御装置 | 揚水待機・開始所要時間
上ダム・下ダム運用可能水位
電水比（kW/(㎥/s)）
※発電設備等設置の場合

## 様式２
様式２
年 月 日
発電設備等の概要
申込者名
１．希望時期
| （１）アクセス設備※３の運用開始希望日 |  |  | 年 月 日
| （２）発電設備等の連系開始希望日（試運転）※４ |  |  | 年 月 日
| （３）発電設備等の連系開始希望日（営業運転） |  |  | 年 月 日
| （４）発電量調整供給又は振替供給の終了希望日 〔発電量調整供給又は振替供給の希望契約期間〕 |  |  | 年 月 日 ・ 希望なし 〔 年間〕
※３：アクセス設備：発電場所と送電系統を接続する設備 ※４：運転開始前の試運転など、送電系統への送電電力を初めて発生させる希望日を記載
２．希望受電電圧・予備電線路希望の有無
| （１）希望受電電圧※５ |  |  | kV
（２）予備電線路希望の有無
希望する予備送電サービス
|  | 予備送電サービス契約電力 |  | kW
※５：接続検討の結果、希望受電電圧以外となる場合もございます。
３．電源種別
※６：発電機定格出力1,000kWを超えるもの。 ※７：発電機定格出力1,000kW以下のもの。
※８：バイオマスに該当する廃棄物のみを燃焼するものを含みます。
※９：地域資源バイオマスに該当する場合は、様式１「（9）特記事項」にその旨記載願います。なお、その場合で燃料貯蔵や技術に
由来する制御等により出力抑制が困難となる見込みである場合も様式１「（9）特記事項」にその旨記載願います。
４．発電設備等の定格出力合計※10
| （１）変更前 |  | 台 | kW（ ℃） | kW（ ℃） |  | kW（ ℃）
| （２）変更後 |  | 台 | kW（ ℃） | kW（ ℃） |  | kW（ ℃）
※10：ガスタービン等、外気温により発電出力が変化する場合には、各温度における発電出力を記載
５．受電地点における受電電力（送電系統への送電電力）※11
| （１）変更前 | 最大※12 |  | kW（ ℃） | kW（ ℃） |  | kW（ ℃）
| （２）変更後 | 最大 |  | kW（ ℃） | kW（ ℃） |  | kW（ ℃）
|  | 最小 |  | kW（ ℃） | kW（ ℃） |  | kW（ ℃）
※11：ガスタービン等、外気温により発電出力が変化する場合には、各温度における受電電力を記載
※12：連系地点において、受電電力がない（連系地点からの需要供給のみ）場合は、０を記載
６．自家消費電力（発電に必要な所内電力を含む）
| 最大 |  |  | kW | （力率 |  | %）
| 最小※13 |  |  | kW | （力率 |  | %）
※13：発電の有無に拘わらず必要となる負荷設備の容量を記載
7．サイバーセキュリティ対策
【留意事項】系統連系に際して、サイバーセキュリティ対策の実施、セキュリティ管理責任者を通知いただく必要があるため、
その確認をさせていただきます。
対策
有
無
Ａ（予備線）
Ｂ（予備電源）（ kV)
セキュリティ管理責任者 様式１（８）連絡先【連絡先】の記載と同じ
様式１（８）連絡先【技術的事項に関する連絡先】の記載と同じ
その他 氏名
２:発電設備の制御に係るシステムへのマルウェアの侵入防止対策
系統連系技術要件に基づいた以下のサイバーセキュリティ対策を実施します。
・発電事業の用に供する場合は、 電力制御システムセキュリティガイドラインに準拠すること。
・発電事業の用に供さない場合は、以下の対策を講じること。
１:外部ネットワークや他ネットワークを通じた発電設備の制御に係るシステムへの影響を最小化するための対策
一般水力※６
小水力※７
太陽光
風力（陸上）
風力（洋上）
ﾊﾞｲｵﾏｽ（専焼）※８※９
その他（ ）
ﾊﾞｲｵﾏｽ（LNG混焼）※９
廃棄物（ﾊﾞｲｵﾏｽ（専焼）を除く）※９
原子力
ﾊﾞｲｵﾏｽ（石油混焼）※９
火力（石油）
火力（石炭）
火力（LNG：Conv）
火力（LNG：CC(1,100℃級)）
火力（LNG：ACC(1,300℃級)）
火力（LNG：MACC(1,500℃級)）
ﾊﾞｲｵﾏｽ（石炭混焼）※９
ﾊﾞｲｵﾏｽ（液体燃料）※９
蓄電池
地熱
揚水
※発電設備等設置の場合に記載

## 様式３（同期機）
様式３
年 月 日
発電設備仕様（同期機）
申込者名
[6 empty] | 号発電機 | （既設 ・ 新設 ・ 増設）
１．全般
（１）原動機の種類（蒸気ﾀｰﾋﾞﾝ､ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ、内燃機関など）
| （２）発電機台数 |  |  |  | [台]
２．交流発電機
| （１）メーカ･型式 |  | 【ﾒｰｶ】 【型式】
| （２）電気方式 |  | 三相３線式 ・ 単相３線式 ・ 単相２線式
| （３）定格容量 |  | ［kVA］ | 定格出力 |  | ［kW］
| （４）出力変化範囲 |  | ［kW］～ ［kW］ | 出力変化速度 |  | ［kW/分］
| （５）出力抑制時の最低出力（火力・バイオマスの場合） |  |  |  | ［kW］
| （６）定格電圧 |  | ［kV］ | 連続運転可能端子電圧 |  | [pu] ～ [pu]
| （７）力率（定格） |  | ［%］ | 力率（運転可能範囲） |  | 遅れ ［%］～進み ［%］
| （８）定格周波数 |  |  |  | ［Hz］
| （９）連続運転可能周波数 |  | ［Hz］～ ［Hz］ | 運転可能周波数 |  | ［Hz］～ ［Hz］
| （10）周波数低下時 の運転継続時間※１ |  | 0.97pu時（50Hzエリア：48.5/60Hzエリア：58.2［Hz］） |  | ［分］
|  |  | 0.96pu時（50Hzエリア：48.0/60Hzエリア：57.6［Hz］） |  | ［分］
| （11）並列時許容周波数 |  | 50Hzエリア：50.1/60Hzエリア：60.1［Hz］ |  | ［Hz］
|  |  | 設定可能範囲 |  | ［Hz］～ ［Hz］
| （12）周波数調整機能（定格出力100MW※２以上の火力(地域資源バイオ マス以外の混焼バイオマス含む)の場合） |  |  |  | 添付 様式５の１３ 参照
| （13）早期再並列のための機能（定格出力の合計が400MW※５以上の火力(GTCC)の場合） |  |  |  | 有 ・ 無
| （14）励磁系 |  | （a）励磁方式 |  | 添付 様式５の１ 参照
|  |  | （b）自動電圧調整装置(AVR等)の有無･定数 |  | 有（添付 様式５の１参照) ・ 無
|  |  | 有の場合制御方式 |  | ＡＶＲ ・ ＡＰＦＲ ・ その他（ ）
|  |  | （c）系統安定化装置（PSS）の有無・定数 |  | 有（添付 様式５の１参照) ・ 無
| （15）調速機（ガバナ）の定数 |  |  |  | 添付 様式５の２ 参照
| （16）系統並解列箇所 |  |  |  | 添付 様式５の４ 参照
| （17）自動同期検定装置の有無 |  |  |  | 有 ・ 無
| （18）発電機の飽和特性 |  |  |  | 添付 様式５の３ 参照
| （19）諸定数 （基準容量 kVA） |  |  |  | 飽和値 |  | 不飽和値
|  | （a）直軸同期リアクタンス |  | (Xd) | ［%］ |  | ［%］
|  | （b）直軸過渡リアクタンス |  | （Xd'） | ［%］ |  | ［%］
|  | （c）直軸初期過渡リアクタンス |  | （Xd''） | ［%］ |  | ［%］
|  | （d）直軸短絡時定数(Td') または直軸開路時定数(Tdo'） |  | (Td') | ［s］
|  |  |  | (Tdo'） | ［s］
|  | （e）直軸短絡初期過渡時定数(Td'') または直軸開路初期時定数(Tdo''） |  | (Td'') | ［s］
|  |  |  | (Tdo''） | ［s］
|  | （f）横軸同期リアクタンス |  | (Xq) | ［%］ |  | ［%］
|  | （g）横軸過渡リアクタンス |  | （Xq'） | ［%］ |  | ［%］
|  | （h）横軸初期過渡リアクタンス |  | （Xq''） | ［%］ |  | ［%］
|  | （i）横軸短絡時定数(Tq') または横軸開路時定数(Tqo'） |  | (Tq') | ［s］
|  |  |  | (Tqo'） | ［s］
|  | （j）横軸短絡初期時定数(Tq'') または横軸開路初期時定数(Tqo''） |  | (Tq'') | ［s］
|  |  |  | (Tqo''） | ［s］
|  | （k）電機子漏れリアクタンス |  | （XL） | ［%］ |  | ［%］
|  | （l）電機子時定数 |  | （Ta） | ［s］
|  | （m）逆相リアクタンス |  | （X2） | ［%］ |  | ［%］
|  | （n）零相リアクタンス |  | （X0） | ［%］ |  | ［%］
|  | （o）慣性定数（発電機+ﾀｰﾋﾞﾝ合計値） |  | （2H） | ［MW･s/MVA］
|  | （p）励磁系頂上電圧※３ |  |  | ［pu］
|  | （q）制動巻線 |  |  | 有 ・ 無※４
※１：北海道エリアの場合は、「0.97pu時」は「連続」が要件となるほか、「0.96pu時」欄の記載は不要
※２：沖縄エリアの場合は35MW ※３：励磁系頂上電圧は無負荷定格電圧運転時の励磁電圧を基準として記載
※４：制動巻線を有しているものと同等以上の乱調防止効果を有する資料を添付
※５：エリアの個別事情を考慮して別に定める場合があります。
【留意事項】
| ○ | 異なる仕様の発電機がある場合は、本様式を複写し、仕様毎にご記載ください。
| ○ | 系統安定度の検討などで、さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。
※発電設備等設置の場合に記載

## 様式３（誘導機）
様式３
年 月 日
発電設備仕様（誘導機）
申込者名
[6 empty] | 号発電機 | （既設 ・ 新設 ・ 増設）
１．全般
（１）原動機の種類（水力、内燃機関、風力など）
（２）発電機の種類（かご形、巻線形など）
| （３）発電機台数 |  |  |  | [台]
２．交流発電機
| （１）メーカ･型式 |  | 【ﾒｰｶ】 【型式】
| （２）電気方式 |  | 三相３線式 ・ 単相３線式 ・ 単相２線式
| （３）定格容量 |  | ［kVA］ | 定格出力 |  | ［kW］
| （４）出力抑制時の最低出力（火力・バイオマスの場合） |  |  |  | ［kW］
| （５）定格電圧 |  | ［kV］ | 運転可能電圧範囲 |  | [pu] ～ [pu]
| （６）力率（定格） |  | ［%］ | 力率（運転可能範囲） |  | 遅れ ［%］～進み ［%］
| （７）定格周波数 |  |  |  | ［Hz］
| （８）連続運転可能周波数 |  | ［Hz］～ ［Hz］ | 運転可能周波数 |  | ［Hz］～ ［Hz］
| （９）周波数低下時 の運転継続時間※1 |  | 0.97pu時（50Hzエリア：48.5/60Hzエリア：58.2［Hz］） |  | ［分］
|  |  | 0.96pu時（50Hzエリア：48.0/60Hzエリア：57.6［Hz］） |  | ［分］
| （10）並列時許容周波数 |  | 50Hzエリア：50.1/60Hzエリア：60.1［Hz］ |  | ［Hz］
|  |  | 設定可能範囲 |  | ［Hz］～ ［Hz］
| （11）周波数調整機能（定格出力100MW※２以上の火力(地域資源バイオマス 以外の混焼バイオマス含む)の場合） |  |  |  | 添付 様式５の１３ 参照
| （12）周波数調定率設定可能範囲 （風力の場合） |  |  |  | ［%］～ ［%］(設定刻み ［%］)
| （13）不感帯設定可能範囲 （風力の場合） |  |  |  | ［Hz］～ ［Hz］(設定刻み ［Hz］)
| （14）系統並解列箇所 |  |  |  | 添付 様式５の４ 参照
（15）諸定数 （基準容量 kVA）
|  | （a）拘束リアクタンス |  | (XL) | ［%］
|  | （b）限流リアクトル |  |  | 容量 |  | ［kVA］
|  | （ 有(検討資料添付) ・ 無 ） |  |  | ％インピーダンス |  | ［%］
|  | （c）ソフトスタート機能の有無 |  |  | 有 ・ 無
|  | （d）ソフトスタートによる突入電流制限値 |  |  | ［%］
|  | （e）始動電流（ソフトスタート機能無の場合） |  |  | ［A］
| （16）発電機の出力特性 （風力の場合） |  |  |  | 添付 様式５の１４～１６ 参照
| （17）出力変動対策の方法 （風力の場合） |  |  |  | 添付 様式５の１７ 参照
| （18）蓄電池設置（出力変動対策）の有無 （風力の場合） |  |  |  | 有※３ ・ 無
| （19）ウィンドファームコントローラーの有無 （風力の場合） |  |  |  | 有 ・ 無
※１：北海道エリアの場合は、「0.97pu時」は「連続」が要件となるほか、「0.96pu時」欄の記載は不要
※２：沖縄エリアの場合は35MW
※３：「有」の場合、蓄電池設備仕様および蓄電池システムの諸元を算定するためのシミュレーションに使用した 発電データ等の提出が必要となります。（任意様式）
【留意事項】
| ○ | 異なる仕様の発電機がある場合は、本様式を複写し、仕様毎にご記載ください。
| ○ | 系統安定度の検討などで、さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。
※発電設備等設置の場合に記載

## 様式３（二次励磁機）
様式３
年 月 日
発電設備仕様（二次励磁巻線形誘導機）
申込者名
[6 empty] | 号発電機 | （既設 ・ 新設 ・ 増設）
１．全般
（１）原動機の種類（風力など）
| （２）発電機台数 |  |  |  | [台]
２．交流発電機
| （１）メーカ･型式 |  | 【ﾒｰｶ】 【型式】
| （２）電気方式 |  | 三相３線式 ・ 単相３線式 ・ 単相２線式
| （３）定格容量 |  | ［kVA］ | 定格出力 |  | ［kW］
| （４）出力抑制時の最低出力（火力・バイオマスの場合） |  |  |  | ［kW］
| （５）定格電圧 |  | ［kV］ | 運転可能電圧範囲 |  | [pu] ～ [pu]
| (6) 力 率 | 定格 | ［%］ | 運転可能範囲 |  | 遅れ ［%］～進み ［%］
|  | 調整範囲 | 力率設定範囲： [%]～ [%] |  | 力率設定ステップ： [%]
| （７）電圧・無効電力制御 |  | Volt-Var制御・電圧一定制御・無効電力一定制御・力率一定制御・その他（ ）
| （８）定格周波数 |  |  |  | ［Hz］
| （９）連続運転可能周波数 |  | ［Hz］～ ［Hz］ | 運転可能周波数 |  | ［Hz］～ ［Hz］
| （10）周波数低下時 の運転継続時間※1 |  | 0.97pu時（50Hzエリア：48.5/60Hzエリア：58.2［Hz］） |  | ［分］
|  |  | 0.96pu時（50Hzエリア：48.0/60Hzエリア：57.6［Hz］） |  | ［分］
| （11）並列時許容周波数 |  | 50Hzエリア：50.1/60Hzエリア：60.1［Hz］ |  | ［Hz］
|  |  | 設定可能範囲 |  | ［Hz］～ ［Hz］
| （12）周波数調整機能（定格出力100MW※２以上の火力(地域資源バイオマス 以外の混焼バイオマス含む)の場合） |  |  |  | 添付 様式５の１３ 参照
| （13）周波数調定率設定可能範囲 （風力の場合） |  |  |  | ［%］～ ［%］(設定刻み ［%］)
| （14）不感帯設定可能範囲 （風力の場合） |  |  |  | ［Hz］～ ［Hz］(設定刻み ［Hz］)
| （15）系統並解列箇所 |  |  |  | 添付 様式５の４ 参照
| （16）自動的に同期がとれる機能の有無 |  |  |  | 有 ・ 無
（17）誘導発電機諸定数 （基準容量 kVA）
|  | （a）拘束リアクタンス |  | (XL) | ［%］
（18）二次励磁装置種類
|  | （a）主回路方式 |  | 他励式インバータ ・ その他（ ）
電圧型 ・ 電流型
|  | （b）出力制御方式 |  | 電圧制御方式 ・ 電流制御方式
ＰＷＭ ・ ＰＡＭ（サイリスタ）
| （19）事故時運転継続（ＦＲＴ）要件適用の有無 |  |  | 有 ・ 無
| （20）高調波電流歪率 |  |  | 総合 | ［%］
|  |  |  | 各次最大 | 第 次 ［%］
| （21）発電機の出力特性 （風力の場合） |  |  |  | 添付 様式５の１４～１６ 参照
| （22）出力変動対策の方法 （風力の場合） |  |  |  | 添付 様式５の１７ 参照
| （23）蓄電池設置（出力変動対策）の有無 （風力の場合） |  |  |  | 有※3 ・ 無
| （24）ウィンドファームコントローラーの有無 （風力の場合） |  |  |  | 有 ・ 無
※１：北海道エリアの場合は、「0.97pu時」は「連続」が要件となるほか、「0.96pu時」欄の記載は不要
※２：沖縄エリアの場合は35MW
※３：「有」の場合、蓄電池設備仕様および蓄電池システムの諸元を算定するためのシミュレーションに使用した 発電データ等の提出が必要となります。（任意様式）
【留意事項】
| ○ | 異なる仕様の発電機がある場合は、本様式を複写し、仕様毎にご記載ください。
| ○ | 系統安定度の検討などで、さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。
※発電設備等設置の場合に記載

## 様式３（逆変換装置）
様式３
年 月 日
発電設備仕様（逆変換装置）
申込者名
[6 empty] | 号発電機 | （既設 ・ 新設 ・ 増設）
１．全般
（１）原動機の種類（風力、太陽光など）
| （２）台数（逆変換装置またはＰＣＳの台数） |  |  |  | [台]
２．逆変換装置
| （１）メーカ･型式 |  | 【ﾒｰｶ】 【型式】
| （２）電気方式 |  | 三相３線式 ・ 単相３線式 ・ 単相２線式
| （３）定格容量 |  | ［kVA］
| （４）定格出力 |  | ［kW］
| （５）出力変化範囲 |  | ［kW］ ～ ［kW］
| （６）定格電圧 |  | ［kV］ | 運転可能電圧範囲 |  | [pu] ～ [pu]
| （７）力率（定格） |  |  | ［%］
| （８）力率（運転可能範囲） |  |  | 遅れ ［%］～進み ［%］
| （９）電圧・無効電力制御 |  | Volt-Var制御・電圧一定制御・無効電力一定制御・力率一定制御・その他（ ）
| （10）定格周波数 |  |  | ［Hz］
| （11）連続運転可能周波数 |  | ［Hz］～ ［Hz］ | 運転可能周波数 |  | ［Hz］～ ［Hz］
| （12）周波数低下時 の運転継続時間※1 |  | 0.97pu時（50Hzエリア：48.5/60Hzエリア：58.2［Hz］） |  | ［分］
|  |  | 0.96pu時（50Hzエリア：48.0/60Hzエリア：57.6［Hz］） |  | ［分］
| （13）並列時許容周波数 |  | 50Hzエリア：50.1/60Hzエリア：60.1［Hz］ |  | ［Hz］
|  |  | 設定可能範囲 |  | ［Hz］～ ［Hz］
| （14）周波数調定率設定可能範囲 （風力の場合） |  |  | ［%］～ ［%］(設定刻み ［%］)
| （15）不感帯設定可能範囲 （風力の場合） |  |  | ［Hz］～ ［Hz］(設定刻み ［Hz］)
| （16）自動同期検定機能（自励式の場合） |  |  | 有 ・ 無
| （17）系統並解列箇所 |  |  | 添付 様式５の４ 参照
| （18）通電電流制限値 |  |  | ［%］
| （19）系統事故時の力率制御時間 |  |  | ［ms］
| （20）主回路方式 |  |  | 自励式（ 電圧形 ・ 電流形 ）
他励式
| （21）出力制御方式 |  |  | 電圧制御方式・電流制御方式・その他（ ）
| （22）事故時運転継続（ＦＲＴ）要件適用の有無 |  |  | 有 ・ 無
| （23）高調波電流歪率 |  |  | 総合 | ［%］
|  |  |  | 各次最大 | 第 次 ［%］
| （24）発電機の出力特性 （風力の場合） |  |  | 添付 様式５の１４～１６ 参照
| （25）出力変動対策の方法 （風力の場合） |  |  | 添付 様式５の１７ 参照
| （26）蓄電池設置（出力変動対策）の有無 （風力の場合） |  |  | 有※2 ・ 無
| （27）ウィンドファームコントローラーの有無（風力の場合） |  |  | 有 ・ 無
| （28）蓄電容量 |  |  |  | 出力 [kW] |  | 時間 [h]
※１：北海道エリアの場合は、「0.97pu時」は「連続」が要件となるほか、「0.96pu時」欄の記載は不要 ※２：「有」の場合、蓄電池設備仕様および蓄電池システムの諸元を算定するためのシミュレーションに使用した 発電データ等の提出が必要となります。（任意様式）
【留意事項】
| ○ | 異なる仕様の逆変換装置がある場合は、本様式を複写し、仕様毎にご記載ください。
| ○ | 電圧変動の検討などで、さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。
※発電設備等設置の場合に記載

## 様式３（保護リレー）
様式３
年 月 日
[6 empty] | 保 護 リ レ ー |  | 申込者名
３．保護リレー整定値一覧表
| 保護リレーの種別 |  | リレー DevNo. | 設置 相数 | 遮断箇所 （CB№） | リレー 製造者・型式 | 整 定 範 囲 （時限含む） | CT比 | VT比 | 申請整定値 | 備 考
構内事故
| 系統事故 | [9 empty] | ※発電設備等設置の場合に記載
※発電設備等設置の場合に記載
※発電設備等設置の場合に記載
※発電設備等設置の場合に記載
| 発電機事故 | [9 empty] | ※発電設備等設置の場合に記載
※発電設備等設置の場合に記載
※発電設備等設置の場合に記載
※発電設備等設置の場合に記載
| （事故時運転継続考慮） 単 独 運 転 防 止 | [9 empty] | ※発電設備等設置の場合に記載
※発電設備等設置の場合に記載
※発電設備等設置の場合に記載
※発電設備等設置の場合に記載
※発電設備等設置の場合に記載
※発電設備等設置の場合に記載
※発電設備等設置の場合に記載
※発電設備等設置の場合に記載
判る範囲で記載(空欄でもよい）
※保護リレーブロック図を様式５の９に示す。
【留意事項】
| ○ | 連系する電圧や発電機形態により、系統連系規程で定める必要な保護リレーについてご記載ください。

## 様式４(変圧器・線路）
様式４
年 月 日
変圧器および線路
申込者名
１．連系用変圧器
| （１）メーカ･型式 |  | 【ﾒｰｶ】 【型式】
| （２）名称 |  | 変圧器番号※１ （添付 様式５の４ 参照）
| （３）定格容量（１次／２次／３次） |  |  |  | [kVA]
| （４）定格電圧（１次／２次／３次） |  |  |  | [kV]
（５）結線方法
| （６）タップ切換器 |  | 無電圧ﾀｯﾌﾟ切換 | 有・無 | タップ数
[5 empty] | タップ電圧 |  | [kV]
|  |  | 負荷時ﾀｯﾌﾟ切換 | 有・無 | タップ数
[5 empty] | 電圧調整範囲 |  | [kV]
| （７）％インピーダンス（基準容量 kVA）※２ |  |  |  | Xps 、Xst 、Xtp [%]
| （８）中性点接地方式（電力系統側中性点） |  |  |  | 直接接地・抵抗接地・非接地・その他（ ）
| （９）台数 |  |  |  | [台]
（10）昇圧対象発電設備（昇圧変圧器の場合)
| （11）励磁特性曲線 |  |  |  | （添付 様式５の１８ 参照）
※１：様式５の４に記載の対象変圧器の番号を記載
※２：Xps（1次－2次）、Xst（2次－3次）、Xtp（3次－1次）
２．その他の変圧器
| （１）メーカ･型式 |  | 【ﾒｰｶ】 【型式】
| （２）名称 |  | 変圧器番号※３ （添付 様式５の４ 参照）
| （３）定格容量（１次／２次／３次） |  |  |  | [kVA]
| （４）定格電圧（１次／２次／３次） |  |  |  | [kV]
（５）結線方法
| （６）タップ切換器 |  | 無電圧ﾀｯﾌﾟ切換 | 有・無 | タップ数
[5 empty] | タップ電圧 |  | [kV]
|  |  | 負荷時ﾀｯﾌﾟ切換 | 有・無 | タップ数
[5 empty] | 電圧調整範囲 |  | [kV]
| （７）％インピーダンス（基準容量 kVA）※４ |  |  |  | Xps 、Xst 、Xtp ［%］
| （８）台数 |  |  |  | [台]
（９）昇圧対象発電設備（昇圧変圧器の場合)
※３：様式５の４に記載の対象変圧器の番号を記載
※４：Xps（1次－2次）、Xst（2次－3次）、Xtp（3次－1次）
【変圧器に関する留意事項】
| ○ | 異なる仕様の変圧器がある場合は、本様式を複写し、仕様毎にご記載ください。
| ○ | 必要により、その他変圧器の励磁特性も確認させていただく場合があります。
３．線路
| （１）インピーダンス |  |  |  | 添付 様式５の１１ 参照
【留意事項】
| ○ | 発電設備から連系点までの線路こう長が長い場合にご記載ください。

## 様式４(受電設備）
様式４
年 月 日
受電設備および負荷設備
申込者名
４．受電設備
| （１）絶縁方式 |  |  |  | 気中絶縁 ・ガス絶縁 ・その他（ ）
５．連系用遮断器
| （１）メーカ･型式 |  | 【ﾒｰｶ】 【型式】
| （２）定格電圧 |  |  |  | [kV]
| （３）定格電流 |  |  |  | [A]
| （４）定格遮断電流 |  |  |  | [kA]
| （５）定格遮断時間 |  |  |  | [ｻｲｸﾙ・s]
６．調相設備※５
（１）種類
| （２）電圧別容量 |  |  | 特別高圧
高圧
低圧
（３）合計容量
| （４）自動力率制御装置の有無 |  |  |  | 有 ・ 無
※５：様式２の自家消費電力の力率に調相設備を含む場合は不要
７．高調波発生機器 |  |  | （ 有 ・ 無 ）
【留意事項】
| ○ | 高調波発生機器を有する場合には、別紙「高調波流出電流計算書」を提出してください。
８．電圧フリッカ発生源 |  |  | （ 有 ・ 無 ）
電圧フリッカの発生源と対策設備の概要
【留意事項】
| ○ | 電圧フリッカ対策検討資料を添付してください。
９．不平衡負荷 |  |  | （ 有 ・ 無 ）
不平衡負荷の概要
10．特記事項

## 様式４別紙１、２（高調波）
様式４ 別紙１
年 月 日
高調波流出電流計算書（その１）
申込者名
受電電圧 |  | kV | ①契約電力相当値 |  |  |  | kW
第１ステップ | [11 empty] | 第２ステップ
|  | 高 調 波 発 生 機 器 |  |  |  | ② ※ | ③ | ④=②×③ | ⑤ | ⑥ | ⑦=④×⑥ | ⑨ ※ | ⑩ | ⑪=⑨×高調波発生量×⑩
[6 empty] | 定格入力 |  | 定格入力 | 回路 | 換算 | 等価 | 定格入力 | 最大
[6 empty] | 容量 | 台数 | 容量 | 種別№ | 係数 | 容量 | 電流 | 稼働率 | 高調波流出電流[mA]
№ |  | 機器名称 | 製造業者 | 型式 | 相数 | 容量: （合計）; 電流: (受電電圧
[8 empty] | Pi |  | Ki | Ki×Pi | 換算値) | k
[6 empty] | [kVA] |  | [kVA] |  |  | [kVA] | [mA] | [％] | 5次 | 7次 | 11次 | 13次 | 17次 | 19次 | 23次 | 25次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
[6 empty] | ⑧ =∑⑦ 合計 P0 | [5 empty] | ⑫ 合計 In
[6 empty] | 限度値 [kVA] | [5 empty] | 対策要否判定
第2ステップの検討要否判定
・第１ステップによる等価容量合計⑧が､300kVA（22､33kV受電）または2,000kVA（66kV以上受電）を超える | [5 empty] | 電流: 高調波流出電流の上限値
場合は、第２ステップへ | [5 empty] | 電流: ⑬=契約電力相当値1kW当たりの高調波流出電流の上限値×①
[6 empty] | 電流: 次 数 | 5次 | 7次 | 11次 | 13次 | 17次 | 19次 | 23次 | 25次
・第２ステップにおいて、各次数について、高調波流出電流⑫＞高調波流出電流上限値⑬ならば | [5 empty] | 電流: 上限値 [mA]
－構内に高調波を低減する設備がある場合・抑制対策を実施している場合は、計算書（その２）へ
－上記以外の場合は、別途対策を要する。 | [5 empty] | 電流: ※厳密には、②に基本波入力容量、⑨に基本波入力電流を用いて計算することが
望ましいが、定格入力容量、定格入力電流を用いて計算してもよい。
【留意事項】
○様式４別紙１および別紙２は、高調波抑制対策技術指針(JEAG9702)に従ってご記載ください。
様式４ 別紙２
年 月 日
高調波流出電流計算書（その２）
申込者名
受電電圧 |  | kV | ①契約電力相当値 | bar: 台数
構内単線結線図 |  | 高調波発生機器、受電用変圧器、高調波を低減する機器の設置位置・諸元・ |  |  |  | 種別№: 高調波流出電流の詳細計算 と抑制対策の検討; 電流: 指針202-1の2.の「(4) 高調波流出電流の詳細計算と抑制対策の検討」の実施結果として、
|  | 電気定数等、計算に必要な情報を必ず記載 |  |  |  | 電流: 高調波流出電流の計算過程を具体的に記載
[14 empty] | 5次 | 7次 | 11次 | 13次 | 17次 | 19次 | 23次 | 25次
計算書(その1)の高調波流出電流 [mA]
低減後の高調波流出電流 [mA]
高調波流出電流の上限値 [mA]
対策要否判定
（注）本様式により難い場合は、別の様式を用いてもよい。

## 様式４(給電情報)
様式４
年 月 日
監視制御
申込者名
11．通信形態
| 保安通信用電話 | 通信回線形態
|  | 設置場所 | ・発電設備等設置地点 ・その他（名称 住所 ）
| 情報伝送装置 | 通信回線形態
|  | 装置の種類 | ＣＤＴ方式 ・ その他（ ）
|  | 設置場所 | ・発電設備等設置地点 ・その他（名称 住所 ）
12．監視制御方式
| 監視制御方式 | 常時監視制御方式 ・ 遠隔常時監視制御方式 ・ 随時監視制御方式 ・ 随時巡回方式 断続監視制御方式 ・ 遠隔断続監視制御方式 ・ 簡易監視方式

## 様式５の１
様式５の１
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。
年 月 日
申込者名
発 電 機 制 御 系 ブ ロ ッ ク 図
－ 励 磁 系 －
※発電設備等設置の場合に記載

## 様式５の２
様式５の２
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３サイズまたはＡ４サイズとしてください。
年 月 日
申込者名
発 電 機 制 御 系 ブ ロ ッ ク 図
－ ガ バ ナ 系 －
※発電設備等設置の場合に記載

## 様式５の３
様式５の３
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３またはＡ４サイズとしてください。
年 月 日
申込者名
発 電 機 の 飽 和 特 性
※発電設備等設置の場合に記載

## 様式５の４
様式５の４
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３またはＡ４サイズとしてください。
年 月 日
申込者名
単 線 結 線 図

## 様式５の５
様式５の５
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３またはＡ４サイズとしてください。
年 月 日
申込者名
設 備 運 用 方 法
－ 発電機運転パターン、受電地点における受電電力パターン －

## 様式５の６
様式５の６
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３またはＡ４サイズとしてください。
年 月 日
申込者名
設 備 配 置 関 連
－ 主要設備レイアウト図 －
|  |  | 1 | ／
縮 尺
※計量器・ＶＣＴ・通信端末ならびに受電設備の設置場所がわかるように記載
※通信ケーブルの引込ルートの指定があればわかるように記載 |  |  |  | （図中に寸法記載も可）

## 様式５の７
様式５の７
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３またはＡ４サイズとしてください。
年 月 日
申込者名
設 備 配 置 関 連
－ 敷 地 平 面 図 －
|  |  | 1 | ／
縮 尺
（図中に寸法記載も可）

## 様式５の８
様式５の８
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３またはＡ４サイズとしてください。
年 月 日
申込者名
需 要 場 所 周 辺 地 図
|  |  | 1 | ／
縮 尺
（図中に寸法記載も可）

## 様式５の９
様式５の９
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３またはＡ４サイズとしてください。
年 月 日
申込者名
保 護 リ レ ー ブ ロ ッ ク 図

## 様式５の10
様式５の１０
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３またはＡ４サイズとしてください。
年 月 日
申込者名
制 御 電 源 回 路 図

## 様式５の11
様式５の１１
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３またはＡ４サイズとしてください。
年 月 日
申込者名
インピーダンスマップ
記載例
１．アクセス送電線データ
| 区間 | 電線線種・サイズ×導体数 |  | 距離 [km] | インピーダンス・アドミタンス値 |  |  | ％インピーダンス・アドミタンス※１ 基準容量 kVA |  |  | 基準電圧 [kV] |  |  | ○○電力送電線
Ａ
[5 empty] | R[Ω] | X[Ω] | Y/2[μS] | R[％] | X[％] | Y/2[％]
Ａ
Ｂ
[8 empty] | ※１：直接接地系へ接続する場合零相値も併記 |  |  |  |  | Ｂ
| ２．変圧器データ | [11 empty] | ①
| 区間 | 変圧器容量・接地・電圧 |  | ％正相インピーダンス※２ 基準容量 kVA
|  |  |  | Xps[％] | Xst[％] | Xtp[％]
Ⅰ
Ⅱ
| Ⅲ | [11 empty] | ②
※２：直接接地系へ接続する場合零相値も併記
３．線路データ
| 区間 | 電線線種・サイズ×導体数 |  | 距離 [km] | インピーダンス・アドミタンス値 |  |  | ％インピーダンス・アドミタンス※３ 基準容量 kVA |  |  | 基準電圧 [kV] |  | ③ |  | ④
[5 empty] | R[Ω] | X[Ω] | Y/2[μS] | R[％] | X[％] | Y/2[％]
①
②
③
④
⑤
⑥
[13 empty] | ⑤※４ |  | ⑥※４
[12 empty] | Ｇ |  | Ｇ
※４：高圧以上の場合
※３：直接接地系へ直接接続する線路は零相値も併記
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

## 様式５の12
様式５の１２
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３またはＡ４サイズとしてください。
年 月 日
申込者名
工 事 工 程 表

## 様式５の13
様式５の１３
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３またはＡ４サイズとしてください。
年 月 日
申込者名
火 力 等 の 周 波 数 調 整 機 能 の 仕 様 ・ 性 能
| 機 能 | 仕 様 ・性 能（ 定 格 出 力 基 準 ）
| Ｇ Ｆ 調 定 率 | ％
| Ｇ Ｆ 幅※1 | ％
| Ｇ Ｆ 制 御 応 答 性 | 出力変化開始 秒
GF幅の出力変化完了 秒
| Ｌ Ｆ Ｃ 変 化 速 度※2 | ％/分
| Ｌ Ｆ Ｃ 幅※1 | ％
| Ｌ Ｆ Ｃ 制 御 応 答 性 | 出力変化開始 秒
| Ｅ Ｄ Ｃ 変 化 速 度※2 | ％/分
| Ｅ Ｄ Ｃ 制 御 応 答 性 | 出力変化開始 秒
| Ｅ Ｄ Ｃ ＋ Ｌ Ｆ Ｃ 変 化 速 度※2 | ％/分
| 最 低 出 力※3 | ％
| Ｄ Ｓ Ｓ 機 能 | 有 ・ 無 有の場合 発電機解列～並列までの最短時間： 時間
| 周 波 数 変 動 補 償 機 能 | 有 ・ 無 有の場合 不 感 帯 幅： Ｈｚ
| 出 力 低 下 防 止 機 能 | 有 ・ 無 有の場合 出力低下防止周波数： Ｈｚ （詳細は様式５の１３別紙１）
※１ 出力帯によりＧＦ幅、ＬＦＣ幅に差がある場合には区分して記載してください。
※２ 出力帯によりＬＦＣ変化速度、ＥＤＣ変化速度、ＥＤＣ＋ＬＦＣ変化速度に差がある場合には区分して記載してください。
※３ ＥＤＣ、ＬＦＣ指令で制御可能な最低出力を記載してください。
【留意事項】
各一般送配電事業者又は配電事業者の系統連系技術要件で求めている以下の機能については、上表の各機能の欄に記載してください。
・ＡＦＣ変化速度は、「ＬＦＣ変化速度」に記載
・ＡＦＣ幅は、「ＬＦＣ幅」に記載
・ＤＰＣ変化速度またはＯＴＭ変化速度は、「ＥＤＣ変化速度」に記載
・ＤＰＣ＋ＡＦＣ変化速度またはＯＴＭ＋ＡＦＣ変化速度は、「ＥＤＣ＋ＬＦＣ変化速度」に記載
・ＤＰＣ指令、ＯＴＭ指令、ＡＦＣ指令で制御可能な最低出力は、「最低出力」に記載
※自家用発電設備設置の場合に記載

## 様式５の13別紙1
様式５の１３別紙１
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３またはＡ４サイズとしてください。
年 月 日
申込者名
火 力 等 の 周 波 数 調 整 機 能 の 仕 様 ・ 性 能
－ 出 力 低 下 防 止 機 能 特 性 －
※自家用発電設備設置の場合に記載

## 様式５の14
様式５の１４
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３またはＡ４サイズとしてください。
年 月 日
申込者名
風 力 発 電 の 出 力 特 性
－ 出 力 変 化 速 度 －
※自家用発電設備設置の場合に記載

## 様式５の15
様式５の１５
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３またはＡ４サイズとしてください。
年 月 日
申込者名
風 力 発 電 の 出 力 特 性
－ カットイン／カットアウト特性 －
※自家用発電設備設置の場合に記載

## 様式５の16
様式５の１６
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３またはＡ４サイズとしてください。
年 月 日
申込者名
風 力 発 電 の 出 力 特 性
－ 周 波 数 調 定 率 －
※自家用発電設備設置の場合に記載

## 様式５の17
様式５の１７
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３またはＡ４サイズとしてください。
年 月 日
申込者名
風 力 発 電 の 出 力 変 動 対 策 の 方 法
※自家用発電設備設置の場合に記載

## 様式５の18
様式５の１８
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３またはＡ４サイズとしてください。
年 月 日
申込者名
変 圧 器 励 磁 特 性 曲 線
※自家用発電設備設置の場合に記載