## 計画潮流（第1年度）
沖縄電力株式会社
【留意事項】
潮流値は、対象年度におけるピーク需要時の潮流を現時点で想定される条件において算出したものであり、
実際の潮流値とは異なる可能性が有ります。
想定年度 | 想定断面
2020年度 | 夏季重負荷期
送電線 想定潮流
送電線No. | 電圧(kV) |  | 送電線名 | 潮流正方向 |  |  | 潮流(MW) | 備 考
(1) | 132 |  | 友寄幹線 | 西原変電所 | → | 友寄変電所 | 147
(3) | 132 |  | 那覇幹線 | 北那覇変電所 | → | 西那覇変電所 | 140
(4) | 132 |  | 大平幹線 | 牧港第一変電所 | → | 北那覇変電所 | 372
(5) | 132 |  | 西原幹線 | 西原変電所 | → | 牧港第一変電所 | 104
(6) | 132 |  | 沖縄幹線 | 栄野比変電所 | → | 牧港第一変電所 | 314
(7) | 132 |  | 吉の浦火力線 | 吉の浦火力開閉所 | → | 西原変電所 | 352
(8) | 132 |  | 渡口幹線 | 渡口変電所 | → | 吉の浦火力開閉所 | 76
(9) | 132 |  | 中頭幹線 | 具志川火力開閉所 | → | 渡口変電所 | 210
(11) | 132 |  | 具志川幹線 | 石川開閉所 | → | 具志川火力開閉所 | 54
(12) | 132 |  | 具志川火力線 | 具志川火力開閉所 | → | 栄野比変電所 | 116
(13) | 132 |  | 新栄野比幹線 | 石川火力変電所 | → | 栄野比変電所 | 432
(14) | 132 |  | 石川幹線 | 石川開閉所 | → | 石川火力変電所 | 240
(15) | 132 |  | 金武幹線 | 金武火力変電所 | → | 石川開閉所 | 296
(16) | 132 |  | 西那覇友寄幹線 | 友寄変電所 | → | 西那覇変電所 | 10
変圧器 想定潮流
変電所No. | 電圧(kV) |  | 変電所名 | 潮流(MW)※ |  | 備 考
| 一次 | 二次
4 | 132 | 66 | 友寄変電所 | 136
21 | 132 | 66 | 西那覇変電所 | 150
27 | 132 | 66 | 北那覇変電所 | 234
30 | 132 | 66 | 西原変電所 | 102
34 | 132 | 66 | 牧港第一変電所 | 45
40 | 132 | 66 | 渡口変電所 | 134
56 | 132 | 66 | 栄野比変電所 | 232
62 | 132 | 66 | 石川火力変電所 | -57
66 | 132 | 66 | 金武火力変電所 | 82
※ 高電圧側から低電圧側に流れる方向を正としています。
転載禁止