## 沖縄電力
沖縄電力
（シミュレーションの前提）
・自社需要実績は、2014年度需要実績（余剰買取による太陽光発電の自家消費分を考慮した実際の需要）
・原子力：対象設備なし
・火力：安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・水力：対象設備なし
・地熱：対象設備なし
・バイオマス：過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）⇒第7回系統WGではゼロ想定。
・太陽光は49.5万ｋＷ（30日等出力制御枠）、風力は18.3万ｋＷ（30日 等出力制御枠）
・太陽光および風力は、2014年度発電実績を元に、太陽光発電と風力発電の合成出 力を月別、時間帯別の出力（2σ）で評価
・揚水：揚水動力時は余力として最大限活用
・連系線：なし
（単位：万ｋW）
DATE | TIME | 自社需要実績 | 供給力
|  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水 | 連系線 | 合計
[8 empty] | 2σ | 制御量 | 2σ | 制御量
2014-04-01 | 0:00 | 63.7 | - | 59.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2 | - | 63.7
2014-04-01 | 1:00 | 61.5 | - | 59.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | - | 61.5
2014-04-01 | 2:00 | 62.5 | - | 60.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | - | 62.5
2014-04-01 | 3:00 | 64.6 | - | 62.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 64.6
2014-04-01 | 4:00 | 64.5 | - | 62 | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 64.5
2014-04-01 | 5:00 | 62.4 | - | 58.2 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 62.4
2014-04-01 | 6:00 | 63.8 | - | 58.4 | - | - | - | 1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 63.8
2014-04-01 | 7:00 | 70 | - | 60 | - | - | - | 5.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 70
2014-04-01 | 8:00 | 77.9 | - | 62.3 | - | - | - | 11.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 77.9
2014-04-01 | 9:00 | 82.7 | - | 61.8 | - | - | - | 16.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 82.7
2014-04-01 | 10:00 | 84.9 | - | 62.3 | - | - | - | 21.1 | 0 | 4.8 | 0 | -3.3 | - | 84.9
2014-04-01 | 11:00 | 85.1 | - | 58.9 | - | - | - | 24.4 | 0 | 5.1 | 0 | -3.3 | - | 85.1
2014-04-01 | 12:00 | 80.7 | - | 58.8 | - | - | - | 27.2 | -2.8 | 4.8 | -4 | -3.3 | - | 80.7
2014-04-01 | 13:00 | 83.3 | - | 58.8 | - | - | - | 26.2 | 0 | 4.6 | -3 | -3.3 | - | 83.3
2014-04-01 | 14:00 | 84 | - | 60.6 | - | - | - | 22.1 | 0 | 4.6 | 0 | -3.3 | - | 84
2014-04-01 | 15:00 | 83.1 | - | 64.7 | - | - | - | 17.2 | 0 | 4.5 | 0 | -3.3 | - | 83.1
2014-04-01 | 16:00 | 83.1 | - | 67.2 | - | - | - | 11.7 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 83.1
2014-04-01 | 17:00 | 83.8 | - | 74.1 | - | - | - | 5.6 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 83.8
2014-04-01 | 18:00 | 87.4 | - | 79.9 | - | - | - | 1 | 0 | 4.5 | 0 | 2 | - | 87.4
2014-04-01 | 19:00 | 89.8 | - | 83.7 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 2 | - | 89.8
2014-04-01 | 20:00 | 86.7 | - | 80.7 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 86.7
2014-04-01 | 21:00 | 82.4 | - | 76.3 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 2 | - | 82.4
2014-04-01 | 22:00 | 75.9 | - | 69.9 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 75.9
2014-04-01 | 23:00 | 70.5 | - | 64.5 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 70.5
2014-04-02 | 0:00 | 64.2 | - | 49.6 | - | - | - | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 2 | - | 64.2
2014-04-02 | 1:00 | 61.9 | - | 49.6 | - | - | - | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 61.9
2014-04-02 | 2:00 | 63 | - | 50.9 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 63
2014-04-02 | 3:00 | 65.3 | - | 50.2 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | - | 65.3
2014-04-02 | 4:00 | 65.2 | - | 50.6 | - | - | - | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | - | 65.2
2014-04-02 | 5:00 | 63.1 | - | 46.7 | - | - | - | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | - | 63.1
2014-04-02 | 6:00 | 63.6 | - | 46.6 | - | - | - | 0.7 | 0 | 16.4 | -0.1 | 0 | - | 63.6
2014-04-02 | 7:00 | 68.9 | - | 48.4 | - | - | - | 4.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 68.9
2014-04-02 | 8:00 | 75.5 | - | 50.4 | - | - | - | 10.4 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | - | 75.5
2014-04-02 | 9:00 | 78.9 | - | 47 | - | - | - | 15.8 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | - | 78.9
2014-04-02 | 10:00 | 81.5 | - | 47 | - | - | - | 25 | 0 | 12.8 | 0 | -3.3 | - | 81.5
2014-04-02 | 11:00 | 81.2 | - | 46.6 | - | - | - | 30.6 | 0 | 16.2 | -8.9 | -3.3 | - | 81.2
2014-04-02 | 12:00 | 79.4 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -3 | 8.1 | -8.1 | -3.3 | - | 79.4
2014-04-02 | 13:00 | 82.2 | - | 46.6 | - | - | - | 39.8 | -0.9 | 11 | -11 | -3.3 | - | 82.2
2014-04-02 | 14:00 | 83.4 | - | 46.6 | - | - | - | 33.8 | 0 | 9.9 | -3.6 | -3.3 | - | 83.4
2014-04-02 | 15:00 | 81.8 | - | 48.9 | - | - | - | 27.4 | 0 | 8.8 | 0 | -3.3 | - | 81.8
2014-04-02 | 16:00 | 81.4 | - | 58.8 | - | - | - | 18.2 | 0 | 8.4 | -4 | 0 | - | 81.4
2014-04-02 | 17:00 | 81.9 | - | 65.9 | - | - | - | 2.3 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | - | 81.9
2014-04-02 | 18:00 | 85.9 | - | 68.6 | - | - | - | 0.2 | 0 | 15.1 | 0 | 2 | - | 85.9
2014-04-02 | 19:00 | 89.6 | - | 74.5 | - | - | - | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 2 | - | 89.6
2014-04-02 | 20:00 | 86.8 | - | 70.1 | - | - | - | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 2 | - | 86.8
2014-04-02 | 21:00 | 82 | - | 65.2 | - | - | - | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 2 | - | 82
2014-04-02 | 22:00 | 75.7 | - | 59.7 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | - | 75.7
2014-04-02 | 23:00 | 70 | - | 54.6 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 70
2014-04-03 | 0:00 | 63.7 | - | 59.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2 | - | 63.7
2014-04-03 | 1:00 | 61.5 | - | 59.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | - | 61.5
2014-04-03 | 2:00 | 62.7 | - | 60.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | - | 62.7
2014-04-03 | 3:00 | 64.5 | - | 62 | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 64.5
2014-04-03 | 4:00 | 64.2 | - | 61.7 | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 64.2
2014-04-03 | 5:00 | 62 | - | 57.8 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 62
2014-04-03 | 6:00 | 62.9 | - | 57.5 | - | - | - | 1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 62.9
2014-04-03 | 7:00 | 67.3 | - | 57.3 | - | - | - | 5.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 67.3
2014-04-03 | 8:00 | 75.1 | - | 59.5 | - | - | - | 11.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 75.1
2014-04-03 | 9:00 | 78.4 | - | 57.5 | - | - | - | 16.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 78.4
2014-04-03 | 10:00 | 80.6 | - | 58 | - | - | - | 21.1 | 0 | 4.8 | 0 | -3.3 | - | 80.6
2014-04-03 | 11:00 | 83 | - | 56.8 | - | - | - | 24.4 | 0 | 5.1 | 0 | -3.3 | - | 83
2014-04-03 | 12:00 | 79.4 | - | 50.7 | - | - | - | 27.2 | 0 | 4.8 | 0 | -3.3 | - | 79.4
2014-04-03 | 13:00 | 83 | - | 55.5 | - | - | - | 26.2 | 0 | 4.6 | 0 | -3.3 | - | 83
2014-04-03 | 14:00 | 84.2 | - | 60.8 | - | - | - | 22.1 | 0 | 4.6 | 0 | -3.3 | - | 84.2
2014-04-03 | 15:00 | 84.2 | - | 65.8 | - | - | - | 17.2 | 0 | 4.5 | 0 | -3.3 | - | 84.2
2014-04-03 | 16:00 | 84.9 | - | 69 | - | - | - | 11.7 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 84.9
2014-04-03 | 17:00 | 86.8 | - | 77.1 | - | - | - | 5.6 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 86.8
2014-04-03 | 18:00 | 89.9 | - | 82.4 | - | - | - | 1 | 0 | 4.5 | 0 | 2 | - | 89.9
2014-04-03 | 19:00 | 90.7 | - | 84.6 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 2 | - | 90.7
2014-04-03 | 20:00 | 87.1 | - | 81.1 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 87.1
2014-04-03 | 21:00 | 81.6 | - | 75.5 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 2 | - | 81.6
2014-04-03 | 22:00 | 75.8 | - | 69.8 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 75.8
2014-04-03 | 23:00 | 70 | - | 64 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 70
2014-04-04 | 0:00 | 62.8 | - | 48.2 | - | - | - | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 2 | - | 62.8
2014-04-04 | 1:00 | 60.2 | - | 47.9 | - | - | - | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 60.2
2014-04-04 | 2:00 | 61.3 | - | 49.2 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 61.3
2014-04-04 | 3:00 | 63.3 | - | 48.2 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | - | 63.3
2014-04-04 | 4:00 | 62.7 | - | 48.1 | - | - | - | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | - | 62.7
2014-04-04 | 5:00 | 62 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.4 | -1 | 0 | - | 62
2014-04-04 | 6:00 | 62.9 | - | 46.6 | - | - | - | 0.7 | 0 | 16.4 | -0.8 | 0 | - | 62.9
2014-04-04 | 7:00 | 67.3 | - | 46.8 | - | - | - | 4.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 67.3
2014-04-04 | 8:00 | 73.6 | - | 48.5 | - | - | - | 10.4 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | - | 73.6
2014-04-04 | 9:00 | 78.7 | - | 46.8 | - | - | - | 15.8 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | - | 78.7
2014-04-04 | 10:00 | 80.6 | - | 46.6 | - | - | - | 25 | 0 | 12.8 | -0.5 | -3.3 | - | 80.6
2014-04-04 | 11:00 | 80.2 | - | 46.6 | - | - | - | 30.6 | 0 | 16.2 | -9.9 | -3.3 | - | 80.2
2014-04-04 | 12:00 | 77.2 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -5.2 | 8.1 | -8.1 | -3.3 | - | 77.2
2014-04-04 | 13:00 | 78.2 | - | 46.6 | - | - | - | 39.8 | -4.9 | 11 | -11 | -3.3 | - | 78.2
2014-04-04 | 14:00 | 77.5 | - | 46.6 | - | - | - | 33.8 | 0 | 9.9 | -9.5 | -3.3 | - | 77.5
2014-04-04 | 15:00 | 76.8 | - | 46.6 | - | - | - | 27.4 | 0 | 8.8 | -2.7 | -3.3 | - | 76.8
2014-04-04 | 16:00 | 77.9 | - | 51.3 | - | - | - | 18.2 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | - | 77.9
2014-04-04 | 17:00 | 78.7 | - | 62.7 | - | - | - | 2.3 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | - | 78.7
2014-04-04 | 18:00 | 82.3 | - | 65 | - | - | - | 0.2 | 0 | 15.1 | 0 | 2 | - | 82.3
2014-04-04 | 19:00 | 86.8 | - | 71.7 | - | - | - | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 2 | - | 86.8
2014-04-04 | 20:00 | 84.1 | - | 67.4 | - | - | - | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 2 | - | 84.1
2014-04-04 | 21:00 | 79.4 | - | 62.6 | - | - | - | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 2 | - | 79.4
2014-04-04 | 22:00 | 73.6 | - | 57.6 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | - | 73.6
2014-04-04 | 23:00 | 69.1 | - | 53.7 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 69.1
2014-04-05 | 0:00 | 63.4 | - | 48.8 | - | - | - | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 2 | - | 63.4
2014-04-05 | 1:00 | 60.8 | - | 48.5 | - | - | - | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 60.8
2014-04-05 | 2:00 | 62 | - | 49.9 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 62
2014-04-05 | 3:00 | 64 | - | 48.9 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | - | 64
2014-04-05 | 4:00 | 63.5 | - | 48.9 | - | - | - | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | - | 63.5
2014-04-05 | 5:00 | 60.3 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.4 | -2.7 | 0 | - | 60.3
2014-04-05 | 6:00 | 58.2 | - | 46.6 | - | - | - | 0.7 | 0 | 16.4 | -5.5 | 0 | - | 58.2
2014-04-05 | 7:00 | 61.9 | - | 46.6 | - | - | - | 4.5 | 0 | 16 | -5.2 | 0 | - | 61.9
2014-04-05 | 8:00 | 67.3 | - | 46.6 | - | - | - | 10.4 | 0 | 14.7 | -4.4 | 0 | - | 67.3
2014-04-05 | 9:00 | 71.8 | - | 46.6 | - | - | - | 15.8 | 0 | 16.1 | -6.7 | 0 | - | 71.8
2014-04-05 | 10:00 | 74.2 | - | 46.6 | - | - | - | 25 | -1.3 | 12.8 | -5.6 | -3.3 | - | 74.2
2014-04-05 | 11:00 | 75.3 | - | 46.6 | - | - | - | 30.6 | -6.9 | 16.2 | -7.9 | -3.3 | - | 75.3
2014-04-05 | 12:00 | 73.6 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -9.7 | 8.1 | -7.2 | -3.3 | - | 73.6
2014-04-05 | 13:00 | 74.3 | - | 46.6 | - | - | - | 39.8 | -9.3 | 11 | -10.5 | -3.3 | - | 74.3
2014-04-05 | 14:00 | 73.9 | - | 46.6 | - | - | - | 33.8 | -3.7 | 9.9 | -9.4 | -3.3 | - | 73.9
2014-04-05 | 15:00 | 73 | - | 46.6 | - | - | - | 27.4 | 0 | 8.8 | -6.5 | -3.3 | - | 73
2014-04-05 | 16:00 | 73.9 | - | 47.3 | - | - | - | 18.2 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | - | 73.9
2014-04-05 | 17:00 | 74.6 | - | 58.8 | - | - | - | 2.3 | 0 | 13.7 | -0.2 | 0 | - | 74.6
2014-04-05 | 18:00 | 78.3 | - | 61 | - | - | - | 0.2 | 0 | 15.1 | 0 | 2 | - | 78.3
2014-04-05 | 19:00 | 84.4 | - | 69.3 | - | - | - | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 2 | - | 84.4
2014-04-05 | 20:00 | 82.2 | - | 65.5 | - | - | - | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 2 | - | 82.2
2014-04-05 | 21:00 | 78 | - | 61.2 | - | - | - | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 2 | - | 78
2014-04-05 | 22:00 | 72.8 | - | 56.8 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | - | 72.8
2014-04-05 | 23:00 | 67.9 | - | 52.5 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 67.9
2014-04-06 | 0:00 | 62.3 | - | 47.7 | - | - | - | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 2 | - | 62.3
2014-04-06 | 1:00 | 60 | - | 47.7 | - | - | - | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 60
2014-04-06 | 2:00 | 61.3 | - | 49.2 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 61.3
2014-04-06 | 3:00 | 63.1 | - | 48 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | - | 63.1
2014-04-06 | 4:00 | 62.1 | - | 47.5 | - | - | - | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | - | 62.1
2014-04-06 | 5:00 | 58.9 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.4 | -4.1 | 0 | - | 58.9
2014-04-06 | 6:00 | 55.8 | - | 46.6 | - | - | - | 0.7 | 0 | 16.4 | -7.9 | 0 | - | 55.8
2014-04-06 | 7:00 | 58.4 | - | 46.6 | - | - | - | 4.5 | 0 | 16 | -8.7 | 0 | - | 58.4
2014-04-06 | 8:00 | 62.7 | - | 46.6 | - | - | - | 10.4 | -3.3 | 14.7 | -5.7 | 0 | - | 62.7
2014-04-06 | 9:00 | 66.5 | - | 46.6 | - | - | - | 15.8 | -8.3 | 16.1 | -3.7 | 0 | - | 66.5
2014-04-06 | 10:00 | 67.9 | - | 46.6 | - | - | - | 25 | -9.3 | 12.8 | -3.9 | -3.3 | - | 67.9
2014-04-06 | 11:00 | 68.5 | - | 46.6 | - | - | - | 30.6 | -13.8 | 16.2 | -7.8 | -3.3 | - | 68.5
2014-04-06 | 12:00 | 68.3 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -15.2 | 8.1 | -7 | -3.3 | - | 68.3
2014-04-06 | 13:00 | 67.8 | - | 46.6 | - | - | - | 39.8 | -15.3 | 11 | -11 | -3.3 | - | 67.8
2014-04-06 | 14:00 | 66.9 | - | 46.6 | - | - | - | 33.8 | -13.5 | 9.9 | -6.6 | -3.3 | - | 66.9
2014-04-06 | 15:00 | 66.2 | - | 46.6 | - | - | - | 27.4 | -6.6 | 8.8 | -6.7 | -3.3 | - | 66.2
2014-04-06 | 16:00 | 67 | - | 46.6 | - | - | - | 18.2 | -0.1 | 8.4 | -6.1 | 0 | - | 67
2014-04-06 | 17:00 | 69.7 | - | 53.7 | - | - | - | 2.3 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | - | 69.7
2014-04-06 | 18:00 | 75.5 | - | 58.2 | - | - | - | 0.2 | 0 | 15.1 | 0 | 2 | - | 75.5
2014-04-06 | 19:00 | 82.7 | - | 67.6 | - | - | - | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 2 | - | 82.7
2014-04-06 | 20:00 | 81 | - | 64.3 | - | - | - | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 2 | - | 81
2014-04-06 | 21:00 | 77.1 | - | 60.3 | - | - | - | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 2 | - | 77.1
2014-04-06 | 22:00 | 71.6 | - | 55.6 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | - | 71.6
2014-04-06 | 23:00 | 66.8 | - | 51.4 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 66.8
2014-04-07 | 0:00 | 60.6 | - | 56.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2 | - | 60.6
2014-04-07 | 1:00 | 58.6 | - | 56.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | - | 58.6
2014-04-07 | 2:00 | 60 | - | 57.7 | - | - | - | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | - | 60
2014-04-07 | 3:00 | 62.4 | - | 59.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 62.4
2014-04-07 | 4:00 | 62.4 | - | 59.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 62.4
2014-04-07 | 5:00 | 60.5 | - | 56.3 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 60.5
2014-04-07 | 6:00 | 62.1 | - | 56.7 | - | - | - | 1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 62.1
2014-04-07 | 7:00 | 67.2 | - | 57.2 | - | - | - | 5.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 67.2
2014-04-07 | 8:00 | 73.3 | - | 57.7 | - | - | - | 11.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 73.3
2014-04-07 | 9:00 | 77.7 | - | 56.8 | - | - | - | 16.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 77.7
2014-04-07 | 10:00 | 78.9 | - | 56.3 | - | - | - | 21.1 | 0 | 4.8 | 0 | -3.3 | - | 78.9
2014-04-07 | 11:00 | 77.5 | - | 51.3 | - | - | - | 24.4 | 0 | 5.1 | 0 | -3.3 | - | 77.5
2014-04-07 | 12:00 | 73.7 | - | 46.6 | - | - | - | 27.2 | 0 | 4.8 | -1.6 | -3.3 | - | 73.7
2014-04-07 | 13:00 | 76.1 | - | 48.6 | - | - | - | 26.2 | 0 | 4.6 | 0 | -3.3 | - | 76.1
2014-04-07 | 14:00 | 77.4 | - | 54 | - | - | - | 22.1 | 0 | 4.6 | 0 | -3.3 | - | 77.4
2014-04-07 | 15:00 | 76.6 | - | 58.2 | - | - | - | 17.2 | 0 | 4.5 | 0 | -3.3 | - | 76.6
2014-04-07 | 16:00 | 77.4 | - | 61.5 | - | - | - | 11.7 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 77.4
2014-04-07 | 17:00 | 77.9 | - | 68.2 | - | - | - | 5.6 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 77.9
2014-04-07 | 18:00 | 82.7 | - | 75.2 | - | - | - | 1 | 0 | 4.5 | 0 | 2 | - | 82.7
2014-04-07 | 19:00 | 87.3 | - | 81.2 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 2 | - | 87.3
2014-04-07 | 20:00 | 84.6 | - | 78.6 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 84.6
2014-04-07 | 21:00 | 79.7 | - | 73.6 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 2 | - | 79.7
2014-04-07 | 22:00 | 73.4 | - | 67.4 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 73.4
2014-04-07 | 23:00 | 68 | - | 62 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 68
2014-04-08 | 0:00 | 62.2 | - | 47.6 | - | - | - | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 2 | - | 62.2
2014-04-08 | 1:00 | 60.2 | - | 47.9 | - | - | - | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 60.2
2014-04-08 | 2:00 | 61.8 | - | 49.7 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 61.8
2014-04-08 | 3:00 | 64 | - | 48.9 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | - | 64
2014-04-08 | 4:00 | 63.8 | - | 49.2 | - | - | - | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | - | 63.8
2014-04-08 | 5:00 | 61.7 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.4 | -1.3 | 0 | - | 61.7
2014-04-08 | 6:00 | 62.3 | - | 46.6 | - | - | - | 0.7 | 0 | 16.4 | -1.4 | 0 | - | 62.3
2014-04-08 | 7:00 | 67.3 | - | 46.8 | - | - | - | 4.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 67.3
2014-04-08 | 8:00 | 72.4 | - | 47.3 | - | - | - | 10.4 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | - | 72.4
2014-04-08 | 9:00 | 75.9 | - | 46.6 | - | - | - | 15.8 | 0 | 16.1 | -2.6 | 0 | - | 75.9
2014-04-08 | 10:00 | 77 | - | 46.6 | - | - | - | 25 | 0 | 12.8 | -4.1 | -3.3 | - | 77
2014-04-08 | 11:00 | 78.5 | - | 46.6 | - | - | - | 30.6 | 0 | 16.2 | -11.6 | -3.3 | - | 78.5
2014-04-08 | 12:00 | 75.7 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -7.7 | 8.1 | -7.1 | -3.3 | - | 75.7
2014-04-08 | 13:00 | 79.1 | - | 46.6 | - | - | - | 39.8 | -4.6 | 11 | -10.4 | -3.3 | - | 79.1
2014-04-08 | 14:00 | 78.5 | - | 46.6 | - | - | - | 33.8 | 0 | 9.9 | -8.5 | -3.3 | - | 78.5
2014-04-08 | 15:00 | 78.8 | - | 46.6 | - | - | - | 27.4 | 0 | 8.8 | -0.7 | -3.3 | - | 78.8
2014-04-08 | 16:00 | 79.6 | - | 53 | - | - | - | 18.2 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | - | 79.6
2014-04-08 | 17:00 | 80.1 | - | 64.1 | - | - | - | 2.3 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | - | 80.1
2014-04-08 | 18:00 | 84.2 | - | 66.9 | - | - | - | 0.2 | 0 | 15.1 | 0 | 2 | - | 84.2
2014-04-08 | 19:00 | 87.7 | - | 72.6 | - | - | - | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 2 | - | 87.7
2014-04-08 | 20:00 | 84.6 | - | 67.9 | - | - | - | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 2 | - | 84.6
2014-04-08 | 21:00 | 79.8 | - | 63 | - | - | - | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 2 | - | 79.8
2014-04-08 | 22:00 | 73.7 | - | 57.7 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | - | 73.7
2014-04-08 | 23:00 | 68.7 | - | 53.3 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 68.7
2014-04-09 | 0:00 | 62.3 | - | 57.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2 | - | 62.3
2014-04-09 | 1:00 | 59.9 | - | 57.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | - | 59.9
2014-04-09 | 2:00 | 61.3 | - | 59 | - | - | - | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | - | 61.3
2014-04-09 | 3:00 | 63.6 | - | 61.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 63.6
2014-04-09 | 4:00 | 63.3 | - | 60.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 63.3
2014-04-09 | 5:00 | 61.3 | - | 57.1 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 61.3
2014-04-09 | 6:00 | 62.1 | - | 56.7 | - | - | - | 1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 62.1
2014-04-09 | 7:00 | 66.7 | - | 56.7 | - | - | - | 5.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 66.7
2014-04-09 | 8:00 | 72.8 | - | 57.2 | - | - | - | 11.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 72.8
2014-04-09 | 9:00 | 78.5 | - | 57.6 | - | - | - | 16.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 78.5
2014-04-09 | 10:00 | 82 | - | 59.4 | - | - | - | 21.1 | 0 | 4.8 | 0 | -3.3 | - | 82
2014-04-09 | 11:00 | 83.8 | - | 57.6 | - | - | - | 24.4 | 0 | 5.1 | 0 | -3.3 | - | 83.8
2014-04-09 | 12:00 | 80.6 | - | 51.9 | - | - | - | 27.2 | 0 | 4.8 | 0 | -3.3 | - | 80.6
2014-04-09 | 13:00 | 82.1 | - | 58.8 | - | - | - | 26.2 | 0 | 4.6 | -4.2 | -3.3 | - | 82.1
2014-04-09 | 14:00 | 82.1 | - | 58.8 | - | - | - | 22.1 | 0 | 4.6 | -0.1 | -3.3 | - | 82.1
2014-04-09 | 15:00 | 81.4 | - | 63 | - | - | - | 17.2 | 0 | 4.5 | 0 | -3.3 | - | 81.4
2014-04-09 | 16:00 | 82.2 | - | 66.3 | - | - | - | 11.7 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 82.2
2014-04-09 | 17:00 | 82.9 | - | 73.2 | - | - | - | 5.6 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 82.9
2014-04-09 | 18:00 | 85.7 | - | 78.2 | - | - | - | 1 | 0 | 4.5 | 0 | 2 | - | 85.7
2014-04-09 | 19:00 | 89.3 | - | 83.2 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 2 | - | 89.3
2014-04-09 | 20:00 | 86.4 | - | 80.4 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 86.4
2014-04-09 | 21:00 | 81.6 | - | 75.5 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 2 | - | 81.6
2014-04-09 | 22:00 | 74.8 | - | 68.8 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 74.8
2014-04-09 | 23:00 | 69.6 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 69.6
2014-04-10 | 0:00 | 63.3 | - | 48.7 | - | - | - | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 2 | - | 63.3
2014-04-10 | 1:00 | 61.1 | - | 48.8 | - | - | - | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 61.1
2014-04-10 | 2:00 | 62.5 | - | 50.4 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 62.5
2014-04-10 | 3:00 | 64.7 | - | 49.6 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | - | 64.7
2014-04-10 | 4:00 | 64.4 | - | 49.8 | - | - | - | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | - | 64.4
2014-04-10 | 5:00 | 62.4 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.4 | -0.6 | 0 | - | 62.4
2014-04-10 | 6:00 | 63.6 | - | 46.6 | - | - | - | 0.7 | 0 | 16.4 | -0.1 | 0 | - | 63.6
2014-04-10 | 7:00 | 67.9 | - | 47.4 | - | - | - | 4.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 67.9
2014-04-10 | 8:00 | 73.5 | - | 48.4 | - | - | - | 10.4 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | - | 73.5
2014-04-10 | 9:00 | 78.3 | - | 46.6 | - | - | - | 15.8 | 0 | 16.1 | -0.2 | 0 | - | 78.3
2014-04-10 | 10:00 | 81.3 | - | 46.8 | - | - | - | 25 | 0 | 12.8 | 0 | -3.3 | - | 81.3
2014-04-10 | 11:00 | 81.6 | - | 46.6 | - | - | - | 30.6 | -0.3 | 16.2 | -8.2 | -3.3 | - | 81.6
2014-04-10 | 12:00 | 79.1 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -3.3 | 8.1 | -8.1 | -3.3 | - | 79.1
2014-04-10 | 13:00 | 80.7 | - | 46.6 | - | - | - | 39.8 | -2.4 | 11 | -11 | -3.3 | - | 80.7
2014-04-10 | 14:00 | 81.4 | - | 58.8 | - | - | - | 33.8 | -7.9 | 9.9 | -9.9 | -3.3 | - | 81.4
2014-04-10 | 15:00 | 81.8 | - | 58.8 | - | - | - | 27.4 | -2.5 | 8.8 | -7.4 | -3.3 | - | 81.8
2014-04-10 | 16:00 | 82.9 | - | 58.8 | - | - | - | 18.2 | 0 | 8.4 | -2.5 | 0 | - | 82.9
2014-04-10 | 17:00 | 83 | - | 67 | - | - | - | 2.3 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | - | 83
2014-04-10 | 18:00 | 85.3 | - | 68 | - | - | - | 0.2 | 0 | 15.1 | 0 | 2 | - | 85.3
2014-04-10 | 19:00 | 90 | - | 74.9 | - | - | - | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 2 | - | 90
2014-04-10 | 20:00 | 87.2 | - | 70.5 | - | - | - | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 2 | - | 87.2
2014-04-10 | 21:00 | 82 | - | 65.2 | - | - | - | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 2 | - | 82
2014-04-10 | 22:00 | 75.2 | - | 59.2 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | - | 75.2
2014-04-10 | 23:00 | 69.8 | - | 54.4 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 69.8
2014-04-11 | 0:00 | 63.3 | - | 48.7 | - | - | - | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 2 | - | 63.3
2014-04-11 | 1:00 | 60.8 | - | 48.5 | - | - | - | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 60.8
2014-04-11 | 2:00 | 62 | - | 49.9 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 62
2014-04-11 | 3:00 | 64.4 | - | 49.3 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | - | 64.4
2014-04-11 | 4:00 | 64 | - | 49.4 | - | - | - | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | - | 64
2014-04-11 | 5:00 | 62.1 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.4 | -0.9 | 0 | - | 62.1
2014-04-11 | 6:00 | 62.9 | - | 46.6 | - | - | - | 0.7 | 0 | 16.4 | -0.8 | 0 | - | 62.9
2014-04-11 | 7:00 | 67.7 | - | 47.2 | - | - | - | 4.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 67.7
2014-04-11 | 8:00 | 74.2 | - | 49.1 | - | - | - | 10.4 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | - | 74.2
2014-04-11 | 9:00 | 79.6 | - | 47.7 | - | - | - | 15.8 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | - | 79.6
2014-04-11 | 10:00 | 83.4 | - | 48.9 | - | - | - | 25 | 0 | 12.8 | 0 | -3.3 | - | 83.4
2014-04-11 | 11:00 | 84.6 | - | 46.6 | - | - | - | 30.6 | 0 | 16.2 | -5.5 | -3.3 | - | 84.6
2014-04-11 | 12:00 | 81 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -1.4 | 8.1 | -8.1 | -3.3 | - | 81
2014-04-11 | 13:00 | 82.3 | - | 46.6 | - | - | - | 39.8 | -1.5 | 11 | -10.3 | -3.3 | - | 82.3
2014-04-11 | 14:00 | 81.9 | - | 58.8 | - | - | - | 33.8 | -7.4 | 9.9 | -9.9 | -3.3 | - | 81.9
2014-04-11 | 15:00 | 82.5 | - | 58.8 | - | - | - | 27.4 | -3.7 | 8.8 | -5.5 | -3.3 | - | 82.5
2014-04-11 | 16:00 | 83.3 | - | 58.8 | - | - | - | 18.2 | 0 | 8.4 | -2.1 | 0 | - | 83.3
2014-04-11 | 17:00 | 84 | - | 68 | - | - | - | 2.3 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | - | 84
2014-04-11 | 18:00 | 85.1 | - | 67.8 | - | - | - | 0.2 | 0 | 15.1 | 0 | 2 | - | 85.1
2014-04-11 | 19:00 | 89.8 | - | 74.7 | - | - | - | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 2 | - | 89.8
2014-04-11 | 20:00 | 87 | - | 70.3 | - | - | - | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 2 | - | 87
2014-04-11 | 21:00 | 82 | - | 65.2 | - | - | - | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 2 | - | 82
2014-04-11 | 22:00 | 75.7 | - | 59.7 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | - | 75.7
2014-04-11 | 23:00 | 71 | - | 55.6 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 71
2014-04-12 | 0:00 | 64.3 | - | 49.7 | - | - | - | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 2 | - | 64.3
2014-04-12 | 1:00 | 61.4 | - | 49.1 | - | - | - | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 61.4
2014-04-12 | 2:00 | 62.2 | - | 50.1 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 62.2
2014-04-12 | 3:00 | 64.1 | - | 49 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | - | 64.1
2014-04-12 | 4:00 | 63.5 | - | 48.9 | - | - | - | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | - | 63.5
2014-04-12 | 5:00 | 60.6 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.4 | -2.4 | 0 | - | 60.6
2014-04-12 | 6:00 | 58.3 | - | 46.6 | - | - | - | 0.7 | 0 | 16.4 | -5.4 | 0 | - | 58.3
2014-04-12 | 7:00 | 62.8 | - | 46.6 | - | - | - | 4.5 | 0 | 16 | -4.3 | 0 | - | 62.8
2014-04-12 | 8:00 | 69.1 | - | 46.6 | - | - | - | 10.4 | 0 | 14.7 | -2.6 | 0 | - | 69.1
2014-04-12 | 9:00 | 74.2 | - | 46.6 | - | - | - | 15.8 | -0.6 | 16.1 | -3.7 | 0 | - | 74.2
2014-04-12 | 10:00 | 76.6 | - | 46.6 | - | - | - | 25 | -0.7 | 12.8 | -3.8 | -3.3 | - | 76.6
2014-04-12 | 11:00 | 78.4 | - | 46.6 | - | - | - | 30.6 | -3.8 | 16.2 | -7.9 | -3.3 | - | 78.4
2014-04-12 | 12:00 | 77.2 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -6.4 | 8.1 | -6.9 | -3.3 | - | 77.2
2014-04-12 | 13:00 | 77.3 | - | 46.6 | - | - | - | 39.8 | -6.3 | 11 | -10.5 | -3.3 | - | 77.3
2014-04-12 | 14:00 | 76.3 | - | 46.6 | - | - | - | 33.8 | -2.5 | 9.9 | -8.2 | -3.3 | - | 76.3
2014-04-12 | 15:00 | 76.7 | - | 58.8 | - | - | - | 27.4 | -7.3 | 8.8 | -7.7 | -3.3 | - | 76.7
2014-04-12 | 16:00 | 78 | - | 58.8 | - | - | - | 18.2 | -7.4 | 8.4 | 0 | 0 | - | 78
2014-04-12 | 17:00 | 79.5 | - | 63.5 | - | - | - | 2.3 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | - | 79.5
2014-04-12 | 18:00 | 82.3 | - | 65 | - | - | - | 0.2 | 0 | 15.1 | 0 | 2 | - | 82.3
2014-04-12 | 19:00 | 87.5 | - | 72.4 | - | - | - | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 2 | - | 87.5
2014-04-12 | 20:00 | 85.1 | - | 68.4 | - | - | - | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 2 | - | 85.1
2014-04-12 | 21:00 | 81 | - | 64.2 | - | - | - | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 2 | - | 81
2014-04-12 | 22:00 | 75.8 | - | 59.8 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | - | 75.8
2014-04-12 | 23:00 | 71.2 | - | 55.8 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 71.2
2014-04-13 | 0:00 | 64.2 | - | 49.6 | - | - | - | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 2 | - | 64.2
2014-04-13 | 1:00 | 61.3 | - | 49 | - | - | - | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 61.3
2014-04-13 | 2:00 | 62 | - | 49.9 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 62
2014-04-13 | 3:00 | 63.9 | - | 48.8 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | - | 63.9
2014-04-13 | 4:00 | 63.4 | - | 48.8 | - | - | - | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | - | 63.4
2014-04-13 | 5:00 | 60.7 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.4 | -2.3 | 0 | - | 60.7
2014-04-13 | 6:00 | 57.9 | - | 46.6 | - | - | - | 0.7 | 0 | 16.4 | -5.8 | 0 | - | 57.9
2014-04-13 | 7:00 | 60.9 | - | 46.6 | - | - | - | 4.5 | 0 | 16 | -6.2 | 0 | - | 60.9
2014-04-13 | 8:00 | 65.6 | - | 46.6 | - | - | - | 10.4 | -0.4 | 14.7 | -5.7 | 0 | - | 65.6
2014-04-13 | 9:00 | 70.6 | - | 46.6 | - | - | - | 15.8 | -4.3 | 16.1 | -3.6 | 0 | - | 70.6
2014-04-13 | 10:00 | 73.1 | - | 46.6 | - | - | - | 25 | -4.2 | 12.8 | -3.8 | -3.3 | - | 73.1
2014-04-13 | 11:00 | 74.2 | - | 46.6 | - | - | - | 30.6 | -8 | 16.2 | -7.9 | -3.3 | - | 74.2
2014-04-13 | 12:00 | 74.4 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -9.1 | 8.1 | -7 | -3.3 | - | 74.4
2014-04-13 | 13:00 | 74.4 | - | 46.6 | - | - | - | 39.8 | -8.7 | 11 | -11 | -3.3 | - | 74.4
2014-04-13 | 14:00 | 74.7 | - | 46.6 | - | - | - | 33.8 | -2.4 | 9.9 | -9.9 | -3.3 | - | 74.7
2014-04-13 | 15:00 | 74.5 | - | 58.8 | - | - | - | 27.4 | -9.6 | 8.8 | -7.6 | -3.3 | - | 74.5
2014-04-13 | 16:00 | 75.4 | - | 58.8 | - | - | - | 18.2 | -8.2 | 8.4 | -1.8 | 0 | - | 75.4
2014-04-13 | 17:00 | 78.1 | - | 62.1 | - | - | - | 2.3 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | - | 78.1
2014-04-13 | 18:00 | 83.9 | - | 66.6 | - | - | - | 0.2 | 0 | 15.1 | 0 | 2 | - | 83.9
2014-04-13 | 19:00 | 89 | - | 73.9 | - | - | - | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 2 | - | 89
2014-04-13 | 20:00 | 86.9 | - | 70.2 | - | - | - | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 2 | - | 86.9
2014-04-13 | 21:00 | 82.1 | - | 65.3 | - | - | - | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 2 | - | 82.1
2014-04-13 | 22:00 | 75.6 | - | 59.6 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | - | 75.6
2014-04-13 | 23:00 | 70.1 | - | 54.7 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 70.1
2014-04-14 | 0:00 | 63 | - | 48.4 | - | - | - | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 2 | - | 63
2014-04-14 | 1:00 | 59.6 | - | 47.3 | - | - | - | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 59.6
2014-04-14 | 2:00 | 60.4 | - | 48.3 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 60.4
2014-04-14 | 3:00 | 63 | - | 47.9 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | - | 63
2014-04-14 | 4:00 | 63 | - | 48.4 | - | - | - | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | - | 63
2014-04-14 | 5:00 | 62.5 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.4 | -0.5 | 0 | - | 62.5
2014-04-14 | 6:00 | 63.2 | - | 46.6 | - | - | - | 0.7 | 0 | 16.4 | -0.5 | 0 | - | 63.2
2014-04-14 | 7:00 | 68.3 | - | 47.8 | - | - | - | 4.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 68.3
2014-04-14 | 8:00 | 75 | - | 49.9 | - | - | - | 10.4 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | - | 75
2014-04-14 | 9:00 | 79.3 | - | 47.4 | - | - | - | 15.8 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | - | 79.3
2014-04-14 | 10:00 | 82 | - | 47.5 | - | - | - | 25 | 0 | 12.8 | 0 | -3.3 | - | 82
2014-04-14 | 11:00 | 82.3 | - | 46.6 | - | - | - | 30.6 | 0 | 16.2 | -7.8 | -3.3 | - | 82.3
2014-04-14 | 12:00 | 79.1 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -4.4 | 8.1 | -7 | -3.3 | - | 79.1
2014-04-14 | 13:00 | 81.8 | - | 46.6 | - | - | - | 39.8 | -1.3 | 11 | -11 | -3.3 | - | 81.8
2014-04-14 | 14:00 | 83 | - | 58.8 | - | - | - | 33.8 | -8 | 9.9 | -8.2 | -3.3 | - | 83
2014-04-14 | 15:00 | 82.2 | - | 58.8 | - | - | - | 27.4 | -1.6 | 8.8 | -7.9 | -3.3 | - | 82.2
2014-04-14 | 16:00 | 83.3 | - | 58.8 | - | - | - | 18.2 | 0 | 8.4 | -2.1 | 0 | - | 83.3
2014-04-14 | 17:00 | 83.6 | - | 67.6 | - | - | - | 2.3 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | - | 83.6
2014-04-14 | 18:00 | 85.6 | - | 68.3 | - | - | - | 0.2 | 0 | 15.1 | 0 | 2 | - | 85.6
2014-04-14 | 19:00 | 90.3 | - | 75.2 | - | - | - | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 2 | - | 90.3
2014-04-14 | 20:00 | 87.4 | - | 70.7 | - | - | - | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 2 | - | 87.4
2014-04-14 | 21:00 | 81.9 | - | 65.1 | - | - | - | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 2 | - | 81.9
2014-04-14 | 22:00 | 74.8 | - | 58.8 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | - | 74.8
2014-04-14 | 23:00 | 69.6 | - | 54.2 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 69.6
2014-04-15 | 0:00 | 62.9 | - | 48.3 | - | - | - | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 2 | - | 62.9
2014-04-15 | 1:00 | 60 | - | 47.7 | - | - | - | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 60
2014-04-15 | 2:00 | 60.7 | - | 48.6 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 60.7
2014-04-15 | 3:00 | 63.1 | - | 48 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | - | 63.1
2014-04-15 | 4:00 | 63.6 | - | 49 | - | - | - | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | - | 63.6
2014-04-15 | 5:00 | 62.4 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.4 | -0.6 | 0 | - | 62.4
2014-04-15 | 6:00 | 63.2 | - | 46.6 | - | - | - | 0.7 | 0 | 16.4 | -0.5 | 0 | - | 63.2
2014-04-15 | 7:00 | 68 | - | 47.5 | - | - | - | 4.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 68
2014-04-15 | 8:00 | 73.7 | - | 48.6 | - | - | - | 10.4 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | - | 73.7
2014-04-15 | 9:00 | 78.7 | - | 46.8 | - | - | - | 15.8 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | - | 78.7
2014-04-15 | 10:00 | 80.8 | - | 46.6 | - | - | - | 25 | 0 | 12.8 | -0.3 | -3.3 | - | 80.8
2014-04-15 | 11:00 | 81.9 | - | 46.6 | - | - | - | 30.6 | -0.4 | 16.2 | -7.8 | -3.3 | - | 81.9
2014-04-15 | 12:00 | 79.9 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -3.6 | 8.1 | -7 | -3.3 | - | 79.9
2014-04-15 | 13:00 | 81.5 | - | 46.6 | - | - | - | 39.8 | -1.6 | 11 | -11 | -3.3 | - | 81.5
2014-04-15 | 14:00 | 81.6 | - | 46.6 | - | - | - | 33.8 | 0 | 9.9 | -5.4 | -3.3 | - | 81.6
2014-04-15 | 15:00 | 81 | - | 58.8 | - | - | - | 27.4 | -5.4 | 8.8 | -5.3 | -3.3 | - | 81
2014-04-15 | 16:00 | 80.7 | - | 58.8 | - | - | - | 18.2 | 0 | 8.4 | -4.7 | 0 | - | 80.7
2014-04-15 | 17:00 | 80.9 | - | 64.9 | - | - | - | 2.3 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | - | 80.9
2014-04-15 | 18:00 | 82.7 | - | 65.4 | - | - | - | 0.2 | 0 | 15.1 | 0 | 2 | - | 82.7
2014-04-15 | 19:00 | 88.3 | - | 73.2 | - | - | - | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 2 | - | 88.3
2014-04-15 | 20:00 | 85.8 | - | 69.1 | - | - | - | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 2 | - | 85.8
2014-04-15 | 21:00 | 80.5 | - | 63.7 | - | - | - | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 2 | - | 80.5
2014-04-15 | 22:00 | 73.7 | - | 57.7 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | - | 73.7
2014-04-15 | 23:00 | 68.6 | - | 53.2 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 68.6
2014-04-16 | 0:00 | 61.9 | - | 47.3 | - | - | - | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 2 | - | 61.9
2014-04-16 | 1:00 | 59.4 | - | 47.1 | - | - | - | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 59.4
2014-04-16 | 2:00 | 60.5 | - | 48.4 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 60.5
2014-04-16 | 3:00 | 63.1 | - | 48 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | - | 63.1
2014-04-16 | 4:00 | 63.6 | - | 49 | - | - | - | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | - | 63.6
2014-04-16 | 5:00 | 62.3 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.4 | -0.7 | 0 | - | 62.3
2014-04-16 | 6:00 | 63.1 | - | 46.6 | - | - | - | 0.7 | 0 | 16.4 | -0.6 | 0 | - | 63.1
2014-04-16 | 7:00 | 68.2 | - | 47.7 | - | - | - | 4.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 68.2
2014-04-16 | 8:00 | 73.8 | - | 48.7 | - | - | - | 10.4 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | - | 73.8
2014-04-16 | 9:00 | 78.6 | - | 46.7 | - | - | - | 15.8 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | - | 78.6
2014-04-16 | 10:00 | 79.8 | - | 46.6 | - | - | - | 25 | 0 | 12.8 | -1.3 | -3.3 | - | 79.8
2014-04-16 | 11:00 | 80.3 | - | 46.6 | - | - | - | 30.6 | -0.1 | 16.2 | -9.7 | -3.3 | - | 80.3
2014-04-16 | 12:00 | 77.5 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -6 | 8.1 | -7 | -3.3 | - | 77.5
2014-04-16 | 13:00 | 80.2 | - | 46.6 | - | - | - | 39.8 | -2.9 | 11 | -11 | -3.3 | - | 80.2
2014-04-16 | 14:00 | 81.5 | - | 46.6 | - | - | - | 33.8 | -0.1 | 9.9 | -5.4 | -3.3 | - | 81.5
2014-04-16 | 15:00 | 81.7 | - | 58.8 | - | - | - | 27.4 | -3.9 | 8.8 | -6.1 | -3.3 | - | 81.7
2014-04-16 | 16:00 | 82.2 | - | 58.8 | - | - | - | 18.2 | -3.2 | 8.4 | 0 | 0 | - | 82.2
2014-04-16 | 17:00 | 82.6 | - | 66.6 | - | - | - | 2.3 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | - | 82.6
2014-04-16 | 18:00 | 84.3 | - | 67 | - | - | - | 0.2 | 0 | 15.1 | 0 | 2 | - | 84.3
2014-04-16 | 19:00 | 89.4 | - | 74.3 | - | - | - | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 2 | - | 89.4
2014-04-16 | 20:00 | 86.8 | - | 70.1 | - | - | - | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 2 | - | 86.8
2014-04-16 | 21:00 | 81.9 | - | 65.1 | - | - | - | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 2 | - | 81.9
2014-04-16 | 22:00 | 75.4 | - | 59.4 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | - | 75.4
2014-04-16 | 23:00 | 69.8 | - | 54.4 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 69.8
2014-04-17 | 0:00 | 63.1 | - | 48.5 | - | - | - | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 2 | - | 63.1
2014-04-17 | 1:00 | 60.5 | - | 48.2 | - | - | - | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 60.5
2014-04-17 | 2:00 | 61.4 | - | 49.3 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 61.4
2014-04-17 | 3:00 | 64 | - | 48.9 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | - | 64
2014-04-17 | 4:00 | 64.5 | - | 49.9 | - | - | - | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | - | 64.5
2014-04-17 | 5:00 | 63.4 | - | 47 | - | - | - | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | - | 63.4
2014-04-17 | 6:00 | 64.1 | - | 47 | - | - | - | 0.7 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | - | 64.1
2014-04-17 | 7:00 | 69.3 | - | 48.8 | - | - | - | 4.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 69.3
2014-04-17 | 8:00 | 75.8 | - | 50.7 | - | - | - | 10.4 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | - | 75.8
2014-04-17 | 9:00 | 81.9 | - | 58.8 | - | - | - | 15.8 | -4.8 | 16.1 | -4 | 0 | - | 81.9
2014-04-17 | 10:00 | 84.8 | - | 58.8 | - | - | - | 25 | -3.9 | 12.8 | -4.6 | -3.3 | - | 84.8
2014-04-17 | 11:00 | 85.9 | - | 58.8 | - | - | - | 30.6 | -7.3 | 16.2 | -9.1 | -3.3 | - | 85.9
2014-04-17 | 12:00 | 82.1 | - | 58.8 | - | - | - | 39.1 | -13.7 | 8.1 | -6.9 | -3.3 | - | 82.1
2014-04-17 | 13:00 | 85.1 | - | 58.8 | - | - | - | 39.8 | -10.2 | 11 | -11 | -3.3 | - | 85.1
2014-04-17 | 14:00 | 85.5 | - | 58.8 | - | - | - | 33.8 | -7.3 | 9.9 | -6.4 | -3.3 | - | 85.5
2014-04-17 | 15:00 | 86.6 | - | 58.8 | - | - | - | 27.4 | -1.6 | 8.8 | -3.5 | -3.3 | - | 86.6
2014-04-17 | 16:00 | 86 | - | 59.4 | - | - | - | 18.2 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | - | 86
2014-04-17 | 17:00 | 85.6 | - | 69.6 | - | - | - | 2.3 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | - | 85.6
2014-04-17 | 18:00 | 87.3 | - | 70 | - | - | - | 0.2 | 0 | 15.1 | 0 | 2 | - | 87.3
2014-04-17 | 19:00 | 91.9 | - | 76.8 | - | - | - | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 2 | - | 91.9
2014-04-17 | 20:00 | 89.2 | - | 72.5 | - | - | - | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 2 | - | 89.2
2014-04-17 | 21:00 | 84.1 | - | 67.3 | - | - | - | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 2 | - | 84.1
2014-04-17 | 22:00 | 77 | - | 61 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | - | 77
2014-04-17 | 23:00 | 71.7 | - | 56.3 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 71.7
2014-04-18 | 0:00 | 65.1 | - | 50.5 | - | - | - | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 2 | - | 65.1
2014-04-18 | 1:00 | 62.4 | - | 50.1 | - | - | - | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 62.4
2014-04-18 | 2:00 | 62.8 | - | 50.7 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 62.8
2014-04-18 | 3:00 | 65 | - | 49.9 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | - | 65
2014-04-18 | 4:00 | 65.4 | - | 50.8 | - | - | - | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | - | 65.4
2014-04-18 | 5:00 | 64.2 | - | 47.8 | - | - | - | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | - | 64.2
2014-04-18 | 6:00 | 65.1 | - | 48 | - | - | - | 0.7 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | - | 65.1
2014-04-18 | 7:00 | 70.8 | - | 50.3 | - | - | - | 4.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 70.8
2014-04-18 | 8:00 | 78.3 | - | 58.8 | - | - | - | 10.4 | 0 | 14.7 | -5.6 | 0 | - | 78.3
2014-04-18 | 9:00 | 84.7 | - | 58.8 | - | - | - | 15.8 | -2.2 | 16.1 | -3.8 | 0 | - | 84.7
2014-04-18 | 10:00 | 87.6 | - | 58.8 | - | - | - | 25 | -1.9 | 12.8 | -3.8 | -3.3 | - | 87.6
2014-04-18 | 11:00 | 89 | - | 58.8 | - | - | - | 30.6 | -4.3 | 16.2 | -9 | -3.3 | - | 89
2014-04-18 | 12:00 | 86.3 | - | 58.8 | - | - | - | 39.1 | -9.4 | 8.1 | -7 | -3.3 | - | 86.3
2014-04-18 | 13:00 | 89.1 | - | 58.8 | - | - | - | 39.8 | -7.5 | 11 | -9.7 | -3.3 | - | 89.1
2014-04-18 | 14:00 | 89.6 | - | 58.8 | - | - | - | 33.8 | -3 | 9.9 | -6.6 | -3.3 | - | 89.6
2014-04-18 | 15:00 | 89.5 | - | 58.8 | - | - | - | 27.4 | -1.7 | 8.8 | -0.5 | -3.3 | - | 89.5
2014-04-18 | 16:00 | 90.2 | - | 63.6 | - | - | - | 18.2 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | - | 90.2
2014-04-18 | 17:00 | 90 | - | 74 | - | - | - | 2.3 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | - | 90
2014-04-18 | 18:00 | 90.6 | - | 73.3 | - | - | - | 0.2 | 0 | 15.1 | 0 | 2 | - | 90.6
2014-04-18 | 19:00 | 94.8 | - | 79.7 | - | - | - | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 2 | - | 94.8
2014-04-18 | 20:00 | 91.8 | - | 75.1 | - | - | - | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 2 | - | 91.8
2014-04-18 | 21:00 | 87 | - | 70.2 | - | - | - | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 2 | - | 87
2014-04-18 | 22:00 | 80.4 | - | 64.4 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | - | 80.4
2014-04-18 | 23:00 | 75.5 | - | 60.1 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 75.5
2014-04-19 | 0:00 | 68.2 | - | 63.7 | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2 | - | 68.2
2014-04-19 | 1:00 | 64.7 | - | 62.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | - | 64.7
2014-04-19 | 2:00 | 64.7 | - | 62.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | - | 64.7
2014-04-19 | 3:00 | 66.5 | - | 64 | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 66.5
2014-04-19 | 4:00 | 66.2 | - | 63.7 | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 66.2
2014-04-19 | 5:00 | 63.7 | - | 59.5 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 63.7
2014-04-19 | 6:00 | 61.8 | - | 56.4 | - | - | - | 1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 61.8
2014-04-19 | 7:00 | 67.1 | - | 57.1 | - | - | - | 5.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 67.1
2014-04-19 | 8:00 | 74.6 | - | 59 | - | - | - | 11.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 74.6
2014-04-19 | 9:00 | 80.1 | - | 59.2 | - | - | - | 16.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 80.1
2014-04-19 | 10:00 | 82.2 | - | 59.6 | - | - | - | 21.1 | 0 | 4.8 | 0 | -3.3 | - | 82.2
2014-04-19 | 11:00 | 83 | - | 56.7 | - | - | - | 24.5 | 0 | 5.1 | 0 | -3.3 | - | 83
2014-04-19 | 12:00 | 82.7 | - | 58.7 | - | - | - | 27.3 | 0 | 4.8 | -4.8 | -3.3 | - | 82.7
2014-04-19 | 13:00 | 83.2 | - | 58.8 | - | - | - | 26.2 | 0 | 4.6 | -3.1 | -3.3 | - | 83.2
2014-04-19 | 14:00 | 84.9 | - | 61.5 | - | - | - | 22.1 | 0 | 4.6 | 0 | -3.3 | - | 84.9
2014-04-19 | 15:00 | 84.1 | - | 65.7 | - | - | - | 17.2 | 0 | 4.5 | 0 | -3.3 | - | 84.1
2014-04-19 | 16:00 | 84.4 | - | 68.5 | - | - | - | 11.7 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 84.4
2014-04-19 | 17:00 | 84.5 | - | 74.8 | - | - | - | 5.6 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 84.5
2014-04-19 | 18:00 | 86.3 | - | 78.8 | - | - | - | 1 | 0 | 4.5 | 0 | 2 | - | 86.3
2014-04-19 | 19:00 | 91.1 | - | 85 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 2 | - | 91.1
2014-04-19 | 20:00 | 88.8 | - | 82.8 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 88.8
2014-04-19 | 21:00 | 84.5 | - | 78.4 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 2 | - | 84.5
2014-04-19 | 22:00 | 78.7 | - | 72.7 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 78.7
2014-04-19 | 23:00 | 73.6 | - | 67.6 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 73.6
2014-04-20 | 0:00 | 66.8 | - | 52.2 | - | - | - | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 2 | - | 66.8
2014-04-20 | 1:00 | 63.4 | - | 51.1 | - | - | - | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 63.4
2014-04-20 | 2:00 | 63.5 | - | 51.4 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 63.5
2014-04-20 | 3:00 | 65.4 | - | 50.3 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | - | 65.4
2014-04-20 | 4:00 | 65.1 | - | 50.5 | - | - | - | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | - | 65.1
2014-04-20 | 5:00 | 62.4 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.4 | -0.6 | 0 | - | 62.4
2014-04-20 | 6:00 | 59 | - | 46.6 | - | - | - | 0.7 | 0 | 16.4 | -4.7 | 0 | - | 59
2014-04-20 | 7:00 | 62.5 | - | 46.6 | - | - | - | 4.5 | 0 | 16 | -4.6 | 0 | - | 62.5
2014-04-20 | 8:00 | 67.5 | - | 46.6 | - | - | - | 10.4 | 0 | 14.7 | -4.2 | 0 | - | 67.5
2014-04-20 | 9:00 | 72 | - | 46.6 | - | - | - | 15.8 | -2.6 | 16.1 | -3.9 | 0 | - | 72
2014-04-20 | 10:00 | 75.3 | - | 46.6 | - | - | - | 25 | -1.2 | 12.8 | -4.6 | -3.3 | - | 75.3
2014-04-20 | 11:00 | 76.1 | - | 46.6 | - | - | - | 30.6 | -4.6 | 16.2 | -9.4 | -3.3 | - | 76.1
2014-04-20 | 12:00 | 77.3 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -6.2 | 8.1 | -7 | -3.3 | - | 77.3
2014-04-20 | 13:00 | 77.9 | - | 46.6 | - | - | - | 39.8 | -5.2 | 11 | -11 | -3.3 | - | 77.9
2014-04-20 | 14:00 | 77.3 | - | 58.8 | - | - | - | 33.8 | -15.5 | 9.9 | -6.4 | -3.3 | - | 77.3
2014-04-20 | 15:00 | 78.9 | - | 58.8 | - | - | - | 27.4 | -7.5 | 8.8 | -5.3 | -3.3 | - | 78.9
2014-04-20 | 16:00 | 78.5 | - | 58.8 | - | - | - | 18.2 | -1.2 | 8.4 | -5.7 | 0 | - | 78.5
2014-04-20 | 17:00 | 81.1 | - | 65.1 | - | - | - | 2.3 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | - | 81.1
2014-04-20 | 18:00 | 85.7 | - | 68.4 | - | - | - | 0.2 | 0 | 15.1 | 0 | 2 | - | 85.7
2014-04-20 | 19:00 | 90.9 | - | 75.8 | - | - | - | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 2 | - | 90.9
2014-04-20 | 20:00 | 89.4 | - | 72.7 | - | - | - | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 2 | - | 89.4
2014-04-20 | 21:00 | 85.3 | - | 68.5 | - | - | - | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 2 | - | 85.3
2014-04-20 | 22:00 | 79.2 | - | 63.2 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | - | 79.2
2014-04-20 | 23:00 | 73.7 | - | 58.3 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 73.7
2014-04-21 | 0:00 | 67 | - | 62.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2 | - | 67
2014-04-21 | 1:00 | 63.5 | - | 61.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | - | 63.5
2014-04-21 | 2:00 | 63.9 | - | 61.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | - | 63.9
2014-04-21 | 3:00 | 66.1 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 66.1
2014-04-21 | 4:00 | 66.6 | - | 64.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 66.6
2014-04-21 | 5:00 | 65.9 | - | 61.7 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 65.9
2014-04-21 | 6:00 | 68.1 | - | 62.7 | - | - | - | 1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 68.1
2014-04-21 | 7:00 | 75.2 | - | 65.2 | - | - | - | 5.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 75.2
2014-04-21 | 8:00 | 82.4 | - | 66.8 | - | - | - | 11.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 82.4
2014-04-21 | 9:00 | 89 | - | 68.1 | - | - | - | 16.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 89
2014-04-21 | 10:00 | 91.4 | - | 68.8 | - | - | - | 21.1 | 0 | 4.8 | 0 | -3.3 | - | 91.4
2014-04-21 | 11:00 | 91.2 | - | 65 | - | - | - | 24.4 | 0 | 5.1 | 0 | -3.3 | - | 91.2
2014-04-21 | 12:00 | 86.1 | - | 58.8 | - | - | - | 27.2 | -1.4 | 4.8 | 0 | -3.3 | - | 86.1
2014-04-21 | 13:00 | 89.2 | - | 61.7 | - | - | - | 26.2 | 0 | 4.6 | 0 | -3.3 | - | 89.2
2014-04-21 | 14:00 | 89.1 | - | 65.7 | - | - | - | 22.1 | 0 | 4.6 | 0 | -3.3 | - | 89.1
2014-04-21 | 15:00 | 88.9 | - | 70.5 | - | - | - | 17.2 | 0 | 4.5 | 0 | -3.3 | - | 88.9
2014-04-21 | 16:00 | 89.5 | - | 73.6 | - | - | - | 11.7 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 89.5
2014-04-21 | 17:00 | 90.3 | - | 80.6 | - | - | - | 5.6 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 90.3
2014-04-21 | 18:00 | 92.5 | - | 85 | - | - | - | 1 | 0 | 4.5 | 0 | 2 | - | 92.5
2014-04-21 | 19:00 | 95 | - | 88.9 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 2 | - | 95
2014-04-21 | 20:00 | 91.5 | - | 85.5 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 91.5
2014-04-21 | 21:00 | 86.4 | - | 80.3 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 2 | - | 86.4
2014-04-21 | 22:00 | 79.6 | - | 73.6 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 79.6
2014-04-21 | 23:00 | 73.8 | - | 67.8 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 73.8
2014-04-22 | 0:00 | 67 | - | 52.4 | - | - | - | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 2 | - | 67
2014-04-22 | 1:00 | 63.7 | - | 51.4 | - | - | - | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 63.7
2014-04-22 | 2:00 | 64 | - | 51.9 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 64
2014-04-22 | 3:00 | 66.5 | - | 51.4 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | - | 66.5
2014-04-22 | 4:00 | 67 | - | 52.4 | - | - | - | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | - | 67
2014-04-22 | 5:00 | 66.1 | - | 49.7 | - | - | - | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | - | 66.1
2014-04-22 | 6:00 | 67.3 | - | 50.2 | - | - | - | 0.7 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | - | 67.3
2014-04-22 | 7:00 | 73.5 | - | 58.8 | - | - | - | 4.5 | 0 | 16 | -5.8 | 0 | - | 73.5
2014-04-22 | 8:00 | 81.8 | - | 58.8 | - | - | - | 10.4 | 0 | 14.7 | -2.1 | 0 | - | 81.8
2014-04-22 | 9:00 | 87.2 | - | 58.8 | - | - | - | 15.8 | -0.1 | 16.1 | -3.4 | 0 | - | 87.2
2014-04-22 | 10:00 | 89.9 | - | 58.8 | - | - | - | 25 | -0.4 | 12.8 | -3 | -3.3 | - | 89.9
2014-04-22 | 11:00 | 92 | - | 58.8 | - | - | - | 30.6 | -1.3 | 16.2 | -9 | -3.3 | - | 92
2014-04-22 | 12:00 | 89.9 | - | 58.8 | - | - | - | 39.1 | -5 | 8.1 | -7.8 | -3.3 | - | 89.9
2014-04-22 | 13:00 | 92.4 | - | 58.8 | - | - | - | 39.8 | -2.9 | 11 | -11 | -3.3 | - | 92.4
2014-04-22 | 14:00 | 94.6 | - | 58.8 | - | - | - | 33.8 | 0 | 9.9 | -4.6 | -3.3 | - | 94.6
2014-04-22 | 15:00 | 94.2 | - | 61.3 | - | - | - | 27.4 | 0 | 8.8 | 0 | -3.3 | - | 94.2
2014-04-22 | 16:00 | 94.8 | - | 68.2 | - | - | - | 18.2 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | - | 94.8
2014-04-22 | 17:00 | 95.9 | - | 79.9 | - | - | - | 2.3 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | - | 95.9
2014-04-22 | 18:00 | 98.6 | - | 81.3 | - | - | - | 0.2 | 0 | 15.1 | 0 | 2 | - | 98.6
2014-04-22 | 19:00 | 96.4 | - | 81.3 | - | - | - | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 2 | - | 96.4
2014-04-22 | 20:00 | 91.8 | - | 75.1 | - | - | - | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 2 | - | 91.8
2014-04-22 | 21:00 | 86.1 | - | 69.3 | - | - | - | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 2 | - | 86.1
2014-04-22 | 22:00 | 79.2 | - | 63.2 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | - | 79.2
2014-04-22 | 23:00 | 73.5 | - | 58.1 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 73.5
2014-04-23 | 0:00 | 66.4 | - | 61.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2 | - | 66.4
2014-04-23 | 1:00 | 63.2 | - | 60.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | - | 63.2
2014-04-23 | 2:00 | 63.8 | - | 61.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | - | 63.8
2014-04-23 | 3:00 | 66.3 | - | 63.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 66.3
2014-04-23 | 4:00 | 67 | - | 64.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 67
2014-04-23 | 5:00 | 65.7 | - | 61.5 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 65.7
2014-04-23 | 6:00 | 67.3 | - | 61.9 | - | - | - | 1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 67.3
2014-04-23 | 7:00 | 72.9 | - | 62.9 | - | - | - | 5.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 72.9
2014-04-23 | 8:00 | 78.8 | - | 63.2 | - | - | - | 11.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 78.8
2014-04-23 | 9:00 | 84.9 | - | 64 | - | - | - | 16.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 84.9
2014-04-23 | 10:00 | 86.8 | - | 64.2 | - | - | - | 21.1 | 0 | 4.8 | 0 | -3.3 | - | 86.8
2014-04-23 | 11:00 | 86.7 | - | 60.5 | - | - | - | 24.4 | 0 | 5.1 | 0 | -3.3 | - | 86.7
2014-04-23 | 12:00 | 82.3 | - | 58.8 | - | - | - | 27.2 | -0.4 | 4.8 | -4.8 | -3.3 | - | 82.3
2014-04-23 | 13:00 | 84.5 | - | 58.8 | - | - | - | 26.2 | 0 | 4.6 | -1.8 | -3.3 | - | 84.5
2014-04-23 | 14:00 | 85 | - | 61.6 | - | - | - | 22.1 | 0 | 4.6 | 0 | -3.3 | - | 85
2014-04-23 | 15:00 | 85.3 | - | 66.9 | - | - | - | 17.2 | 0 | 4.5 | 0 | -3.3 | - | 85.3
2014-04-23 | 16:00 | 85.4 | - | 69.5 | - | - | - | 11.7 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 85.4
2014-04-23 | 17:00 | 85.8 | - | 76.1 | - | - | - | 5.6 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 85.8
2014-04-23 | 18:00 | 88.8 | - | 81.3 | - | - | - | 1 | 0 | 4.5 | 0 | 2 | - | 88.8
2014-04-23 | 19:00 | 91.9 | - | 85.8 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 2 | - | 91.9
2014-04-23 | 20:00 | 88.8 | - | 82.8 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 88.8
2014-04-23 | 21:00 | 83.7 | - | 77.6 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 2 | - | 83.7
2014-04-23 | 22:00 | 76.7 | - | 70.7 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 76.7
2014-04-23 | 23:00 | 71.1 | - | 65.1 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 71.1
2014-04-24 | 0:00 | 64.6 | - | 60.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2 | - | 64.6
2014-04-24 | 1:00 | 61.4 | - | 59.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | - | 61.4
2014-04-24 | 2:00 | 62.4 | - | 60.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | - | 62.4
2014-04-24 | 3:00 | 64.6 | - | 62.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 64.6
2014-04-24 | 4:00 | 65.2 | - | 62.7 | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 65.2
2014-04-24 | 5:00 | 64.6 | - | 60.4 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 64.6
2014-04-24 | 6:00 | 65.9 | - | 60.5 | - | - | - | 1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 65.9
2014-04-24 | 7:00 | 71.2 | - | 61.2 | - | - | - | 5.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 71.2
2014-04-24 | 8:00 | 78.6 | - | 63 | - | - | - | 11.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 78.6
2014-04-24 | 9:00 | 84.5 | - | 63.6 | - | - | - | 16.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 84.5
2014-04-24 | 10:00 | 86.6 | - | 64 | - | - | - | 21.1 | 0 | 4.8 | 0 | -3.3 | - | 86.6
2014-04-24 | 11:00 | 85.8 | - | 59.6 | - | - | - | 24.4 | 0 | 5.1 | 0 | -3.3 | - | 85.8
2014-04-24 | 12:00 | 83.1 | - | 58.8 | - | - | - | 27.2 | 0 | 4.8 | -4.4 | -3.3 | - | 83.1
2014-04-24 | 13:00 | 84.4 | - | 58.8 | - | - | - | 26.2 | 0 | 4.6 | -1.9 | -3.3 | - | 84.4
2014-04-24 | 14:00 | 84.6 | - | 61.2 | - | - | - | 22.1 | 0 | 4.6 | 0 | -3.3 | - | 84.6
2014-04-24 | 15:00 | 84.2 | - | 65.8 | - | - | - | 17.2 | 0 | 4.5 | 0 | -3.3 | - | 84.2
2014-04-24 | 16:00 | 85.1 | - | 69.2 | - | - | - | 11.7 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 85.1
2014-04-24 | 17:00 | 86.3 | - | 76.6 | - | - | - | 5.6 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 86.3
2014-04-24 | 18:00 | 89 | - | 81.5 | - | - | - | 1 | 0 | 4.5 | 0 | 2 | - | 89
2014-04-24 | 19:00 | 90.8 | - | 84.7 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 2 | - | 90.8
2014-04-24 | 20:00 | 87.6 | - | 81.6 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 87.6
2014-04-24 | 21:00 | 82.8 | - | 76.7 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 2 | - | 82.8
2014-04-24 | 22:00 | 76 | - | 70 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 76
2014-04-24 | 23:00 | 70.9 | - | 64.9 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 70.9
2014-04-25 | 0:00 | 64.5 | - | 60 | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2 | - | 64.5
2014-04-25 | 1:00 | 62.1 | - | 59.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | - | 62.1
2014-04-25 | 2:00 | 63.2 | - | 60.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | - | 63.2
2014-04-25 | 3:00 | 65.7 | - | 63.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 65.7
2014-04-25 | 4:00 | 66.1 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 66.1
2014-04-25 | 5:00 | 64.7 | - | 60.5 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 64.7
2014-04-25 | 6:00 | 66.6 | - | 61.2 | - | - | - | 1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 66.6
2014-04-25 | 7:00 | 72.9 | - | 62.9 | - | - | - | 5.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 72.9
2014-04-25 | 8:00 | 78.8 | - | 63.2 | - | - | - | 11.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 78.8
2014-04-25 | 9:00 | 83.6 | - | 62.7 | - | - | - | 16.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 83.6
2014-04-25 | 10:00 | 86 | - | 63.4 | - | - | - | 21.1 | 0 | 4.8 | 0 | -3.3 | - | 86
2014-04-25 | 11:00 | 86.3 | - | 60.1 | - | - | - | 24.4 | 0 | 5.1 | 0 | -3.3 | - | 86.3
2014-04-25 | 12:00 | 81.8 | - | 58.8 | - | - | - | 27.2 | -0.9 | 4.8 | -4.8 | -3.3 | - | 81.8
2014-04-25 | 13:00 | 84.5 | - | 58.8 | - | - | - | 26.2 | 0 | 4.6 | -1.8 | -3.3 | - | 84.5
2014-04-25 | 14:00 | 85.2 | - | 61.8 | - | - | - | 22.1 | 0 | 4.6 | 0 | -3.3 | - | 85.2
2014-04-25 | 15:00 | 85.6 | - | 67.2 | - | - | - | 17.2 | 0 | 4.5 | 0 | -3.3 | - | 85.6
2014-04-25 | 16:00 | 86.4 | - | 70.5 | - | - | - | 11.7 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 86.4
2014-04-25 | 17:00 | 85.9 | - | 76.2 | - | - | - | 5.6 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 85.9
2014-04-25 | 18:00 | 88.1 | - | 80.6 | - | - | - | 1 | 0 | 4.5 | 0 | 2 | - | 88.1
2014-04-25 | 19:00 | 90.3 | - | 84.2 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 2 | - | 90.3
2014-04-25 | 20:00 | 87.4 | - | 81.4 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 87.4
2014-04-25 | 21:00 | 82.7 | - | 76.6 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 2 | - | 82.7
2014-04-25 | 22:00 | 76.4 | - | 70.4 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 76.4
2014-04-25 | 23:00 | 71.7 | - | 65.7 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 71.7
2014-04-26 | 0:00 | 65.6 | - | 51 | - | - | - | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 2 | - | 65.6
2014-04-26 | 1:00 | 63.1 | - | 50.8 | - | - | - | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 63.1
2014-04-26 | 2:00 | 63.9 | - | 51.8 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 63.9
2014-04-26 | 3:00 | 65.9 | - | 50.8 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | - | 65.9
2014-04-26 | 4:00 | 65.4 | - | 50.8 | - | - | - | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | - | 65.4
2014-04-26 | 5:00 | 62.6 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.4 | -0.4 | 0 | - | 62.6
2014-04-26 | 6:00 | 60.5 | - | 46.6 | - | - | - | 0.7 | 0 | 16.4 | -3.2 | 0 | - | 60.5
2014-04-26 | 7:00 | 63.8 | - | 46.6 | - | - | - | 4.5 | 0 | 16 | -3.3 | 0 | - | 63.8
2014-04-26 | 8:00 | 69.6 | - | 46.6 | - | - | - | 10.4 | 0 | 14.7 | -2.1 | 0 | - | 69.6
2014-04-26 | 9:00 | 74.6 | - | 46.6 | - | - | - | 15.8 | 0 | 16.1 | -3.9 | 0 | - | 74.6
2014-04-26 | 10:00 | 76.5 | - | 46.6 | - | - | - | 25 | 0 | 12.8 | -4.6 | -3.3 | - | 76.5
2014-04-26 | 11:00 | 76.4 | - | 46.6 | - | - | - | 30.6 | -5.8 | 16.2 | -7.9 | -3.3 | - | 76.4
2014-04-26 | 12:00 | 75 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -7.4 | 8.1 | -8.1 | -3.3 | - | 75
2014-04-26 | 13:00 | 76.2 | - | 46.6 | - | - | - | 39.8 | -6.9 | 11 | -11 | -3.3 | - | 76.2
2014-04-26 | 14:00 | 75.4 | - | 46.6 | - | - | - | 33.8 | -1.7 | 9.9 | -9.9 | -3.3 | - | 75.4
2014-04-26 | 15:00 | 75 | - | 58.8 | - | - | - | 27.4 | -8.9 | 8.8 | -7.8 | -3.3 | - | 75
2014-04-26 | 16:00 | 76.9 | - | 58.8 | - | - | - | 18.2 | -7.2 | 8.4 | -1.3 | 0 | - | 76.9
2014-04-26 | 17:00 | 77.8 | - | 61.8 | - | - | - | 2.3 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | - | 77.8
2014-04-26 | 18:00 | 80.7 | - | 63.4 | - | - | - | 0.2 | 0 | 15.1 | 0 | 2 | - | 80.7
2014-04-26 | 19:00 | 87.1 | - | 72 | - | - | - | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 2 | - | 87.1
2014-04-26 | 20:00 | 85.3 | - | 68.6 | - | - | - | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 2 | - | 85.3
2014-04-26 | 21:00 | 80.9 | - | 64.1 | - | - | - | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 2 | - | 80.9
2014-04-26 | 22:00 | 75.3 | - | 59.3 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | - | 75.3
2014-04-26 | 23:00 | 70.8 | - | 55.4 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 70.8
2014-04-27 | 0:00 | 64.9 | - | 50.3 | - | - | - | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 2 | - | 64.9
2014-04-27 | 1:00 | 62 | - | 49.7 | - | - | - | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 62
2014-04-27 | 2:00 | 62.8 | - | 50.7 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 62.8
2014-04-27 | 3:00 | 64.8 | - | 49.7 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | - | 64.8
2014-04-27 | 4:00 | 64.2 | - | 49.6 | - | - | - | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | - | 64.2
2014-04-27 | 5:00 | 60.9 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.4 | -2.1 | 0 | - | 60.9
2014-04-27 | 6:00 | 57.8 | - | 46.6 | - | - | - | 0.7 | 0 | 16.4 | -5.9 | 0 | - | 57.8
2014-04-27 | 7:00 | 61 | - | 46.6 | - | - | - | 4.5 | -0.9 | 16 | -5.2 | 0 | - | 61
2014-04-27 | 8:00 | 64.8 | - | 46.6 | - | - | - | 10.4 | -0.3 | 14.7 | -6.6 | 0 | - | 64.8
2014-04-27 | 9:00 | 68.2 | - | 46.6 | - | - | - | 15.8 | -3.2 | 16.1 | -7.1 | 0 | - | 68.2
2014-04-27 | 10:00 | 71 | - | 46.6 | - | - | - | 25 | -4.5 | 12.8 | -5.6 | -3.3 | - | 71
2014-04-27 | 11:00 | 70 | - | 46.6 | - | - | - | 30.6 | -9.2 | 16.2 | -10.9 | -3.3 | - | 70
2014-04-27 | 12:00 | 71.1 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -12.7 | 8.1 | -6.7 | -3.3 | - | 71.1
2014-04-27 | 13:00 | 69.4 | - | 46.6 | - | - | - | 39.8 | -15.4 | 11 | -9.3 | -3.3 | - | 69.4
2014-04-27 | 14:00 | 70.8 | - | 46.6 | - | - | - | 33.8 | -11.3 | 9.9 | -4.9 | -3.3 | - | 70.8
2014-04-27 | 15:00 | 70.8 | - | 58.8 | - | - | - | 27.4 | -17.2 | 8.8 | -3.7 | -3.3 | - | 70.8
2014-04-27 | 16:00 | 71.9 | - | 58.8 | - | - | - | 18.2 | -8.6 | 8.4 | -4.9 | 0 | - | 71.9
2014-04-27 | 17:00 | 75.8 | - | 59.8 | - | - | - | 2.3 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | - | 75.8
2014-04-27 | 18:00 | 83.1 | - | 65.8 | - | - | - | 0.2 | 0 | 15.1 | 0 | 2 | - | 83.1
2014-04-27 | 19:00 | 85.8 | - | 70.7 | - | - | - | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 2 | - | 85.8
2014-04-27 | 20:00 | 83.5 | - | 66.8 | - | - | - | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 2 | - | 83.5
2014-04-27 | 21:00 | 79.3 | - | 62.5 | - | - | - | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 2 | - | 79.3
2014-04-27 | 22:00 | 73.8 | - | 57.8 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | - | 73.8
2014-04-27 | 23:00 | 68.9 | - | 53.5 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 68.9
2014-04-28 | 0:00 | 62.8 | - | 58.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2 | - | 62.8
2014-04-28 | 1:00 | 60.2 | - | 57.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | - | 60.2
2014-04-28 | 2:00 | 61.2 | - | 58.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | - | 61.2
2014-04-28 | 3:00 | 63.7 | - | 61.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 63.7
2014-04-28 | 4:00 | 63.8 | - | 61.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 63.8
2014-04-28 | 5:00 | 62.6 | - | 58.4 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 62.6
2014-04-28 | 6:00 | 64.4 | - | 59 | - | - | - | 1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 64.4
2014-04-28 | 7:00 | 70.2 | - | 60.2 | - | - | - | 5.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 70.2
2014-04-28 | 8:00 | 78.8 | - | 63.2 | - | - | - | 11.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 78.8
2014-04-28 | 9:00 | 84.9 | - | 64 | - | - | - | 16.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 84.9
2014-04-28 | 10:00 | 86.6 | - | 64 | - | - | - | 21.1 | 0 | 4.8 | 0 | -3.3 | - | 86.6
2014-04-28 | 11:00 | 88.7 | - | 62.5 | - | - | - | 24.4 | 0 | 5.1 | 0 | -3.3 | - | 88.7
2014-04-28 | 12:00 | 85.3 | - | 58.8 | - | - | - | 27.2 | -0.8 | 4.8 | -1.4 | -3.3 | - | 85.3
2014-04-28 | 13:00 | 87.9 | - | 60.4 | - | - | - | 26.2 | 0 | 4.6 | 0 | -3.3 | - | 87.9
2014-04-28 | 14:00 | 87.5 | - | 64.1 | - | - | - | 22.1 | 0 | 4.6 | 0 | -3.3 | - | 87.5
2014-04-28 | 15:00 | 86.7 | - | 68.3 | - | - | - | 17.2 | 0 | 4.5 | 0 | -3.3 | - | 86.7
2014-04-28 | 16:00 | 87.3 | - | 71.4 | - | - | - | 11.7 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 87.3
2014-04-28 | 17:00 | 87.1 | - | 77.4 | - | - | - | 5.6 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 87.1
2014-04-28 | 18:00 | 88.5 | - | 81 | - | - | - | 1 | 0 | 4.5 | 0 | 2 | - | 88.5
2014-04-28 | 19:00 | 91 | - | 84.9 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 2 | - | 91
2014-04-28 | 20:00 | 87.4 | - | 81.4 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 87.4
2014-04-28 | 21:00 | 82 | - | 75.9 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 2 | - | 82
2014-04-28 | 22:00 | 75.6 | - | 69.6 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 75.6
2014-04-28 | 23:00 | 70.1 | - | 64.1 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 70.1
2014-04-29 | 0:00 | 63.7 | - | 49.1 | - | - | - | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 2 | - | 63.7
2014-04-29 | 1:00 | 61.2 | - | 48.9 | - | - | - | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 61.2
2014-04-29 | 2:00 | 62.1 | - | 50 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 62.1
2014-04-29 | 3:00 | 64 | - | 48.9 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | - | 64
2014-04-29 | 4:00 | 63.8 | - | 49.2 | - | - | - | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | - | 63.8
2014-04-29 | 5:00 | 61.5 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.4 | -1.5 | 0 | - | 61.5
2014-04-29 | 6:00 | 59.3 | - | 46.6 | - | - | - | 0.7 | 0 | 16.4 | -4.4 | 0 | - | 59.3
2014-04-29 | 7:00 | 62.9 | - | 46.6 | - | - | - | 4.5 | 0 | 16 | -4.2 | 0 | - | 62.9
2014-04-29 | 8:00 | 67.7 | - | 46.6 | - | - | - | 10.4 | -2 | 14.7 | -2 | 0 | - | 67.7
2014-04-29 | 9:00 | 72.6 | - | 46.6 | - | - | - | 15.8 | -4 | 16.1 | -1.9 | 0 | - | 72.6
2014-04-29 | 10:00 | 73.8 | - | 46.6 | - | - | - | 25 | -4.7 | 12.8 | -2.6 | -3.3 | - | 73.8
2014-04-29 | 11:00 | 73.6 | - | 46.6 | - | - | - | 30.6 | -11.1 | 16.2 | -5.4 | -3.3 | - | 73.6
2014-04-29 | 12:00 | 71.7 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -12.3 | 8.1 | -6.5 | -3.3 | - | 71.7
2014-04-29 | 13:00 | 72.9 | - | 46.6 | - | - | - | 39.8 | -11.6 | 11 | -9.6 | -3.3 | - | 72.9
2014-04-29 | 14:00 | 73.2 | - | 46.6 | - | - | - | 33.8 | -5.6 | 9.9 | -8.2 | -3.3 | - | 73.2
2014-04-29 | 15:00 | 73.6 | - | 58.8 | - | - | - | 27.4 | -16.5 | 8.8 | -1.6 | -3.3 | - | 73.6
2014-04-29 | 16:00 | 73.9 | - | 58.8 | - | - | - | 18.2 | -10.3 | 8.4 | -1.2 | 0 | - | 73.9
2014-04-29 | 17:00 | 75.9 | - | 59.9 | - | - | - | 2.3 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | - | 75.9
2014-04-29 | 18:00 | 79.4 | - | 62.1 | - | - | - | 0.2 | 0 | 15.1 | 0 | 2 | - | 79.4
2014-04-29 | 19:00 | 85.5 | - | 70.4 | - | - | - | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 2 | - | 85.5
2014-04-29 | 20:00 | 83.8 | - | 67.1 | - | - | - | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 2 | - | 83.8
2014-04-29 | 21:00 | 78.9 | - | 62.1 | - | - | - | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 2 | - | 78.9
2014-04-29 | 22:00 | 72.5 | - | 56.5 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | - | 72.5
2014-04-29 | 23:00 | 67 | - | 51.6 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 67
2014-04-30 | 0:00 | 60.9 | - | 56.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2 | - | 60.9
2014-04-30 | 1:00 | 58.5 | - | 56.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | - | 58.5
2014-04-30 | 2:00 | 59.7 | - | 57.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | - | 59.7
2014-04-30 | 3:00 | 62.1 | - | 59.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 62.1
2014-04-30 | 4:00 | 62.5 | - | 60 | - | - | - | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 62.5
2014-04-30 | 5:00 | 60.8 | - | 56.6 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 60.8
2014-04-30 | 6:00 | 60.8 | - | 55.4 | - | - | - | 1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 60.8
2014-04-30 | 7:00 | 65.6 | - | 55.6 | - | - | - | 5.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 65.6
2014-04-30 | 8:00 | 71.9 | - | 56.3 | - | - | - | 11.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 71.9
2014-04-30 | 9:00 | 77.9 | - | 57 | - | - | - | 16.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 77.9
2014-04-30 | 10:00 | 80.1 | - | 57.5 | - | - | - | 21.1 | 0 | 4.8 | 0 | -3.3 | - | 80.1
2014-04-30 | 11:00 | 80.8 | - | 54.6 | - | - | - | 24.4 | 0 | 5.1 | 0 | -3.3 | - | 80.8
2014-04-30 | 12:00 | 79.2 | - | 50.5 | - | - | - | 27.2 | 0 | 4.8 | 0 | -3.3 | - | 79.2
2014-04-30 | 13:00 | 81.1 | - | 53.6 | - | - | - | 26.2 | 0 | 4.6 | 0 | -3.3 | - | 81.1
2014-04-30 | 14:00 | 82.9 | - | 59.5 | - | - | - | 22.1 | 0 | 4.6 | 0 | -3.3 | - | 82.9
2014-04-30 | 15:00 | 82.6 | - | 64.2 | - | - | - | 17.2 | 0 | 4.5 | 0 | -3.3 | - | 82.6
2014-04-30 | 16:00 | 83.2 | - | 67.3 | - | - | - | 11.7 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 83.2
2014-04-30 | 17:00 | 84.1 | - | 74.4 | - | - | - | 5.6 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 84.1
2014-04-30 | 18:00 | 87.1 | - | 79.6 | - | - | - | 1 | 0 | 4.5 | 0 | 2 | - | 87.1
2014-04-30 | 19:00 | 88.9 | - | 82.8 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 2 | - | 88.9
2014-04-30 | 20:00 | 85.9 | - | 79.9 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 85.9
2014-04-30 | 21:00 | 80.8 | - | 74.7 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 2 | - | 80.8
2014-04-30 | 22:00 | 74 | - | 68 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 74
2014-04-30 | 23:00 | 68.3 | - | 62.3 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 68.3
2014-05-01 | 0:00 | 62.2 | - | 57.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 62.2
2014-05-01 | 1:00 | 60.1 | - | 57.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 60.1
2014-05-01 | 2:00 | 61.2 | - | 58.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 61.2
2014-05-01 | 3:00 | 63.5 | - | 60.7 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 63.5
2014-05-01 | 4:00 | 63.9 | - | 61.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 63.9
2014-05-01 | 5:00 | 62.5 | - | 59.7 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 62.5
2014-05-01 | 6:00 | 63.5 | - | 59.1 | - | - | - | 1.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 63.5
2014-05-01 | 7:00 | 68.3 | - | 59.4 | - | - | - | 6.2 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 68.3
2014-05-01 | 8:00 | 75.3 | - | 60.3 | - | - | - | 12.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 75.3
2014-05-01 | 9:00 | 82.3 | - | 62.1 | - | - | - | 16.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | - | 82.3
2014-05-01 | 10:00 | 82.7 | - | 59.9 | - | - | - | 22.7 | 0 | 3.4 | 0 | -3.3 | - | 82.7
2014-05-01 | 11:00 | 84.6 | - | 58.8 | - | - | - | 26.9 | 0 | 3.4 | -1.2 | -3.3 | - | 84.6
2014-05-01 | 12:00 | 81.3 | - | 58.8 | - | - | - | 25.9 | -0.6 | 3.8 | -3.3 | -3.3 | - | 81.3
2014-05-01 | 13:00 | 84.6 | - | 59 | - | - | - | 24.8 | 0 | 4.1 | 0 | -3.3 | - | 84.6
2014-05-01 | 14:00 | 84.9 | - | 63.7 | - | - | - | 20.5 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 84.9
2014-05-01 | 15:00 | 84 | - | 67.4 | - | - | - | 16.1 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 84
2014-05-01 | 16:00 | 84.1 | - | 70.1 | - | - | - | 10.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 84.1
2014-05-01 | 17:00 | 84.6 | - | 75.6 | - | - | - | 5.7 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | - | 84.6
2014-05-01 | 18:00 | 86.9 | - | 79.7 | - | - | - | 1.6 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 86.9
2014-05-01 | 19:00 | 89.6 | - | 84.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | - | 89.6
2014-05-01 | 20:00 | 86.5 | - | 81.4 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 86.5
2014-05-01 | 21:00 | 81.4 | - | 75.8 | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 81.4
2014-05-01 | 22:00 | 74.5 | - | 69.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 2 | - | 74.5
2014-05-01 | 23:00 | 68.8 | - | 63.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 68.8
2014-05-02 | 0:00 | 62.5 | - | 47.5 | - | - | - | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | - | 62.5
2014-05-02 | 1:00 | 60.1 | - | 47.7 | - | - | - | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | - | 60.1
2014-05-02 | 2:00 | 60.9 | - | 49.5 | - | - | - | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | - | 60.9
2014-05-02 | 3:00 | 63.2 | - | 52.3 | - | - | - | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | - | 63.2
2014-05-02 | 4:00 | 63.5 | - | 52.9 | - | - | - | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | - | 63.5
2014-05-02 | 5:00 | 62 | - | 50.1 | - | - | - | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | - | 62
2014-05-02 | 6:00 | 62.1 | - | 50.2 | - | - | - | 0.7 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | - | 62.1
2014-05-02 | 7:00 | 67 | - | 50.4 | - | - | - | 9.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 67
2014-05-02 | 8:00 | 73.7 | - | 46.6 | - | - | - | 22.1 | 0 | 6.3 | -1.3 | 0 | - | 73.7
2014-05-02 | 9:00 | 79.8 | - | 46.6 | - | - | - | 30.7 | 0 | 6.4 | -3.9 | 0 | - | 79.8
2014-05-02 | 10:00 | 81.5 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -0.9 | 5.8 | -5.8 | -3.3 | - | 81.5
2014-05-02 | 11:00 | 83.4 | - | 46.6 | - | - | - | 44.2 | -4.1 | 7 | -7 | -3.3 | - | 83.4
2014-05-02 | 12:00 | 80.3 | - | 46.6 | - | - | - | 45.2 | -8.2 | 5.9 | -5.9 | -3.3 | - | 80.3
2014-05-02 | 13:00 | 83.2 | - | 46.6 | - | - | - | 45.2 | -5.3 | 4.6 | -4.6 | -3.3 | - | 83.2
2014-05-02 | 14:00 | 83.2 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | 0 | 5.4 | -4.6 | -3.3 | - | 83.2
2014-05-02 | 15:00 | 81.8 | - | 49.3 | - | - | - | 34.2 | 0 | 1.6 | 0 | -3.3 | - | 81.8
2014-05-02 | 16:00 | 83.1 | - | 57.9 | - | - | - | 18.4 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 83.1
2014-05-02 | 17:00 | 82.2 | - | 65.4 | - | - | - | 13.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 82.2
2014-05-02 | 18:00 | 83.5 | - | 67.6 | - | - | - | 0.7 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 83.5
2014-05-02 | 19:00 | 88 | - | 73.1 | - | - | - | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 2 | - | 88
2014-05-02 | 20:00 | 85.9 | - | 72.3 | - | - | - | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 2 | - | 85.9
2014-05-02 | 21:00 | 81.2 | - | 65.6 | - | - | - | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 2 | - | 81.2
2014-05-02 | 22:00 | 75 | - | 61.2 | - | - | - | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 2 | - | 75
2014-05-02 | 23:00 | 69.9 | - | 56.4 | - | - | - | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 2 | - | 69.9
2014-05-03 | 0:00 | 63.6 | - | 48.6 | - | - | - | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | - | 63.6
2014-05-03 | 1:00 | 60.5 | - | 48.1 | - | - | - | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | - | 60.5
2014-05-03 | 2:00 | 61.2 | - | 49.8 | - | - | - | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | - | 61.2
2014-05-03 | 3:00 | 63.2 | - | 52.3 | - | - | - | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | - | 63.2
2014-05-03 | 4:00 | 62.9 | - | 52.3 | - | - | - | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | - | 62.9
2014-05-03 | 5:00 | 59.8 | - | 47.9 | - | - | - | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | - | 59.8
2014-05-03 | 6:00 | 56.9 | - | 46.6 | - | - | - | 0.7 | 0 | 11.2 | -1.6 | 0 | - | 56.9
2014-05-03 | 7:00 | 60.8 | - | 46.6 | - | - | - | 9.8 | 0 | 6.8 | -2.4 | 0 | - | 60.8
2014-05-03 | 8:00 | 65.9 | - | 46.6 | - | - | - | 22.1 | -2.8 | 6.3 | -6.3 | 0 | - | 65.9
2014-05-03 | 9:00 | 70.7 | - | 46.6 | - | - | - | 30.7 | -6.6 | 6.4 | -6.4 | 0 | - | 70.7
2014-05-03 | 10:00 | 72.7 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -9.7 | 5.8 | -5.8 | -3.3 | - | 72.7
2014-05-03 | 11:00 | 74.2 | - | 46.6 | - | - | - | 44.2 | -13.3 | 7 | -7 | -3.3 | - | 74.2
2014-05-03 | 12:00 | 74.8 | - | 46.6 | - | - | - | 45.2 | -13.7 | 5.9 | -5.9 | -3.3 | - | 74.8
2014-05-03 | 13:00 | 75.8 | - | 46.6 | - | - | - | 45.2 | -12.7 | 4.6 | -4.6 | -3.3 | - | 75.8
2014-05-03 | 14:00 | 75.7 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -6.7 | 5.4 | -5.4 | -3.3 | - | 75.7
2014-05-03 | 15:00 | 75.7 | - | 46.6 | - | - | - | 34.2 | -1.8 | 1.6 | -1.6 | -3.3 | - | 75.7
2014-05-03 | 16:00 | 75.8 | - | 50.6 | - | - | - | 18.4 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 75.8
2014-05-03 | 17:00 | 77.1 | - | 60.3 | - | - | - | 13.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 77.1
2014-05-03 | 18:00 | 79.8 | - | 63.9 | - | - | - | 0.7 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 79.8
2014-05-03 | 19:00 | 85.5 | - | 70.6 | - | - | - | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 2 | - | 85.5
2014-05-03 | 20:00 | 83.8 | - | 70.2 | - | - | - | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 2 | - | 83.8
2014-05-03 | 21:00 | 80.5 | - | 64.9 | - | - | - | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 2 | - | 80.5
2014-05-03 | 22:00 | 75.3 | - | 61.5 | - | - | - | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 2 | - | 75.3
2014-05-03 | 23:00 | 70.7 | - | 57.2 | - | - | - | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 2 | - | 70.7
2014-05-04 | 0:00 | 64.4 | - | 49.4 | - | - | - | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | - | 64.4
2014-05-04 | 1:00 | 61.3 | - | 48.9 | - | - | - | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | - | 61.3
2014-05-04 | 2:00 | 61.8 | - | 50.4 | - | - | - | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | - | 61.8
2014-05-04 | 3:00 | 63.7 | - | 52.8 | - | - | - | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | - | 63.7
2014-05-04 | 4:00 | 63.2 | - | 52.6 | - | - | - | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | - | 63.2
2014-05-04 | 5:00 | 60.2 | - | 48.3 | - | - | - | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | - | 60.2
2014-05-04 | 6:00 | 57.6 | - | 46.6 | - | - | - | 0.7 | 0 | 11.2 | -0.9 | 0 | - | 57.6
2014-05-04 | 7:00 | 60.6 | - | 46.6 | - | - | - | 9.8 | 0 | 6.8 | -2.6 | 0 | - | 60.6
2014-05-04 | 8:00 | 64.8 | - | 46.6 | - | - | - | 22.1 | -3.9 | 6.3 | -6.3 | 0 | - | 64.8
2014-05-04 | 9:00 | 68.4 | - | 46.6 | - | - | - | 30.7 | -8.9 | 6.4 | -6.4 | 0 | - | 68.4
2014-05-04 | 10:00 | 70.6 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -11.8 | 5.8 | -5.8 | -3.3 | - | 70.6
2014-05-04 | 11:00 | 72.2 | - | 46.6 | - | - | - | 44.2 | -15.3 | 7 | -7 | -3.3 | - | 72.2
2014-05-04 | 12:00 | 73.1 | - | 46.6 | - | - | - | 45.2 | -15.4 | 5.9 | -5.9 | -3.3 | - | 73.1
2014-05-04 | 13:00 | 72.9 | - | 46.6 | - | - | - | 45.2 | -15.6 | 4.6 | -4.6 | -3.3 | - | 72.9
2014-05-04 | 14:00 | 72.5 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -9.9 | 5.4 | -5.4 | -3.3 | - | 72.5
2014-05-04 | 15:00 | 72.8 | - | 46.6 | - | - | - | 34.2 | -4.7 | 1.6 | -1.6 | -3.3 | - | 72.8
2014-05-04 | 16:00 | 74.1 | - | 48.9 | - | - | - | 18.4 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 74.1
2014-05-04 | 17:00 | 76.3 | - | 59.5 | - | - | - | 13.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 76.3
2014-05-04 | 18:00 | 80.8 | - | 64.9 | - | - | - | 0.7 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 80.8
2014-05-04 | 19:00 | 86.2 | - | 71.3 | - | - | - | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 2 | - | 86.2
2014-05-04 | 20:00 | 84.7 | - | 71.1 | - | - | - | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 2 | - | 84.7
2014-05-04 | 21:00 | 80.7 | - | 65.1 | - | - | - | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 2 | - | 80.7
2014-05-04 | 22:00 | 75.8 | - | 62 | - | - | - | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 2 | - | 75.8
2014-05-04 | 23:00 | 71.3 | - | 57.8 | - | - | - | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 2 | - | 71.3
2014-05-05 | 0:00 | 65 | - | 60.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 65
2014-05-05 | 1:00 | 62 | - | 59.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 62
2014-05-05 | 2:00 | 62.5 | - | 59.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 62.5
2014-05-05 | 3:00 | 64.8 | - | 62 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 64.8
2014-05-05 | 4:00 | 64.7 | - | 61.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 64.7
2014-05-05 | 5:00 | 62.9 | - | 60.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 62.9
2014-05-05 | 6:00 | 63.3 | - | 58.9 | - | - | - | 1.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 63.3
2014-05-05 | 7:00 | 68.2 | - | 59.3 | - | - | - | 6.2 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 68.2
2014-05-05 | 8:00 | 74.7 | - | 59.7 | - | - | - | 12.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 74.7
2014-05-05 | 9:00 | 81.1 | - | 60.9 | - | - | - | 16.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | - | 81.1
2014-05-05 | 10:00 | 83.2 | - | 60.4 | - | - | - | 22.7 | 0 | 3.4 | 0 | -3.3 | - | 83.2
2014-05-05 | 11:00 | 82.1 | - | 55.1 | - | - | - | 26.9 | 0 | 3.4 | 0 | -3.3 | - | 82.1
2014-05-05 | 12:00 | 81.5 | - | 55.1 | - | - | - | 25.9 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 81.5
2014-05-05 | 13:00 | 81.1 | - | 55.5 | - | - | - | 24.8 | 0 | 4.1 | 0 | -3.3 | - | 81.1
2014-05-05 | 14:00 | 78.9 | - | 57.7 | - | - | - | 20.5 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 78.9
2014-05-05 | 15:00 | 78 | - | 61.4 | - | - | - | 16.1 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 78
2014-05-05 | 16:00 | 77.3 | - | 63.3 | - | - | - | 10.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 77.3
2014-05-05 | 17:00 | 78.6 | - | 69.6 | - | - | - | 5.7 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | - | 78.6
2014-05-05 | 18:00 | 81.7 | - | 74.5 | - | - | - | 1.6 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 81.7
2014-05-05 | 19:00 | 85.2 | - | 79.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | - | 85.2
2014-05-05 | 20:00 | 82.8 | - | 77.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 82.8
2014-05-05 | 21:00 | 78.8 | - | 73.2 | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 78.8
2014-05-05 | 22:00 | 73.5 | - | 68.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 2 | - | 73.5
2014-05-05 | 23:00 | 68.7 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 68.7
2014-05-06 | 0:00 | 62.6 | - | 57.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 62.6
2014-05-06 | 1:00 | 59.8 | - | 56.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 59.8
2014-05-06 | 2:00 | 60.4 | - | 57.7 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 60.4
2014-05-06 | 3:00 | 62.5 | - | 59.7 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 62.5
2014-05-06 | 4:00 | 62.6 | - | 59.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 62.6
2014-05-06 | 5:00 | 60.3 | - | 57.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 60.3
2014-05-06 | 6:00 | 58.2 | - | 53.8 | - | - | - | 1.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 58.2
2014-05-06 | 7:00 | 61.6 | - | 52.7 | - | - | - | 6.2 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 61.6
2014-05-06 | 8:00 | 66.6 | - | 51.6 | - | - | - | 12.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 66.6
2014-05-06 | 9:00 | 69.6 | - | 49.4 | - | - | - | 16.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | - | 69.6
2014-05-06 | 10:00 | 73.5 | - | 50.7 | - | - | - | 22.7 | 0 | 3.4 | 0 | -3.3 | - | 73.5
2014-05-06 | 11:00 | 72.7 | - | 46.6 | - | - | - | 26.9 | 0 | 3.4 | -0.9 | -3.3 | - | 72.7
2014-05-06 | 12:00 | 74.1 | - | 47.7 | - | - | - | 25.9 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 74.1
2014-05-06 | 13:00 | 75.2 | - | 49.6 | - | - | - | 24.8 | 0 | 4.1 | 0 | -3.3 | - | 75.2
2014-05-06 | 14:00 | 73.5 | - | 52.3 | - | - | - | 20.5 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 73.5
2014-05-06 | 15:00 | 73.3 | - | 56.7 | - | - | - | 16.1 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 73.3
2014-05-06 | 16:00 | 74.8 | - | 60.8 | - | - | - | 10.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 74.8
2014-05-06 | 17:00 | 76.4 | - | 67.4 | - | - | - | 5.7 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | - | 76.4
2014-05-06 | 18:00 | 80.4 | - | 73.2 | - | - | - | 1.6 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 80.4
2014-05-06 | 19:00 | 84.8 | - | 79.3 | - | - | - | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | - | 84.8
2014-05-06 | 20:00 | 82.7 | - | 77.6 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 82.7
2014-05-06 | 21:00 | 78.1 | - | 72.5 | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 78.1
2014-05-06 | 22:00 | 72.1 | - | 66.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 2 | - | 72.1
2014-05-06 | 23:00 | 67.2 | - | 62.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 67.2
2014-05-07 | 0:00 | 61.4 | - | 56.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 61.4
2014-05-07 | 1:00 | 59.3 | - | 56.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 59.3
2014-05-07 | 2:00 | 60.6 | - | 57.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 60.6
2014-05-07 | 3:00 | 62.8 | - | 60 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 62.8
2014-05-07 | 4:00 | 63 | - | 60.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 63
2014-05-07 | 5:00 | 61.6 | - | 58.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 61.6
2014-05-07 | 6:00 | 62.1 | - | 57.7 | - | - | - | 1.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 62.1
2014-05-07 | 7:00 | 68.1 | - | 59.2 | - | - | - | 6.2 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 68.1
2014-05-07 | 8:00 | 74.6 | - | 59.6 | - | - | - | 12.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 74.6
2014-05-07 | 9:00 | 79.6 | - | 59.4 | - | - | - | 16.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | - | 79.6
2014-05-07 | 10:00 | 81.6 | - | 58.8 | - | - | - | 22.7 | 0 | 3.4 | 0 | -3.3 | - | 81.6
2014-05-07 | 11:00 | 84.8 | - | 58.8 | - | - | - | 26.9 | 0 | 3.4 | -1 | -3.3 | - | 84.8
2014-05-07 | 12:00 | 82.1 | - | 58.8 | - | - | - | 25.9 | 0 | 3.8 | -3.1 | -3.3 | - | 82.1
2014-05-07 | 13:00 | 84.7 | - | 59.1 | - | - | - | 24.8 | 0 | 4.1 | 0 | -3.3 | - | 84.7
2014-05-07 | 14:00 | 84.7 | - | 63.5 | - | - | - | 20.5 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 84.7
2014-05-07 | 15:00 | 84.6 | - | 68 | - | - | - | 16.1 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 84.6
2014-05-07 | 16:00 | 85.1 | - | 71.1 | - | - | - | 10.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 85.1
2014-05-07 | 17:00 | 86.7 | - | 77.7 | - | - | - | 5.7 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | - | 86.7
2014-05-07 | 18:00 | 88.6 | - | 81.4 | - | - | - | 1.6 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 88.6
2014-05-07 | 19:00 | 91.4 | - | 85.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | - | 91.4
2014-05-07 | 20:00 | 88.5 | - | 83.4 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 88.5
2014-05-07 | 21:00 | 83.3 | - | 77.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 83.3
2014-05-07 | 22:00 | 76.8 | - | 71.4 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 2 | - | 76.8
2014-05-07 | 23:00 | 71.2 | - | 66.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 71.2
2014-05-08 | 0:00 | 64.4 | - | 59.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 64.4
2014-05-08 | 1:00 | 61.9 | - | 59 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 61.9
2014-05-08 | 2:00 | 63.1 | - | 60.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 63.1
2014-05-08 | 3:00 | 65.3 | - | 62.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 65.3
2014-05-08 | 4:00 | 65.5 | - | 62.7 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 65.5
2014-05-08 | 5:00 | 63.8 | - | 61 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 63.8
2014-05-08 | 6:00 | 65 | - | 60.6 | - | - | - | 1.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 65
2014-05-08 | 7:00 | 71.1 | - | 62.2 | - | - | - | 6.2 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 71.1
2014-05-08 | 8:00 | 79.5 | - | 64.5 | - | - | - | 12.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 79.5
2014-05-08 | 9:00 | 86.3 | - | 66.1 | - | - | - | 16.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | - | 86.3
2014-05-08 | 10:00 | 88.6 | - | 65.8 | - | - | - | 22.7 | 0 | 3.4 | 0 | -3.3 | - | 88.6
2014-05-08 | 11:00 | 88.6 | - | 61.6 | - | - | - | 26.9 | 0 | 3.4 | 0 | -3.3 | - | 88.6
2014-05-08 | 12:00 | 85.6 | - | 59.2 | - | - | - | 25.9 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 85.6
2014-05-08 | 13:00 | 88.2 | - | 62.6 | - | - | - | 24.8 | 0 | 4.1 | 0 | -3.3 | - | 88.2
2014-05-08 | 14:00 | 88.5 | - | 67.3 | - | - | - | 20.5 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 88.5
2014-05-08 | 15:00 | 88.2 | - | 71.6 | - | - | - | 16.1 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 88.2
2014-05-08 | 16:00 | 87.9 | - | 73.9 | - | - | - | 10.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 87.9
2014-05-08 | 17:00 | 88.3 | - | 79.3 | - | - | - | 5.7 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | - | 88.3
2014-05-08 | 18:00 | 89.9 | - | 82.7 | - | - | - | 1.6 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 89.9
2014-05-08 | 19:00 | 94.2 | - | 88.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | - | 94.2
2014-05-08 | 20:00 | 91.5 | - | 86.4 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 91.5
2014-05-08 | 21:00 | 86.5 | - | 80.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 86.5
2014-05-08 | 22:00 | 79.3 | - | 73.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 2 | - | 79.3
2014-05-08 | 23:00 | 72.9 | - | 67.8 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 72.9
2014-05-09 | 0:00 | 65.9 | - | 50.9 | - | - | - | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | - | 65.9
2014-05-09 | 1:00 | 62.8 | - | 50.4 | - | - | - | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | - | 62.8
2014-05-09 | 2:00 | 63 | - | 51.6 | - | - | - | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | - | 63
2014-05-09 | 3:00 | 65.3 | - | 54.4 | - | - | - | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | - | 65.3
2014-05-09 | 4:00 | 65.4 | - | 54.8 | - | - | - | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | - | 65.4
2014-05-09 | 5:00 | 63.5 | - | 51.6 | - | - | - | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | - | 63.5
2014-05-09 | 6:00 | 64.3 | - | 52.4 | - | - | - | 0.7 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | - | 64.3
2014-05-09 | 7:00 | 71.2 | - | 58.8 | - | - | - | 9.8 | 0 | 6.8 | -4.2 | 0 | - | 71.2
2014-05-09 | 8:00 | 78.9 | - | 58.8 | - | - | - | 22.1 | -2 | 6.3 | -6.3 | 0 | - | 78.9
2014-05-09 | 9:00 | 85.5 | - | 52.8 | - | - | - | 30.7 | 0 | 6.4 | -4.4 | 0 | - | 85.5
2014-05-09 | 10:00 | 86.6 | - | 52.8 | - | - | - | 39.1 | -2 | 5.8 | -5.8 | -3.3 | - | 86.6
2014-05-09 | 11:00 | 87.8 | - | 52.8 | - | - | - | 44.2 | -5.9 | 7 | -7 | -3.3 | - | 87.8
2014-05-09 | 12:00 | 84.3 | - | 52.8 | - | - | - | 45.2 | -10.4 | 5.9 | -5.9 | -3.3 | - | 84.3
2014-05-09 | 13:00 | 88 | - | 52.8 | - | - | - | 45.2 | -6.7 | 4.6 | -4.6 | -3.3 | - | 88
2014-05-09 | 14:00 | 88.9 | - | 52.8 | - | - | - | 39.1 | 0 | 5.4 | -5.1 | -3.3 | - | 88.9
2014-05-09 | 15:00 | 87.7 | - | 55.2 | - | - | - | 34.2 | 0 | 1.6 | 0 | -3.3 | - | 87.7
2014-05-09 | 16:00 | 88.5 | - | 63.3 | - | - | - | 18.4 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 88.5
2014-05-09 | 17:00 | 89.3 | - | 72.5 | - | - | - | 13.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 89.3
2014-05-09 | 18:00 | 90.9 | - | 75 | - | - | - | 0.7 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 90.9
2014-05-09 | 19:00 | 92.4 | - | 77.5 | - | - | - | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 2 | - | 92.4
2014-05-09 | 20:00 | 89.3 | - | 75.7 | - | - | - | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 2 | - | 89.3
2014-05-09 | 21:00 | 84.5 | - | 68.9 | - | - | - | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 2 | - | 84.5
2014-05-09 | 22:00 | 78 | - | 64.2 | - | - | - | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 2 | - | 78
2014-05-09 | 23:00 | 72.6 | - | 59.1 | - | - | - | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 2 | - | 72.6
2014-05-10 | 0:00 | 66.4 | - | 61.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 66.4
2014-05-10 | 1:00 | 63.4 | - | 60.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 63.4
2014-05-10 | 2:00 | 64.2 | - | 61.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 64.2
2014-05-10 | 3:00 | 66.1 | - | 63.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 66.1
2014-05-10 | 4:00 | 65.6 | - | 62.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 65.6
2014-05-10 | 5:00 | 63.3 | - | 60.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 63.3
2014-05-10 | 6:00 | 62.2 | - | 57.8 | - | - | - | 1.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 62.2
2014-05-10 | 7:00 | 66.8 | - | 57.9 | - | - | - | 6.2 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 66.8
2014-05-10 | 8:00 | 73.9 | - | 58.9 | - | - | - | 12.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 73.9
2014-05-10 | 9:00 | 80 | - | 59.8 | - | - | - | 16.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | - | 80
2014-05-10 | 10:00 | 83.3 | - | 60.5 | - | - | - | 22.7 | 0 | 3.4 | 0 | -3.3 | - | 83.3
2014-05-10 | 11:00 | 85.7 | - | 58.7 | - | - | - | 26.9 | 0 | 3.4 | 0 | -3.3 | - | 85.7
2014-05-10 | 12:00 | 83.9 | - | 57.5 | - | - | - | 25.9 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 83.9
2014-05-10 | 13:00 | 85.7 | - | 60.1 | - | - | - | 24.8 | 0 | 4.1 | 0 | -3.3 | - | 85.7
2014-05-10 | 14:00 | 84.4 | - | 63.2 | - | - | - | 20.5 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 84.4
2014-05-10 | 15:00 | 85.1 | - | 68.5 | - | - | - | 16.1 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 85.1
2014-05-10 | 16:00 | 85.2 | - | 71.2 | - | - | - | 10.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 85.2
2014-05-10 | 17:00 | 86.6 | - | 77.6 | - | - | - | 5.7 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | - | 86.6
2014-05-10 | 18:00 | 89.4 | - | 82.2 | - | - | - | 1.6 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 89.4
2014-05-10 | 19:00 | 91.5 | - | 86 | - | - | - | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | - | 91.5
2014-05-10 | 20:00 | 89.1 | - | 84 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 89.1
2014-05-10 | 21:00 | 84.8 | - | 79.2 | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 84.8
2014-05-10 | 22:00 | 79.4 | - | 74 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 2 | - | 79.4
2014-05-10 | 23:00 | 74.2 | - | 69.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 74.2
2014-05-11 | 0:00 | 68.4 | - | 53.4 | - | - | - | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | - | 68.4
2014-05-11 | 1:00 | 65.5 | - | 53.1 | - | - | - | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | - | 65.5
2014-05-11 | 2:00 | 65.5 | - | 54.1 | - | - | - | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | - | 65.5
2014-05-11 | 3:00 | 67.6 | - | 56.7 | - | - | - | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | - | 67.6
2014-05-11 | 4:00 | 67 | - | 56.4 | - | - | - | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | - | 67
2014-05-11 | 5:00 | 63.7 | - | 51.8 | - | - | - | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | - | 63.7
2014-05-11 | 6:00 | 60.4 | - | 48.5 | - | - | - | 0.7 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | - | 60.4
2014-05-11 | 7:00 | 64.1 | - | 47.5 | - | - | - | 9.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 64.1
2014-05-11 | 8:00 | 69.7 | - | 46.6 | - | - | - | 22.1 | 0 | 6.3 | -5.3 | 0 | - | 69.7
2014-05-11 | 9:00 | 76.5 | - | 46.6 | - | - | - | 30.7 | -0.8 | 6.4 | -6.4 | 0 | - | 76.5
2014-05-11 | 10:00 | 80.6 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -1.8 | 5.8 | -5.8 | -3.3 | - | 80.6
2014-05-11 | 11:00 | 82.5 | - | 46.6 | - | - | - | 44.2 | -5 | 7 | -7 | -3.3 | - | 82.5
2014-05-11 | 12:00 | 84.8 | - | 46.6 | - | - | - | 45.2 | -3.7 | 5.9 | -5.9 | -3.3 | - | 84.8
2014-05-11 | 13:00 | 84.6 | - | 46.6 | - | - | - | 45.2 | -3.9 | 4.6 | -4.6 | -3.3 | - | 84.6
2014-05-11 | 14:00 | 83.5 | - | 58.8 | - | - | - | 39.1 | -11.1 | 5.4 | -5.4 | -3.3 | - | 83.5
2014-05-11 | 15:00 | 82.7 | - | 58.8 | - | - | - | 34.2 | -7 | 1.6 | -1.6 | -3.3 | - | 82.7
2014-05-11 | 16:00 | 85.3 | - | 60.1 | - | - | - | 18.4 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 85.3
2014-05-11 | 17:00 | 87 | - | 70.2 | - | - | - | 13.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 87
2014-05-11 | 18:00 | 90.6 | - | 74.7 | - | - | - | 0.7 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 90.6
2014-05-11 | 19:00 | 95.5 | - | 80.6 | - | - | - | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 2 | - | 95.5
2014-05-11 | 20:00 | 93.9 | - | 80.3 | - | - | - | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 2 | - | 93.9
2014-05-11 | 21:00 | 89.8 | - | 74.2 | - | - | - | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 2 | - | 89.8
2014-05-11 | 22:00 | 84.6 | - | 70.8 | - | - | - | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 2 | - | 84.6
2014-05-11 | 23:00 | 78.8 | - | 65.3 | - | - | - | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 2 | - | 78.8
2014-05-12 | 0:00 | 71.5 | - | 66.7 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 71.5
2014-05-12 | 1:00 | 67.5 | - | 64.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 67.5
2014-05-12 | 2:00 | 67.6 | - | 64.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 67.6
2014-05-12 | 3:00 | 69.3 | - | 66.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 69.3
2014-05-12 | 4:00 | 68.9 | - | 66.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 68.9
2014-05-12 | 5:00 | 67.4 | - | 64.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 67.4
2014-05-12 | 6:00 | 68.4 | - | 64 | - | - | - | 1.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 68.4
2014-05-12 | 7:00 | 76.5 | - | 67.6 | - | - | - | 6.2 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 76.5
2014-05-12 | 8:00 | 87.1 | - | 72.1 | - | - | - | 12.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 87.1
2014-05-12 | 9:00 | 95.2 | - | 75 | - | - | - | 16.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | - | 95.2
2014-05-12 | 10:00 | 99.4 | - | 76.6 | - | - | - | 22.7 | 0 | 3.4 | 0 | -3.3 | - | 99.4
2014-05-12 | 11:00 | 101.7 | - | 74.7 | - | - | - | 26.9 | 0 | 3.4 | 0 | -3.3 | - | 101.7
2014-05-12 | 12:00 | 99.8 | - | 73.4 | - | - | - | 25.9 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 99.8
2014-05-12 | 13:00 | 102 | - | 76.4 | - | - | - | 24.8 | 0 | 4.1 | 0 | -3.3 | - | 102
2014-05-12 | 14:00 | 102.7 | - | 81.5 | - | - | - | 20.5 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 102.7
2014-05-12 | 15:00 | 103.3 | - | 86.7 | - | - | - | 16.1 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 103.3
2014-05-12 | 16:00 | 103.4 | - | 89.4 | - | - | - | 10.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 103.4
2014-05-12 | 17:00 | 101.5 | - | 92.5 | - | - | - | 5.7 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | - | 101.5
2014-05-12 | 18:00 | 103.6 | - | 96.4 | - | - | - | 1.6 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 103.6
2014-05-12 | 19:00 | 106.7 | - | 101.2 | - | - | - | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | - | 106.7
2014-05-12 | 20:00 | 103.7 | - | 98.6 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 103.7
2014-05-12 | 21:00 | 97.1 | - | 91.5 | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 97.1
2014-05-12 | 22:00 | 88.5 | - | 83.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 2 | - | 88.5
2014-05-12 | 23:00 | 82 | - | 76.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 82
2014-05-13 | 0:00 | 74.3 | - | 69.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 74.3
2014-05-13 | 1:00 | 70 | - | 67.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 70
2014-05-13 | 2:00 | 69.3 | - | 66.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 69.3
2014-05-13 | 3:00 | 70.7 | - | 67.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 70.7
2014-05-13 | 4:00 | 70.5 | - | 67.7 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 70.5
2014-05-13 | 5:00 | 69.8 | - | 67 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 69.8
2014-05-13 | 6:00 | 72.5 | - | 68.1 | - | - | - | 1.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 72.5
2014-05-13 | 7:00 | 80 | - | 71.1 | - | - | - | 6.2 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 80
2014-05-13 | 8:00 | 88 | - | 73 | - | - | - | 12.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 88
2014-05-13 | 9:00 | 96 | - | 75.8 | - | - | - | 16.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | - | 96
2014-05-13 | 10:00 | 97.6 | - | 74.8 | - | - | - | 22.7 | 0 | 3.4 | 0 | -3.3 | - | 97.6
2014-05-13 | 11:00 | 97.6 | - | 70.6 | - | - | - | 26.9 | 0 | 3.4 | 0 | -3.3 | - | 97.6
2014-05-13 | 12:00 | 94.4 | - | 68 | - | - | - | 25.9 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 94.4
2014-05-13 | 13:00 | 96.7 | - | 71.1 | - | - | - | 24.8 | 0 | 4.1 | 0 | -3.3 | - | 96.7
2014-05-13 | 14:00 | 96.8 | - | 75.6 | - | - | - | 20.5 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 96.8
2014-05-13 | 15:00 | 95.4 | - | 78.8 | - | - | - | 16.1 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 95.4
2014-05-13 | 16:00 | 95.9 | - | 81.9 | - | - | - | 10.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 95.9
2014-05-13 | 17:00 | 96.1 | - | 87.1 | - | - | - | 5.7 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | - | 96.1
2014-05-13 | 18:00 | 96.8 | - | 89.6 | - | - | - | 1.6 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 96.8
2014-05-13 | 19:00 | 98 | - | 92.5 | - | - | - | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | - | 98
2014-05-13 | 20:00 | 95.7 | - | 90.6 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 95.7
2014-05-13 | 21:00 | 91.1 | - | 85.5 | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 91.1
2014-05-13 | 22:00 | 84.4 | - | 79 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 2 | - | 84.4
2014-05-13 | 23:00 | 79 | - | 73.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 79
2014-05-14 | 0:00 | 71.8 | - | 56.8 | - | - | - | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | - | 71.8
2014-05-14 | 1:00 | 68.8 | - | 56.4 | - | - | - | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | - | 68.8
2014-05-14 | 2:00 | 69.1 | - | 57.7 | - | - | - | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | - | 69.1
2014-05-14 | 3:00 | 71.2 | - | 60.3 | - | - | - | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | - | 71.2
2014-05-14 | 4:00 | 71.4 | - | 60.8 | - | - | - | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | - | 71.4
2014-05-14 | 5:00 | 70.6 | - | 58.7 | - | - | - | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | - | 70.6
2014-05-14 | 6:00 | 72.5 | - | 60.6 | - | - | - | 0.7 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | - | 72.5
2014-05-14 | 7:00 | 79.8 | - | 63.2 | - | - | - | 9.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 79.8
2014-05-14 | 8:00 | 91.8 | - | 63.4 | - | - | - | 22.1 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 91.8
2014-05-14 | 9:00 | 100.1 | - | 63 | - | - | - | 30.7 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | - | 100.1
2014-05-14 | 10:00 | 102.3 | - | 60.7 | - | - | - | 39.1 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 102.3
2014-05-14 | 11:00 | 106.1 | - | 58.8 | - | - | - | 44.2 | 0 | 7 | -0.6 | -3.3 | - | 106.1
2014-05-14 | 12:00 | 102.9 | - | 58.8 | - | - | - | 45.2 | 0 | 5.9 | -3.7 | -3.3 | - | 102.9
2014-05-14 | 13:00 | 106.2 | - | 59.7 | - | - | - | 45.2 | 0 | 4.6 | 0 | -3.3 | - | 106.2
2014-05-14 | 14:00 | 107.2 | - | 66 | - | - | - | 39.1 | 0 | 5.4 | 0 | -3.3 | - | 107.2
2014-05-14 | 15:00 | 106.9 | - | 74.4 | - | - | - | 34.2 | 0 | 1.6 | 0 | -3.3 | - | 106.9
2014-05-14 | 16:00 | 106.2 | - | 81 | - | - | - | 18.4 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 106.2
2014-05-14 | 17:00 | 103.9 | - | 87.1 | - | - | - | 13.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 103.9
2014-05-14 | 18:00 | 104 | - | 88.1 | - | - | - | 0.7 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 104
2014-05-14 | 19:00 | 108 | - | 93.1 | - | - | - | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 2 | - | 108
2014-05-14 | 20:00 | 106 | - | 92.4 | - | - | - | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 2 | - | 106
2014-05-14 | 21:00 | 100.6 | - | 85 | - | - | - | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 2 | - | 100.6
2014-05-14 | 22:00 | 93.4 | - | 79.6 | - | - | - | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 2 | - | 93.4
2014-05-14 | 23:00 | 87.1 | - | 73.6 | - | - | - | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 2 | - | 87.1
2014-05-15 | 0:00 | 79 | - | 74.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 79
2014-05-15 | 1:00 | 74 | - | 71.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 74
2014-05-15 | 2:00 | 72.9 | - | 70.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 72.9
2014-05-15 | 3:00 | 74.4 | - | 71.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 74.4
2014-05-15 | 4:00 | 75 | - | 72.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 75
2014-05-15 | 5:00 | 74.5 | - | 71.7 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 74.5
2014-05-15 | 6:00 | 77.2 | - | 72.8 | - | - | - | 1.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 77.2
2014-05-15 | 7:00 | 84.1 | - | 75.2 | - | - | - | 6.2 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 84.1
2014-05-15 | 8:00 | 94.3 | - | 79.3 | - | - | - | 12.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 94.3
2014-05-15 | 9:00 | 103.2 | - | 83 | - | - | - | 16.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | - | 103.2
2014-05-15 | 10:00 | 106.3 | - | 83.5 | - | - | - | 22.7 | 0 | 3.4 | 0 | -3.3 | - | 106.3
2014-05-15 | 11:00 | 108.9 | - | 81.9 | - | - | - | 26.9 | 0 | 3.4 | 0 | -3.3 | - | 108.9
2014-05-15 | 12:00 | 106.8 | - | 80.4 | - | - | - | 25.9 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 106.8
2014-05-15 | 13:00 | 109.2 | - | 83.6 | - | - | - | 24.8 | 0 | 4.1 | 0 | -3.3 | - | 109.2
2014-05-15 | 14:00 | 108.8 | - | 87.6 | - | - | - | 20.5 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 108.8
2014-05-15 | 15:00 | 105 | - | 88.4 | - | - | - | 16.1 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 105
2014-05-15 | 16:00 | 102.2 | - | 88.2 | - | - | - | 10.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 102.2
2014-05-15 | 17:00 | 99.1 | - | 90.1 | - | - | - | 5.7 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | - | 99.1
2014-05-15 | 18:00 | 97.5 | - | 90.3 | - | - | - | 1.6 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 97.5
2014-05-15 | 19:00 | 99.9 | - | 94.4 | - | - | - | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | - | 99.9
2014-05-15 | 20:00 | 97.1 | - | 92 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 97.1
2014-05-15 | 21:00 | 91 | - | 85.4 | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 91
2014-05-15 | 22:00 | 83.1 | - | 77.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 2 | - | 83.1
2014-05-15 | 23:00 | 76.9 | - | 71.8 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 76.9
2014-05-16 | 0:00 | 69.9 | - | 54.9 | - | - | - | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | - | 69.9
2014-05-16 | 1:00 | 66 | - | 53.6 | - | - | - | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | - | 66
2014-05-16 | 2:00 | 66.1 | - | 54.7 | - | - | - | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | - | 66.1
2014-05-16 | 3:00 | 68.1 | - | 57.2 | - | - | - | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | - | 68.1
2014-05-16 | 4:00 | 68.5 | - | 57.9 | - | - | - | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | - | 68.5
2014-05-16 | 5:00 | 67.4 | - | 55.5 | - | - | - | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | - | 67.4
2014-05-16 | 6:00 | 69 | - | 57.1 | - | - | - | 0.7 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | - | 69
2014-05-16 | 7:00 | 75.8 | - | 59.2 | - | - | - | 9.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 75.8
2014-05-16 | 8:00 | 82.9 | - | 58.8 | - | - | - | 22.1 | 0 | 6.3 | -4.3 | 0 | - | 82.9
2014-05-16 | 9:00 | 89.7 | - | 58.8 | - | - | - | 30.7 | 0 | 6.4 | -6.2 | 0 | - | 89.7
2014-05-16 | 10:00 | 93.6 | - | 58.8 | - | - | - | 39.1 | -1 | 5.8 | -5.8 | -3.3 | - | 93.6
2014-05-16 | 11:00 | 95.7 | - | 58.8 | - | - | - | 44.2 | -4 | 7 | -7 | -3.3 | - | 95.7
2014-05-16 | 12:00 | 93.3 | - | 58.8 | - | - | - | 45.2 | -7.4 | 5.9 | -5.9 | -3.3 | - | 93.3
2014-05-16 | 13:00 | 96.2 | - | 58.8 | - | - | - | 45.2 | -4.5 | 4.6 | -4.6 | -3.3 | - | 96.2
2014-05-16 | 14:00 | 97.2 | - | 58.8 | - | - | - | 39.1 | 0 | 5.4 | -2.8 | -3.3 | - | 97.2
2014-05-16 | 15:00 | 97 | - | 64.5 | - | - | - | 34.2 | 0 | 1.6 | 0 | -3.3 | - | 97
2014-05-16 | 16:00 | 96.4 | - | 71.2 | - | - | - | 18.4 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 96.4
2014-05-16 | 17:00 | 94.5 | - | 77.7 | - | - | - | 13.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 94.5
2014-05-16 | 18:00 | 93.4 | - | 77.5 | - | - | - | 0.7 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 93.4
2014-05-16 | 19:00 | 97 | - | 82.1 | - | - | - | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 2 | - | 97
2014-05-16 | 20:00 | 95.3 | - | 81.7 | - | - | - | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 2 | - | 95.3
2014-05-16 | 21:00 | 90.2 | - | 74.6 | - | - | - | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 2 | - | 90.2
2014-05-16 | 22:00 | 83.5 | - | 69.7 | - | - | - | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 2 | - | 83.5
2014-05-16 | 23:00 | 78.1 | - | 64.6 | - | - | - | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 2 | - | 78.1
2014-05-17 | 0:00 | 71 | - | 56 | - | - | - | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | - | 71
2014-05-17 | 1:00 | 67.3 | - | 54.9 | - | - | - | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | - | 67.3
2014-05-17 | 2:00 | 66.9 | - | 55.5 | - | - | - | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | - | 66.9
2014-05-17 | 3:00 | 68.7 | - | 57.8 | - | - | - | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | - | 68.7
2014-05-17 | 4:00 | 68.5 | - | 57.9 | - | - | - | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | - | 68.5
2014-05-17 | 5:00 | 66.2 | - | 54.3 | - | - | - | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | - | 66.2
2014-05-17 | 6:00 | 64.6 | - | 52.7 | - | - | - | 0.7 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | - | 64.6
2014-05-17 | 7:00 | 69.4 | - | 52.8 | - | - | - | 9.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 69.4
2014-05-17 | 8:00 | 75.4 | - | 58.8 | - | - | - | 22.1 | -5.5 | 6.3 | -6.3 | 0 | - | 75.4
2014-05-17 | 9:00 | 81.6 | - | 58.8 | - | - | - | 30.7 | -7.9 | 6.4 | -6.4 | 0 | - | 81.6
2014-05-17 | 10:00 | 84.9 | - | 58.8 | - | - | - | 39.1 | -9.7 | 5.8 | -5.8 | -3.3 | - | 84.9
2014-05-17 | 11:00 | 86.9 | - | 58.8 | - | - | - | 44.2 | -12.8 | 7 | -7 | -3.3 | - | 86.9
2014-05-17 | 12:00 | 85.7 | - | 58.8 | - | - | - | 45.2 | -15 | 5.9 | -5.9 | -3.3 | - | 85.7
2014-05-17 | 13:00 | 86.8 | - | 58.8 | - | - | - | 45.2 | -13.9 | 4.6 | -4.6 | -3.3 | - | 86.8
2014-05-17 | 14:00 | 86.7 | - | 58.8 | - | - | - | 39.1 | -7.9 | 5.4 | -5.4 | -3.3 | - | 86.7
2014-05-17 | 15:00 | 87.4 | - | 58.8 | - | - | - | 34.2 | -2.3 | 1.6 | -1.6 | -3.3 | - | 87.4
2014-05-17 | 16:00 | 88.8 | - | 63.6 | - | - | - | 18.4 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 88.8
2014-05-17 | 17:00 | 91.6 | - | 74.8 | - | - | - | 13.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 91.6
2014-05-17 | 18:00 | 92.8 | - | 76.9 | - | - | - | 0.7 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 92.8
2014-05-17 | 19:00 | 95.8 | - | 80.9 | - | - | - | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 2 | - | 95.8
2014-05-17 | 20:00 | 93.8 | - | 80.2 | - | - | - | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 2 | - | 93.8
2014-05-17 | 21:00 | 89 | - | 73.4 | - | - | - | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 2 | - | 89
2014-05-17 | 22:00 | 84.1 | - | 70.3 | - | - | - | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 2 | - | 84.1
2014-05-17 | 23:00 | 79.2 | - | 65.7 | - | - | - | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 2 | - | 79.2
2014-05-18 | 0:00 | 72.9 | - | 68.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 72.9
2014-05-18 | 1:00 | 69.2 | - | 66.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 69.2
2014-05-18 | 2:00 | 68.7 | - | 66 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 68.7
2014-05-18 | 3:00 | 70.3 | - | 67.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 70.3
2014-05-18 | 4:00 | 70.3 | - | 67.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 70.3
2014-05-18 | 5:00 | 68.4 | - | 65.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 68.4
2014-05-18 | 6:00 | 66.2 | - | 61.8 | - | - | - | 1.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 66.2
2014-05-18 | 7:00 | 71.5 | - | 62.6 | - | - | - | 6.2 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 71.5
2014-05-18 | 8:00 | 78.6 | - | 63.6 | - | - | - | 12.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 78.6
2014-05-18 | 9:00 | 84.9 | - | 64.7 | - | - | - | 16.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | - | 84.9
2014-05-18 | 10:00 | 88.5 | - | 65.7 | - | - | - | 22.7 | 0 | 3.4 | 0 | -3.3 | - | 88.5
2014-05-18 | 11:00 | 89.7 | - | 62.7 | - | - | - | 26.9 | 0 | 3.4 | 0 | -3.3 | - | 89.7
2014-05-18 | 12:00 | 89.6 | - | 63.2 | - | - | - | 25.9 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 89.6
2014-05-18 | 13:00 | 89.3 | - | 63.7 | - | - | - | 24.8 | 0 | 4.1 | 0 | -3.3 | - | 89.3
2014-05-18 | 14:00 | 87.8 | - | 66.6 | - | - | - | 20.5 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 87.8
2014-05-18 | 15:00 | 87.6 | - | 71 | - | - | - | 16.1 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 87.6
2014-05-18 | 16:00 | 87.9 | - | 73.9 | - | - | - | 10.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 87.9
2014-05-18 | 17:00 | 90.7 | - | 81.7 | - | - | - | 5.7 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | - | 90.7
2014-05-18 | 18:00 | 94.6 | - | 87.4 | - | - | - | 1.6 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 94.6
2014-05-18 | 19:00 | 98.3 | - | 92.8 | - | - | - | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | - | 98.3
2014-05-18 | 20:00 | 96.3 | - | 91.2 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 96.3
2014-05-18 | 21:00 | 91.7 | - | 86.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 91.7
2014-05-18 | 22:00 | 86 | - | 80.6 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 2 | - | 86
2014-05-18 | 23:00 | 80 | - | 74.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 80
2014-05-19 | 0:00 | 72 | - | 57 | - | - | - | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | - | 72
2014-05-19 | 1:00 | 68.5 | - | 56.1 | - | - | - | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | - | 68.5
2014-05-19 | 2:00 | 68.4 | - | 57 | - | - | - | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | - | 68.4
2014-05-19 | 3:00 | 70.4 | - | 59.5 | - | - | - | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | - | 70.4
2014-05-19 | 4:00 | 70.9 | - | 60.3 | - | - | - | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | - | 70.9
2014-05-19 | 5:00 | 69.7 | - | 57.8 | - | - | - | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | - | 69.7
2014-05-19 | 6:00 | 71.2 | - | 59.3 | - | - | - | 0.7 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | - | 71.2
2014-05-19 | 7:00 | 79.2 | - | 62.6 | - | - | - | 9.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 79.2
2014-05-19 | 8:00 | 91.9 | - | 63.5 | - | - | - | 22.1 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 91.9
2014-05-19 | 9:00 | 100.8 | - | 63.7 | - | - | - | 30.7 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | - | 100.8
2014-05-19 | 10:00 | 103.6 | - | 62 | - | - | - | 39.1 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 103.6
2014-05-19 | 11:00 | 105.8 | - | 58.8 | - | - | - | 44.2 | 0 | 7 | -0.9 | -3.3 | - | 105.8
2014-05-19 | 12:00 | 103.8 | - | 58.8 | - | - | - | 45.2 | 0 | 5.9 | -2.8 | -3.3 | - | 103.8
2014-05-19 | 13:00 | 104.1 | - | 58.8 | - | - | - | 45.2 | 0 | 4.6 | -1.2 | -3.3 | - | 104.1
2014-05-19 | 14:00 | 105.3 | - | 64.1 | - | - | - | 39.1 | 0 | 5.4 | 0 | -3.3 | - | 105.3
2014-05-19 | 15:00 | 106.2 | - | 73.7 | - | - | - | 34.2 | 0 | 1.6 | 0 | -3.3 | - | 106.2
2014-05-19 | 16:00 | 106.7 | - | 81.5 | - | - | - | 18.4 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 106.7
2014-05-19 | 17:00 | 104 | - | 87.2 | - | - | - | 13.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 104
2014-05-19 | 18:00 | 103.2 | - | 87.3 | - | - | - | 0.7 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 103.2
2014-05-19 | 19:00 | 107.4 | - | 92.5 | - | - | - | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 2 | - | 107.4
2014-05-19 | 20:00 | 105.1 | - | 91.5 | - | - | - | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 2 | - | 105.1
2014-05-19 | 21:00 | 99.3 | - | 83.7 | - | - | - | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 2 | - | 99.3
2014-05-19 | 22:00 | 91.8 | - | 78 | - | - | - | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 2 | - | 91.8
2014-05-19 | 23:00 | 85 | - | 71.5 | - | - | - | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 2 | - | 85
2014-05-20 | 0:00 | 76.7 | - | 61.7 | - | - | - | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | - | 76.7
2014-05-20 | 1:00 | 72.1 | - | 59.7 | - | - | - | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | - | 72.1
2014-05-20 | 2:00 | 71.5 | - | 60.1 | - | - | - | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | - | 71.5
2014-05-20 | 3:00 | 73.1 | - | 62.2 | - | - | - | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | - | 73.1
2014-05-20 | 4:00 | 73.5 | - | 62.9 | - | - | - | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | - | 73.5
2014-05-20 | 5:00 | 72.4 | - | 60.5 | - | - | - | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | - | 72.4
2014-05-20 | 6:00 | 74.1 | - | 62.2 | - | - | - | 0.7 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | - | 74.1
2014-05-20 | 7:00 | 82 | - | 65.4 | - | - | - | 9.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 82
2014-05-20 | 8:00 | 95.1 | - | 66.7 | - | - | - | 22.1 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 95.1
2014-05-20 | 9:00 | 106.7 | - | 69.6 | - | - | - | 30.7 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | - | 106.7
2014-05-20 | 10:00 | 110.2 | - | 68.6 | - | - | - | 39.1 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 110.2
2014-05-20 | 11:00 | 113 | - | 65.1 | - | - | - | 44.2 | 0 | 7 | 0 | -3.3 | - | 113
2014-05-20 | 12:00 | 111.3 | - | 64.8 | - | - | - | 45.2 | -1.3 | 5.9 | 0 | -3.3 | - | 111.3
2014-05-20 | 13:00 | 114.5 | - | 68 | - | - | - | 45.2 | 0 | 4.6 | 0 | -3.3 | - | 114.5
2014-05-20 | 14:00 | 115.6 | - | 74.4 | - | - | - | 39.1 | 0 | 5.4 | 0 | -3.3 | - | 115.6
2014-05-20 | 15:00 | 115.3 | - | 82.8 | - | - | - | 34.2 | 0 | 1.6 | 0 | -3.3 | - | 115.3
2014-05-20 | 16:00 | 108.8 | - | 83.6 | - | - | - | 18.4 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 108.8
2014-05-20 | 17:00 | 107.6 | - | 90.8 | - | - | - | 13.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 107.6
2014-05-20 | 18:00 | 105.8 | - | 89.9 | - | - | - | 0.7 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 105.8
2014-05-20 | 19:00 | 107 | - | 92.1 | - | - | - | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 2 | - | 107
2014-05-20 | 20:00 | 103.3 | - | 89.7 | - | - | - | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 2 | - | 103.3
2014-05-20 | 21:00 | 96.2 | - | 80.6 | - | - | - | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 2 | - | 96.2
2014-05-20 | 22:00 | 88.3 | - | 74.5 | - | - | - | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 2 | - | 88.3
2014-05-20 | 23:00 | 81.5 | - | 68 | - | - | - | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 2 | - | 81.5
2014-05-21 | 0:00 | 73.2 | - | 58.2 | - | - | - | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | - | 73.2
2014-05-21 | 1:00 | 69.1 | - | 56.7 | - | - | - | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | - | 69.1
2014-05-21 | 2:00 | 68.5 | - | 57.1 | - | - | - | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | - | 68.5
2014-05-21 | 3:00 | 69.9 | - | 59 | - | - | - | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | - | 69.9
2014-05-21 | 4:00 | 70 | - | 59.4 | - | - | - | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | - | 70
2014-05-21 | 5:00 | 68.8 | - | 58.8 | - | - | - | 0 | 0 | 11.9 | -1.9 | 0 | - | 68.8
2014-05-21 | 6:00 | 69.6 | - | 58.8 | - | - | - | 0.7 | 0 | 11.2 | -1.1 | 0 | - | 69.6
2014-05-21 | 7:00 | 75.8 | - | 59.2 | - | - | - | 9.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 75.8
2014-05-21 | 8:00 | 84.9 | - | 58.8 | - | - | - | 22.1 | 0 | 6.3 | -2.3 | 0 | - | 84.9
2014-05-21 | 9:00 | 91.6 | - | 58.8 | - | - | - | 30.7 | 0 | 6.4 | -4.3 | 0 | - | 91.6
2014-05-21 | 10:00 | 94 | - | 58.8 | - | - | - | 39.1 | -0.6 | 5.8 | -5.8 | -3.3 | - | 94
2014-05-21 | 11:00 | 95.6 | - | 58.8 | - | - | - | 44.2 | -4.1 | 7 | -7 | -3.3 | - | 95.6
2014-05-21 | 12:00 | 93.4 | - | 58.8 | - | - | - | 45.2 | -7.3 | 5.9 | -5.9 | -3.3 | - | 93.4
2014-05-21 | 13:00 | 95.8 | - | 58.8 | - | - | - | 45.2 | -4.9 | 4.6 | -4.6 | -3.3 | - | 95.8
2014-05-21 | 14:00 | 96.4 | - | 58.8 | - | - | - | 39.1 | 0 | 5.4 | -3.6 | -3.3 | - | 96.4
2014-05-21 | 15:00 | 95.1 | - | 62.6 | - | - | - | 34.2 | 0 | 1.6 | 0 | -3.3 | - | 95.1
2014-05-21 | 16:00 | 95.3 | - | 70.1 | - | - | - | 18.4 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 95.3
2014-05-21 | 17:00 | 93.7 | - | 76.9 | - | - | - | 13.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 93.7
2014-05-21 | 18:00 | 93.4 | - | 77.5 | - | - | - | 0.7 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 93.4
2014-05-21 | 19:00 | 97.9 | - | 83 | - | - | - | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 2 | - | 97.9
2014-05-21 | 20:00 | 96.4 | - | 82.8 | - | - | - | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 2 | - | 96.4
2014-05-21 | 21:00 | 90.8 | - | 75.2 | - | - | - | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 2 | - | 90.8
2014-05-21 | 22:00 | 83.5 | - | 69.7 | - | - | - | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 2 | - | 83.5
2014-05-21 | 23:00 | 77.1 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 2 | - | 77.1
2014-05-22 | 0:00 | 70.3 | - | 65.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 70.3
2014-05-22 | 1:00 | 66.8 | - | 63.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 66.8
2014-05-22 | 2:00 | 67 | - | 64.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 67
2014-05-22 | 3:00 | 68.9 | - | 66.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 68.9
2014-05-22 | 4:00 | 69.6 | - | 66.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 69.6
2014-05-22 | 5:00 | 69 | - | 66.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 69
2014-05-22 | 6:00 | 69.8 | - | 65.4 | - | - | - | 1.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 69.8
2014-05-22 | 7:00 | 76.3 | - | 67.4 | - | - | - | 6.2 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 76.3
2014-05-22 | 8:00 | 85.2 | - | 70.2 | - | - | - | 12.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 85.2
2014-05-22 | 9:00 | 92.9 | - | 72.7 | - | - | - | 16.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | - | 92.9
2014-05-22 | 10:00 | 93.6 | - | 70.8 | - | - | - | 22.7 | 0 | 3.4 | 0 | -3.3 | - | 93.6
2014-05-22 | 11:00 | 93 | - | 66 | - | - | - | 26.9 | 0 | 3.4 | 0 | -3.3 | - | 93
2014-05-22 | 12:00 | 89.1 | - | 62.7 | - | - | - | 25.9 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 89.1
2014-05-22 | 13:00 | 91.4 | - | 65.8 | - | - | - | 24.8 | 0 | 4.1 | 0 | -3.3 | - | 91.4
2014-05-22 | 14:00 | 92.7 | - | 71.5 | - | - | - | 20.5 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 92.7
2014-05-22 | 15:00 | 91.8 | - | 75.2 | - | - | - | 16.1 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 91.8
2014-05-22 | 16:00 | 91.8 | - | 77.8 | - | - | - | 10.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 91.8
2014-05-22 | 17:00 | 91.7 | - | 82.7 | - | - | - | 5.7 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | - | 91.7
2014-05-22 | 18:00 | 91.7 | - | 84.5 | - | - | - | 1.6 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 91.7
2014-05-22 | 19:00 | 93.4 | - | 87.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | - | 93.4
2014-05-22 | 20:00 | 90.1 | - | 85 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 90.1
2014-05-22 | 21:00 | 85 | - | 79.4 | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 85
2014-05-22 | 22:00 | 78.4 | - | 73 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 2 | - | 78.4
2014-05-22 | 23:00 | 73.5 | - | 68.4 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 73.5
2014-05-23 | 0:00 | 67.1 | - | 62.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 67.1
2014-05-23 | 1:00 | 64.1 | - | 61.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 64.1
2014-05-23 | 2:00 | 65 | - | 62.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 65
2014-05-23 | 3:00 | 67.5 | - | 64.7 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 67.5
2014-05-23 | 4:00 | 67.9 | - | 65.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 67.9
2014-05-23 | 5:00 | 67 | - | 64.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 67
2014-05-23 | 6:00 | 68.7 | - | 64.3 | - | - | - | 1.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 68.7
2014-05-23 | 7:00 | 74.7 | - | 65.8 | - | - | - | 6.2 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 74.7
2014-05-23 | 8:00 | 82.8 | - | 67.8 | - | - | - | 12.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 82.8
2014-05-23 | 9:00 | 89.1 | - | 68.9 | - | - | - | 16.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | - | 89.1
2014-05-23 | 10:00 | 91.3 | - | 68.5 | - | - | - | 22.7 | 0 | 3.4 | 0 | -3.3 | - | 91.3
2014-05-23 | 11:00 | 90.6 | - | 63.6 | - | - | - | 26.9 | 0 | 3.4 | 0 | -3.3 | - | 90.6
2014-05-23 | 12:00 | 88.4 | - | 62 | - | - | - | 25.9 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 88.4
2014-05-23 | 13:00 | 90.8 | - | 65.2 | - | - | - | 24.8 | 0 | 4.1 | 0 | -3.3 | - | 90.8
2014-05-23 | 14:00 | 90.9 | - | 69.7 | - | - | - | 20.5 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 90.9
2014-05-23 | 15:00 | 89.5 | - | 72.9 | - | - | - | 16.1 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 89.5
2014-05-23 | 16:00 | 89.4 | - | 75.4 | - | - | - | 10.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 89.4
2014-05-23 | 17:00 | 88.3 | - | 79.3 | - | - | - | 5.7 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | - | 88.3
2014-05-23 | 18:00 | 88.7 | - | 81.5 | - | - | - | 1.6 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 88.7
2014-05-23 | 19:00 | 92.7 | - | 87.2 | - | - | - | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | - | 92.7
2014-05-23 | 20:00 | 90.4 | - | 85.3 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 90.4
2014-05-23 | 21:00 | 85.6 | - | 80 | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 85.6
2014-05-23 | 22:00 | 79.6 | - | 74.2 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 2 | - | 79.6
2014-05-23 | 23:00 | 75.1 | - | 70 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 75.1
2014-05-24 | 0:00 | 68.7 | - | 53.7 | - | - | - | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | - | 68.7
2014-05-24 | 1:00 | 65.7 | - | 53.3 | - | - | - | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | - | 65.7
2014-05-24 | 2:00 | 66.3 | - | 54.9 | - | - | - | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | - | 66.3
2014-05-24 | 3:00 | 68.1 | - | 57.2 | - | - | - | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | - | 68.1
2014-05-24 | 4:00 | 67.9 | - | 57.3 | - | - | - | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | - | 67.9
2014-05-24 | 5:00 | 65.4 | - | 53.5 | - | - | - | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | - | 65.4
2014-05-24 | 6:00 | 62.9 | - | 51 | - | - | - | 0.7 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | - | 62.9
2014-05-24 | 7:00 | 67.7 | - | 51.1 | - | - | - | 9.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 67.7
2014-05-24 | 8:00 | 74 | - | 46.6 | - | - | - | 22.1 | 0 | 6.3 | -1 | 0 | - | 74
2014-05-24 | 9:00 | 79.2 | - | 46.6 | - | - | - | 30.7 | 0 | 6.4 | -4.5 | 0 | - | 79.2
2014-05-24 | 10:00 | 82 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -0.4 | 5.8 | -5.8 | -3.3 | - | 82
2014-05-24 | 11:00 | 83.4 | - | 46.6 | - | - | - | 44.2 | -4.1 | 7 | -7 | -3.3 | - | 83.4
2014-05-24 | 12:00 | 82.5 | - | 46.6 | - | - | - | 45.2 | -6 | 5.9 | -5.9 | -3.3 | - | 82.5
2014-05-24 | 13:00 | 82.9 | - | 46.6 | - | - | - | 45.2 | -5.6 | 4.6 | -4.6 | -3.3 | - | 82.9
2014-05-24 | 14:00 | 83.2 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | 0 | 5.4 | -4.6 | -3.3 | - | 83.2
2014-05-24 | 15:00 | 84 | - | 58.8 | - | - | - | 34.2 | -5.7 | 1.6 | -1.6 | -3.3 | - | 84
2014-05-24 | 16:00 | 84.2 | - | 59 | - | - | - | 18.4 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 84.2
2014-05-24 | 17:00 | 85.1 | - | 68.3 | - | - | - | 13.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 85.1
2014-05-24 | 18:00 | 86.1 | - | 70.2 | - | - | - | 0.7 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 86.1
2014-05-24 | 19:00 | 91.2 | - | 76.3 | - | - | - | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 2 | - | 91.2
2014-05-24 | 20:00 | 90.7 | - | 77.1 | - | - | - | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 2 | - | 90.7
2014-05-24 | 21:00 | 86.4 | - | 70.8 | - | - | - | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 2 | - | 86.4
2014-05-24 | 22:00 | 81.6 | - | 67.8 | - | - | - | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 2 | - | 81.6
2014-05-24 | 23:00 | 76.9 | - | 63.4 | - | - | - | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 2 | - | 76.9
2014-05-25 | 0:00 | 70.3 | - | 55.3 | - | - | - | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | - | 70.3
2014-05-25 | 1:00 | 67 | - | 54.6 | - | - | - | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | - | 67
2014-05-25 | 2:00 | 67 | - | 55.6 | - | - | - | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | - | 67
2014-05-25 | 3:00 | 68.8 | - | 57.9 | - | - | - | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | - | 68.8
2014-05-25 | 4:00 | 68.4 | - | 57.8 | - | - | - | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | - | 68.4
2014-05-25 | 5:00 | 65.5 | - | 53.6 | - | - | - | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | - | 65.5
2014-05-25 | 6:00 | 62.4 | - | 50.5 | - | - | - | 0.7 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | - | 62.4
2014-05-25 | 7:00 | 66.6 | - | 50 | - | - | - | 9.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 66.6
2014-05-25 | 8:00 | 71.7 | - | 46.6 | - | - | - | 22.1 | 0 | 6.3 | -3.3 | 0 | - | 71.7
2014-05-25 | 9:00 | 77.1 | - | 46.6 | - | - | - | 30.7 | -0.2 | 6.4 | -6.4 | 0 | - | 77.1
2014-05-25 | 10:00 | 80.7 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -1.7 | 5.8 | -5.8 | -3.3 | - | 80.7
2014-05-25 | 11:00 | 82.6 | - | 46.6 | - | - | - | 44.2 | -4.9 | 7 | -7 | -3.3 | - | 82.6
2014-05-25 | 12:00 | 83.7 | - | 46.6 | - | - | - | 45.2 | -4.8 | 5.9 | -5.9 | -3.3 | - | 83.7
2014-05-25 | 13:00 | 83.5 | - | 46.6 | - | - | - | 45.2 | -5 | 4.6 | -4.6 | -3.3 | - | 83.5
2014-05-25 | 14:00 | 83 | - | 58.8 | - | - | - | 39.1 | -11.6 | 5.4 | -5.4 | -3.3 | - | 83
2014-05-25 | 15:00 | 83.9 | - | 58.8 | - | - | - | 34.2 | -5.8 | 1.6 | -1.6 | -3.3 | - | 83.9
2014-05-25 | 16:00 | 85.1 | - | 59.9 | - | - | - | 18.4 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 85.1
2014-05-25 | 17:00 | 86.9 | - | 70.1 | - | - | - | 13.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 86.9
2014-05-25 | 18:00 | 89.4 | - | 73.5 | - | - | - | 0.7 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 89.4
2014-05-25 | 19:00 | 95.4 | - | 80.5 | - | - | - | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 2 | - | 95.4
2014-05-25 | 20:00 | 95.7 | - | 82.1 | - | - | - | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 2 | - | 95.7
2014-05-25 | 21:00 | 91.7 | - | 76.1 | - | - | - | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 2 | - | 91.7
2014-05-25 | 22:00 | 86.5 | - | 72.7 | - | - | - | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 2 | - | 86.5
2014-05-25 | 23:00 | 81.3 | - | 67.8 | - | - | - | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 2 | - | 81.3
2014-05-26 | 0:00 | 74 | - | 59 | - | - | - | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | - | 74
2014-05-26 | 1:00 | 70 | - | 57.6 | - | - | - | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | - | 70
2014-05-26 | 2:00 | 69.8 | - | 58.4 | - | - | - | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | - | 69.8
2014-05-26 | 3:00 | 71 | - | 60.1 | - | - | - | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | - | 71
2014-05-26 | 4:00 | 70.8 | - | 60.2 | - | - | - | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | - | 70.8
2014-05-26 | 5:00 | 69.6 | - | 57.7 | - | - | - | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | - | 69.6
2014-05-26 | 6:00 | 71 | - | 59.1 | - | - | - | 0.7 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | - | 71
2014-05-26 | 7:00 | 79.1 | - | 62.5 | - | - | - | 9.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 79.1
2014-05-26 | 8:00 | 91.4 | - | 63 | - | - | - | 22.1 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 91.4
2014-05-26 | 9:00 | 101.9 | - | 67.2 | - | - | - | 30.7 | 0 | 6.4 | -2.4 | 0 | - | 101.9
2014-05-26 | 10:00 | 106.8 | - | 67.2 | - | - | - | 39.1 | 0 | 5.8 | -2 | -3.3 | - | 106.8
2014-05-26 | 11:00 | 108.9 | - | 67.2 | - | - | - | 44.2 | 0 | 7 | -6.2 | -3.3 | - | 108.9
2014-05-26 | 12:00 | 107.4 | - | 67.2 | - | - | - | 45.2 | -1.7 | 5.9 | -5.9 | -3.3 | - | 107.4
2014-05-26 | 13:00 | 109.6 | - | 67.2 | - | - | - | 45.2 | 0 | 4.6 | -4.1 | -3.3 | - | 109.6
2014-05-26 | 14:00 | 110.6 | - | 69.4 | - | - | - | 39.1 | 0 | 5.4 | 0 | -3.3 | - | 110.6
2014-05-26 | 15:00 | 109.8 | - | 77.3 | - | - | - | 34.2 | 0 | 1.6 | 0 | -3.3 | - | 109.8
2014-05-26 | 16:00 | 108.8 | - | 83.6 | - | - | - | 18.4 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 108.8
2014-05-26 | 17:00 | 108.1 | - | 91.3 | - | - | - | 13.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 108.1
2014-05-26 | 18:00 | 109.7 | - | 93.8 | - | - | - | 0.7 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 109.7
2014-05-26 | 19:00 | 113 | - | 98.1 | - | - | - | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 2 | - | 113
2014-05-26 | 20:00 | 109.1 | - | 95.5 | - | - | - | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 2 | - | 109.1
2014-05-26 | 21:00 | 101.1 | - | 85.5 | - | - | - | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 2 | - | 101.1
2014-05-26 | 22:00 | 93.4 | - | 79.6 | - | - | - | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 2 | - | 93.4
2014-05-26 | 23:00 | 86.9 | - | 73.4 | - | - | - | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 2 | - | 86.9
2014-05-27 | 0:00 | 78.9 | - | 74.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 78.9
2014-05-27 | 1:00 | 74.9 | - | 72 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 74.9
2014-05-27 | 2:00 | 74.8 | - | 72.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 74.8
2014-05-27 | 3:00 | 76.1 | - | 73.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 76.1
2014-05-27 | 4:00 | 75.6 | - | 72.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 75.6
2014-05-27 | 5:00 | 74.6 | - | 71.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 74.6
2014-05-27 | 6:00 | 77.5 | - | 73.1 | - | - | - | 1.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 77.5
2014-05-27 | 7:00 | 85.4 | - | 76.5 | - | - | - | 6.2 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 85.4
2014-05-27 | 8:00 | 97 | - | 82 | - | - | - | 12.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 97
2014-05-27 | 9:00 | 105.4 | - | 85.2 | - | - | - | 16.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | - | 105.4
2014-05-27 | 10:00 | 107.4 | - | 84.6 | - | - | - | 22.7 | 0 | 3.4 | 0 | -3.3 | - | 107.4
2014-05-27 | 11:00 | 106.9 | - | 79.9 | - | - | - | 26.9 | 0 | 3.4 | 0 | -3.3 | - | 106.9
2014-05-27 | 12:00 | 102 | - | 75.6 | - | - | - | 25.9 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 102
2014-05-27 | 13:00 | 106.1 | - | 80.5 | - | - | - | 24.8 | 0 | 4.1 | 0 | -3.3 | - | 106.1
2014-05-27 | 14:00 | 107.3 | - | 86.1 | - | - | - | 20.5 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 107.3
2014-05-27 | 15:00 | 106.4 | - | 89.8 | - | - | - | 16.1 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 106.4
2014-05-27 | 16:00 | 105.1 | - | 91.1 | - | - | - | 10.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 105.1
2014-05-27 | 17:00 | 103.7 | - | 94.7 | - | - | - | 5.7 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | - | 103.7
2014-05-27 | 18:00 | 103.9 | - | 96.7 | - | - | - | 1.6 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 103.9
2014-05-27 | 19:00 | 106.7 | - | 101.2 | - | - | - | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | - | 106.7
2014-05-27 | 20:00 | 104 | - | 98.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 104
2014-05-27 | 21:00 | 97.6 | - | 92 | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 97.6
2014-05-27 | 22:00 | 90 | - | 84.6 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 2 | - | 90
2014-05-27 | 23:00 | 83.5 | - | 78.4 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 83.5
2014-05-28 | 0:00 | 76 | - | 61 | - | - | - | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | - | 76
2014-05-28 | 1:00 | 72 | - | 59.6 | - | - | - | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | - | 72
2014-05-28 | 2:00 | 71.9 | - | 60.5 | - | - | - | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | - | 71.9
2014-05-28 | 3:00 | 73.3 | - | 62.4 | - | - | - | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | - | 73.3
2014-05-28 | 4:00 | 73.3 | - | 62.7 | - | - | - | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | - | 73.3
2014-05-28 | 5:00 | 72.5 | - | 60.6 | - | - | - | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | - | 72.5
2014-05-28 | 6:00 | 74.8 | - | 62.9 | - | - | - | 0.7 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | - | 74.8
2014-05-28 | 7:00 | 82.7 | - | 66.1 | - | - | - | 9.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 82.7
2014-05-28 | 8:00 | 93.6 | - | 65.2 | - | - | - | 22.1 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 93.6
2014-05-28 | 9:00 | 103 | - | 65.9 | - | - | - | 30.7 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | - | 103
2014-05-28 | 10:00 | 105.9 | - | 67.2 | - | - | - | 39.1 | 0 | 5.8 | -2.9 | -3.3 | - | 105.9
2014-05-28 | 11:00 | 106.7 | - | 67.2 | - | - | - | 44.2 | -1.4 | 7 | -7 | -3.3 | - | 106.7
2014-05-28 | 12:00 | 103.4 | - | 67.2 | - | - | - | 45.2 | -5.7 | 5.9 | -5.9 | -3.3 | - | 103.4
2014-05-28 | 13:00 | 106.5 | - | 67.2 | - | - | - | 45.2 | -2.6 | 4.6 | -4.6 | -3.3 | - | 106.5
2014-05-28 | 14:00 | 107.7 | - | 67.2 | - | - | - | 39.1 | 0 | 5.4 | -0.7 | -3.3 | - | 107.7
2014-05-28 | 15:00 | 107.1 | - | 74.6 | - | - | - | 34.2 | 0 | 1.6 | 0 | -3.3 | - | 107.1
2014-05-28 | 16:00 | 105.9 | - | 80.7 | - | - | - | 18.4 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 105.9
2014-05-28 | 17:00 | 103.2 | - | 86.4 | - | - | - | 13.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 103.2
2014-05-28 | 18:00 | 102.8 | - | 86.9 | - | - | - | 0.7 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 102.8
2014-05-28 | 19:00 | 106 | - | 91.1 | - | - | - | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 2 | - | 106
2014-05-28 | 20:00 | 103 | - | 89.4 | - | - | - | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 2 | - | 103
2014-05-28 | 21:00 | 97.2 | - | 81.6 | - | - | - | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 2 | - | 97.2
2014-05-28 | 22:00 | 89.4 | - | 75.6 | - | - | - | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 2 | - | 89.4
2014-05-28 | 23:00 | 83.1 | - | 69.6 | - | - | - | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 2 | - | 83.1
2014-05-29 | 0:00 | 74.9 | - | 59.9 | - | - | - | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | - | 74.9
2014-05-29 | 1:00 | 70.3 | - | 57.9 | - | - | - | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | - | 70.3
2014-05-29 | 2:00 | 69.9 | - | 58.5 | - | - | - | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | - | 69.9
2014-05-29 | 3:00 | 71.1 | - | 60.2 | - | - | - | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | - | 71.1
2014-05-29 | 4:00 | 71.2 | - | 60.6 | - | - | - | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | - | 71.2
2014-05-29 | 5:00 | 69.9 | - | 58 | - | - | - | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | - | 69.9
2014-05-29 | 6:00 | 70.7 | - | 58.8 | - | - | - | 0.7 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | - | 70.7
2014-05-29 | 7:00 | 77.6 | - | 61 | - | - | - | 9.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 77.6
2014-05-29 | 8:00 | 89.1 | - | 60.7 | - | - | - | 22.1 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 89.1
2014-05-29 | 9:00 | 97.9 | - | 60.8 | - | - | - | 30.7 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | - | 97.9
2014-05-29 | 10:00 | 103 | - | 61.4 | - | - | - | 39.1 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 103
2014-05-29 | 11:00 | 105 | - | 57.1 | - | - | - | 44.2 | 0 | 7 | 0 | -3.3 | - | 105
2014-05-29 | 12:00 | 103.2 | - | 67.2 | - | - | - | 45.2 | -5.9 | 5.9 | -5.9 | -3.3 | - | 103.2
2014-05-29 | 13:00 | 106.4 | - | 67.2 | - | - | - | 45.2 | -2.7 | 4.6 | -4.6 | -3.3 | - | 106.4
2014-05-29 | 14:00 | 107.4 | - | 67.2 | - | - | - | 39.1 | 0 | 5.4 | -1 | -3.3 | - | 107.4
2014-05-29 | 15:00 | 107.5 | - | 75 | - | - | - | 34.2 | 0 | 1.6 | 0 | -3.3 | - | 107.5
2014-05-29 | 16:00 | 106.1 | - | 80.9 | - | - | - | 18.4 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 106.1
2014-05-29 | 17:00 | 103 | - | 86.2 | - | - | - | 13.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 103
2014-05-29 | 18:00 | 101.5 | - | 85.6 | - | - | - | 0.7 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 101.5
2014-05-29 | 19:00 | 104.5 | - | 89.6 | - | - | - | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 2 | - | 104.5
2014-05-29 | 20:00 | 102.7 | - | 89.1 | - | - | - | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 2 | - | 102.7
2014-05-29 | 21:00 | 96.8 | - | 81.2 | - | - | - | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 2 | - | 96.8
2014-05-29 | 22:00 | 89.2 | - | 75.4 | - | - | - | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 2 | - | 89.2
2014-05-29 | 23:00 | 82.3 | - | 68.8 | - | - | - | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 2 | - | 82.3
2014-05-30 | 0:00 | 74.1 | - | 69.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 74.1
2014-05-30 | 1:00 | 70 | - | 67.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 70
2014-05-30 | 2:00 | 69.4 | - | 66.7 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 69.4
2014-05-30 | 3:00 | 70.8 | - | 68 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 70.8
2014-05-30 | 4:00 | 70.8 | - | 68 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 70.8
2014-05-30 | 5:00 | 70.2 | - | 67.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 70.2
2014-05-30 | 6:00 | 72 | - | 67.6 | - | - | - | 1.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 72
2014-05-30 | 7:00 | 79.3 | - | 70.4 | - | - | - | 6.2 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 79.3
2014-05-30 | 8:00 | 89.6 | - | 74.6 | - | - | - | 12.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 89.6
2014-05-30 | 9:00 | 96.7 | - | 76.5 | - | - | - | 16.9 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | - | 96.7
2014-05-30 | 10:00 | 99.4 | - | 76.6 | - | - | - | 22.7 | 0 | 3.4 | 0 | -3.3 | - | 99.4
2014-05-30 | 11:00 | 101 | - | 74 | - | - | - | 26.9 | 0 | 3.4 | 0 | -3.3 | - | 101
2014-05-30 | 12:00 | 100.1 | - | 73.7 | - | - | - | 25.9 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 100.1
2014-05-30 | 13:00 | 102.1 | - | 76.5 | - | - | - | 24.8 | 0 | 4.1 | 0 | -3.3 | - | 102.1
2014-05-30 | 14:00 | 102.3 | - | 81.1 | - | - | - | 20.5 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 102.3
2014-05-30 | 15:00 | 101.2 | - | 84.6 | - | - | - | 16.1 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 101.2
2014-05-30 | 16:00 | 98.5 | - | 84.5 | - | - | - | 10.4 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 98.5
2014-05-30 | 17:00 | 96.6 | - | 87.6 | - | - | - | 5.7 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | - | 96.6
2014-05-30 | 18:00 | 96.6 | - | 89.4 | - | - | - | 1.6 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 96.6
2014-05-30 | 19:00 | 99.2 | - | 93.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | - | 99.2
2014-05-30 | 20:00 | 96.1 | - | 91 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 96.1
2014-05-30 | 21:00 | 90.8 | - | 85.2 | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 90.8
2014-05-30 | 22:00 | 84.6 | - | 79.2 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 2 | - | 84.6
2014-05-30 | 23:00 | 79.8 | - | 74.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 79.8
2014-05-31 | 0:00 | 72.7 | - | 57.7 | - | - | - | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | - | 72.7
2014-05-31 | 1:00 | 68.4 | - | 56 | - | - | - | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | - | 68.4
2014-05-31 | 2:00 | 67.6 | - | 56.2 | - | - | - | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | - | 67.6
2014-05-31 | 3:00 | 68.7 | - | 57.8 | - | - | - | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 0 | - | 68.7
2014-05-31 | 4:00 | 68.4 | - | 57.8 | - | - | - | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | - | 68.4
2014-05-31 | 5:00 | 66.4 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 11.9 | -0.5 | 0 | - | 66.4
2014-05-31 | 6:00 | 64.9 | - | 55 | - | - | - | 0.7 | 0 | 11.2 | -2 | 0 | - | 64.9
2014-05-31 | 7:00 | 69.8 | - | 55 | - | - | - | 9.8 | 0 | 6.8 | -1.8 | 0 | - | 69.8
2014-05-31 | 8:00 | 77.6 | - | 55 | - | - | - | 22.1 | -0.4 | 6.3 | -5.4 | 0 | - | 77.6
2014-05-31 | 9:00 | 84.7 | - | 55 | - | - | - | 30.7 | -1 | 6.4 | -6.4 | 0 | - | 84.7
2014-05-31 | 10:00 | 87.8 | - | 55 | - | - | - | 39.1 | -3 | 5.8 | -5.8 | -3.3 | - | 87.8
2014-05-31 | 11:00 | 88.2 | - | 55 | - | - | - | 44.2 | -7.7 | 7 | -7 | -3.3 | - | 88.2
2014-05-31 | 12:00 | 88.6 | - | 55 | - | - | - | 45.2 | -8.3 | 5.9 | -5.9 | -3.3 | - | 88.6
2014-05-31 | 13:00 | 89.6 | - | 55 | - | - | - | 45.2 | -7.3 | 4.6 | -4.6 | -3.3 | - | 89.6
2014-05-31 | 14:00 | 88.5 | - | 55 | - | - | - | 39.1 | -2.3 | 5.4 | -5.4 | -3.3 | - | 88.5
2014-05-31 | 15:00 | 88.8 | - | 56.3 | - | - | - | 34.2 | 0 | 1.6 | 0 | -3.3 | - | 88.8
2014-05-31 | 16:00 | 89.6 | - | 64.4 | - | - | - | 18.4 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 89.6
2014-05-31 | 17:00 | 90.7 | - | 73.9 | - | - | - | 13.3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 90.7
2014-05-31 | 18:00 | 91.8 | - | 75.9 | - | - | - | 0.7 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 91.8
2014-05-31 | 19:00 | 97 | - | 82.1 | - | - | - | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 2 | - | 97
2014-05-31 | 20:00 | 96.1 | - | 82.5 | - | - | - | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 2 | - | 96.1
2014-05-31 | 21:00 | 91.4 | - | 75.8 | - | - | - | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 2 | - | 91.4
2014-05-31 | 22:00 | 86 | - | 72.2 | - | - | - | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 2 | - | 86
2014-05-31 | 23:00 | 81.2 | - | 67.7 | - | - | - | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 2 | - | 81.2
2014-06-01 | 0:00 | 74.3 | - | 69.2 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 74.3
2014-06-01 | 1:00 | 70.4 | - | 67.3 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 70.4
2014-06-01 | 2:00 | 69.9 | - | 66.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 69.9
2014-06-01 | 3:00 | 70.9 | - | 68 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 70.9
2014-06-01 | 4:00 | 70.4 | - | 67.4 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 70.4
2014-06-01 | 5:00 | 68.1 | - | 64.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 68.1
2014-06-01 | 6:00 | 65.4 | - | 60.1 | - | - | - | 2.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 65.4
2014-06-01 | 7:00 | 69.5 | - | 59.5 | - | - | - | 6.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 69.5
2014-06-01 | 8:00 | 74.8 | - | 58.3 | - | - | - | 12.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 74.8
2014-06-01 | 9:00 | 81.5 | - | 59.9 | - | - | - | 17.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 81.5
2014-06-01 | 10:00 | 84.8 | - | 62 | - | - | - | 22.3 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 84.8
2014-06-01 | 11:00 | 85.3 | - | 59.5 | - | - | - | 25.2 | 0 | 3.9 | 0 | -3.3 | - | 85.3
2014-06-01 | 12:00 | 84.6 | - | 59.2 | - | - | - | 24.7 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 84.6
2014-06-01 | 13:00 | 85.1 | - | 59 | - | - | - | 25.4 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 85.1
2014-06-01 | 14:00 | 84.4 | - | 61.5 | - | - | - | 22.4 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 84.4
2014-06-01 | 15:00 | 85.1 | - | 68.5 | - | - | - | 16.4 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 85.1
2014-06-01 | 16:00 | 86 | - | 71.5 | - | - | - | 11.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 86
2014-06-01 | 17:00 | 88.9 | - | 79.5 | - | - | - | 6.6 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 88.9
2014-06-01 | 18:00 | 93.1 | - | 85.6 | - | - | - | 2.8 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 93.1
2014-06-01 | 19:00 | 96.9 | - | 92.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | - | 96.9
2014-06-01 | 20:00 | 95.5 | - | 90.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 95.5
2014-06-01 | 21:00 | 91.2 | - | 86.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 91.2
2014-06-01 | 22:00 | 85.2 | - | 80.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 85.2
2014-06-01 | 23:00 | 79.7 | - | 74.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 79.7
2014-06-02 | 0:00 | 72.6 | - | 67.5 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 72.6
2014-06-02 | 1:00 | 68.8 | - | 65.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 68.8
2014-06-02 | 2:00 | 68.8 | - | 65.8 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 68.8
2014-06-02 | 3:00 | 70.8 | - | 67.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 70.8
2014-06-02 | 4:00 | 71.4 | - | 68.4 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 71.4
2014-06-02 | 5:00 | 71 | - | 67.8 | - | - | - | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 71
2014-06-02 | 6:00 | 72.4 | - | 67.1 | - | - | - | 2.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 72.4
2014-06-02 | 7:00 | 80.8 | - | 70.8 | - | - | - | 6.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 80.8
2014-06-02 | 8:00 | 93.4 | - | 76.9 | - | - | - | 12.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 93.4
2014-06-02 | 9:00 | 102.3 | - | 80.7 | - | - | - | 17.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 102.3
2014-06-02 | 10:00 | 106.9 | - | 84.1 | - | - | - | 22.3 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 106.9
2014-06-02 | 11:00 | 108.4 | - | 82.6 | - | - | - | 25.2 | 0 | 3.9 | 0 | -3.3 | - | 108.4
2014-06-02 | 12:00 | 106.2 | - | 80.8 | - | - | - | 24.7 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 106.2
2014-06-02 | 13:00 | 108.5 | - | 82.4 | - | - | - | 25.4 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 108.5
2014-06-02 | 14:00 | 111 | - | 88.1 | - | - | - | 22.4 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 111
2014-06-02 | 15:00 | 112.1 | - | 95.5 | - | - | - | 16.4 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 112.1
2014-06-02 | 16:00 | 111.4 | - | 96.9 | - | - | - | 11.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 111.4
2014-06-02 | 17:00 | 108.7 | - | 99.3 | - | - | - | 6.6 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 108.7
2014-06-02 | 18:00 | 106.8 | - | 99.3 | - | - | - | 2.8 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 106.8
2014-06-02 | 19:00 | 110.6 | - | 106 | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | - | 110.6
2014-06-02 | 20:00 | 109.4 | - | 104.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 109.4
2014-06-02 | 21:00 | 104 | - | 99.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 104
2014-06-02 | 22:00 | 97 | - | 92.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 97
2014-06-02 | 23:00 | 90.4 | - | 85.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 90.4
2014-06-03 | 0:00 | 81.9 | - | 76.8 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 81.9
2014-06-03 | 1:00 | 77 | - | 73.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 77
2014-06-03 | 2:00 | 75.9 | - | 72.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 75.9
2014-06-03 | 3:00 | 77.3 | - | 74.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 77.3
2014-06-03 | 4:00 | 77.5 | - | 74.5 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 77.5
2014-06-03 | 5:00 | 77 | - | 73.8 | - | - | - | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 77
2014-06-03 | 6:00 | 79.2 | - | 73.9 | - | - | - | 2.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 79.2
2014-06-03 | 7:00 | 89.2 | - | 79.2 | - | - | - | 6.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 89.2
2014-06-03 | 8:00 | 103.6 | - | 87.1 | - | - | - | 12.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 103.6
2014-06-03 | 9:00 | 112.7 | - | 91.1 | - | - | - | 17.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 112.7
2014-06-03 | 10:00 | 116.5 | - | 93.7 | - | - | - | 22.3 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 116.5
2014-06-03 | 11:00 | 116.7 | - | 90.9 | - | - | - | 25.2 | 0 | 3.9 | 0 | -3.3 | - | 116.7
2014-06-03 | 12:00 | 114.3 | - | 88.9 | - | - | - | 24.7 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 114.3
2014-06-03 | 13:00 | 115.3 | - | 89.2 | - | - | - | 25.4 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 115.3
2014-06-03 | 14:00 | 117.6 | - | 94.7 | - | - | - | 22.4 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 117.6
2014-06-03 | 15:00 | 115.4 | - | 98.8 | - | - | - | 16.4 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 115.4
2014-06-03 | 16:00 | 110.5 | - | 96 | - | - | - | 11.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 110.5
2014-06-03 | 17:00 | 107.4 | - | 98 | - | - | - | 6.6 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 107.4
2014-06-03 | 18:00 | 106.2 | - | 98.7 | - | - | - | 2.8 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 106.2
2014-06-03 | 19:00 | 108.4 | - | 103.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | - | 108.4
2014-06-03 | 20:00 | 106.5 | - | 101.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 106.5
2014-06-03 | 21:00 | 101.1 | - | 96.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 101.1
2014-06-03 | 22:00 | 93.8 | - | 89.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 93.8
2014-06-03 | 23:00 | 87.5 | - | 82.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 87.5
2014-06-04 | 0:00 | 78.8 | - | 67.3 | - | - | - | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 2 | - | 78.8
2014-06-04 | 1:00 | 73.4 | - | 65.3 | - | - | - | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | - | 73.4
2014-06-04 | 2:00 | 72.1 | - | 64.5 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 72.1
2014-06-04 | 3:00 | 73.3 | - | 67 | - | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 73.3
2014-06-04 | 4:00 | 73.1 | - | 65.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | - | 73.1
2014-06-04 | 5:00 | 71.9 | - | 64.6 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 71.9
2014-06-04 | 6:00 | 72.4 | - | 62.6 | - | - | - | 4.1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | - | 72.4
2014-06-04 | 7:00 | 79.6 | - | 62.7 | - | - | - | 11.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 79.6
2014-06-04 | 8:00 | 90.2 | - | 62.9 | - | - | - | 22 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 90.2
2014-06-04 | 9:00 | 98.1 | - | 61.1 | - | - | - | 29.1 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 98.1
2014-06-04 | 10:00 | 100.9 | - | 61 | - | - | - | 38.9 | 0 | 4.3 | 0 | -3.3 | - | 100.9
2014-06-04 | 11:00 | 101.8 | - | 57.7 | - | - | - | 43.9 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 101.8
2014-06-04 | 12:00 | 99.4 | - | 55 | - | - | - | 40.5 | 0 | 10.1 | -2.9 | -3.3 | - | 99.4
2014-06-04 | 13:00 | 102.4 | - | 55 | - | - | - | 41 | 0 | 10.2 | -0.5 | -3.3 | - | 102.4
2014-06-04 | 14:00 | 103.1 | - | 62.2 | - | - | - | 36.7 | 0 | 7.5 | 0 | -3.3 | - | 103.1
2014-06-04 | 15:00 | 103.6 | - | 71.9 | - | - | - | 31.5 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 103.6
2014-06-04 | 16:00 | 102.4 | - | 73.8 | - | - | - | 22.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 102.4
2014-06-04 | 17:00 | 99.1 | - | 81.9 | - | - | - | 13.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 99.1
2014-06-04 | 18:00 | 99.4 | - | 85.8 | - | - | - | 3.6 | 0 | 8 | 0 | 2 | - | 99.4
2014-06-04 | 19:00 | 102.3 | - | 93.7 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 102.3
2014-06-04 | 20:00 | 101.1 | - | 85.8 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 101.1
2014-06-04 | 21:00 | 95.8 | - | 82.2 | - | - | - | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 2 | - | 95.8
2014-06-04 | 22:00 | 88.6 | - | 77.3 | - | - | - | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 88.6
2014-06-04 | 23:00 | 82.2 | - | 71.3 | - | - | - | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 2 | - | 82.2
2014-06-05 | 0:00 | 74.2 | - | 62.7 | - | - | - | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 2 | - | 74.2
2014-06-05 | 1:00 | 69.6 | - | 61.5 | - | - | - | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | - | 69.6
2014-06-05 | 2:00 | 69.3 | - | 61.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 69.3
2014-06-05 | 3:00 | 70.9 | - | 64.6 | - | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 70.9
2014-06-05 | 4:00 | 71.4 | - | 64 | - | - | - | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | - | 71.4
2014-06-05 | 5:00 | 70.7 | - | 63.4 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 70.7
2014-06-05 | 6:00 | 71.8 | - | 62 | - | - | - | 4.1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | - | 71.8
2014-06-05 | 7:00 | 78.4 | - | 61.5 | - | - | - | 11.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 78.4
2014-06-05 | 8:00 | 89 | - | 61.7 | - | - | - | 22 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 89
2014-06-05 | 9:00 | 97.3 | - | 60.3 | - | - | - | 29.1 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 97.3
2014-06-05 | 10:00 | 100.9 | - | 61 | - | - | - | 38.9 | 0 | 4.3 | 0 | -3.3 | - | 100.9
2014-06-05 | 11:00 | 101.9 | - | 57.8 | - | - | - | 43.9 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 101.9
2014-06-05 | 12:00 | 100.7 | - | 55 | - | - | - | 40.5 | 0 | 10.1 | -1.6 | -3.3 | - | 100.7
2014-06-05 | 13:00 | 102.3 | - | 55 | - | - | - | 41 | 0 | 10.2 | -0.6 | -3.3 | - | 102.3
2014-06-05 | 14:00 | 103.2 | - | 62.3 | - | - | - | 36.7 | 0 | 7.5 | 0 | -3.3 | - | 103.2
2014-06-05 | 15:00 | 103 | - | 71.3 | - | - | - | 31.5 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 103
2014-06-05 | 16:00 | 101.7 | - | 73.1 | - | - | - | 22.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 101.7
2014-06-05 | 17:00 | 99.3 | - | 82.1 | - | - | - | 13.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 99.3
2014-06-05 | 18:00 | 99.7 | - | 86.1 | - | - | - | 3.6 | 0 | 8 | 0 | 2 | - | 99.7
2014-06-05 | 19:00 | 103.1 | - | 94.5 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 103.1
2014-06-05 | 20:00 | 101.3 | - | 86 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 101.3
2014-06-05 | 21:00 | 96.3 | - | 82.7 | - | - | - | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 2 | - | 96.3
2014-06-05 | 22:00 | 89 | - | 77.7 | - | - | - | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 89
2014-06-05 | 23:00 | 82.8 | - | 71.9 | - | - | - | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 2 | - | 82.8
2014-06-06 | 0:00 | 74.7 | - | 63.2 | - | - | - | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 2 | - | 74.7
2014-06-06 | 1:00 | 70.3 | - | 62.2 | - | - | - | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | - | 70.3
2014-06-06 | 2:00 | 69.8 | - | 62.2 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 69.8
2014-06-06 | 3:00 | 71.1 | - | 64.8 | - | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 71.1
2014-06-06 | 4:00 | 71.4 | - | 64 | - | - | - | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | - | 71.4
2014-06-06 | 5:00 | 70.5 | - | 63.2 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 70.5
2014-06-06 | 6:00 | 71.4 | - | 61.6 | - | - | - | 4.1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | - | 71.4
2014-06-06 | 7:00 | 78.5 | - | 61.6 | - | - | - | 11.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 78.5
2014-06-06 | 8:00 | 89 | - | 61.7 | - | - | - | 22 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 89
2014-06-06 | 9:00 | 96.7 | - | 59.7 | - | - | - | 29.1 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 96.7
2014-06-06 | 10:00 | 100.5 | - | 60.6 | - | - | - | 38.9 | 0 | 4.3 | 0 | -3.3 | - | 100.5
2014-06-06 | 11:00 | 102.6 | - | 58.5 | - | - | - | 43.9 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 102.6
2014-06-06 | 12:00 | 99.2 | - | 55 | - | - | - | 40.5 | 0 | 10.1 | -3.1 | -3.3 | - | 99.2
2014-06-06 | 13:00 | 102.3 | - | 55 | - | - | - | 41 | 0 | 10.2 | -0.6 | -3.3 | - | 102.3
2014-06-06 | 14:00 | 104 | - | 63.1 | - | - | - | 36.7 | 0 | 7.5 | 0 | -3.3 | - | 104
2014-06-06 | 15:00 | 103.4 | - | 71.7 | - | - | - | 31.5 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 103.4
2014-06-06 | 16:00 | 102.6 | - | 74 | - | - | - | 22.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 102.6
2014-06-06 | 17:00 | 100.9 | - | 83.7 | - | - | - | 13.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 100.9
2014-06-06 | 18:00 | 99.9 | - | 86.3 | - | - | - | 3.6 | 0 | 8 | 0 | 2 | - | 99.9
2014-06-06 | 19:00 | 102.4 | - | 93.8 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 102.4
2014-06-06 | 20:00 | 100.8 | - | 85.5 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 100.8
2014-06-06 | 21:00 | 95.6 | - | 82 | - | - | - | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 2 | - | 95.6
2014-06-06 | 22:00 | 89.2 | - | 77.9 | - | - | - | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 89.2
2014-06-06 | 23:00 | 83.6 | - | 72.7 | - | - | - | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 2 | - | 83.6
2014-06-07 | 0:00 | 76 | - | 64.5 | - | - | - | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 2 | - | 76
2014-06-07 | 1:00 | 71.1 | - | 63 | - | - | - | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | - | 71.1
2014-06-07 | 2:00 | 70 | - | 62.4 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 70
2014-06-07 | 3:00 | 70.6 | - | 64.3 | - | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 70.6
2014-06-07 | 4:00 | 70.1 | - | 62.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | - | 70.1
2014-06-07 | 5:00 | 67.7 | - | 60.4 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 67.7
2014-06-07 | 6:00 | 66.7 | - | 56.9 | - | - | - | 4.1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | - | 66.7
2014-06-07 | 7:00 | 72.6 | - | 55.7 | - | - | - | 11.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 72.6
2014-06-07 | 8:00 | 81.4 | - | 55 | - | - | - | 22 | 0 | 5.3 | -0.9 | 0 | - | 81.4
2014-06-07 | 9:00 | 89.2 | - | 55 | - | - | - | 29.1 | 0 | 7.9 | -2.8 | 0 | - | 89.2
2014-06-07 | 10:00 | 93.3 | - | 55 | - | - | - | 38.9 | 0 | 4.3 | -1.6 | -3.3 | - | 93.3
2014-06-07 | 11:00 | 95.6 | - | 55 | - | - | - | 43.9 | 0 | 3.5 | -3.5 | -3.3 | - | 95.6
2014-06-07 | 12:00 | 93 | - | 55 | - | - | - | 40.5 | 0 | 10.1 | -9.3 | -3.3 | - | 93
2014-06-07 | 13:00 | 93.7 | - | 55 | - | - | - | 41 | 0 | 10.2 | -9.2 | -3.3 | - | 93.7
2014-06-07 | 14:00 | 93.7 | - | 55 | - | - | - | 36.7 | 0 | 7.5 | -2.2 | -3.3 | - | 93.7
2014-06-07 | 15:00 | 94.7 | - | 63 | - | - | - | 31.5 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 94.7
2014-06-07 | 16:00 | 94.2 | - | 65.6 | - | - | - | 22.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 94.2
2014-06-07 | 17:00 | 94.2 | - | 77 | - | - | - | 13.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 94.2
2014-06-07 | 18:00 | 95.7 | - | 82.1 | - | - | - | 3.6 | 0 | 8 | 0 | 2 | - | 95.7
2014-06-07 | 19:00 | 98.9 | - | 90.3 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 98.9
2014-06-07 | 20:00 | 97.8 | - | 82.5 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 97.8
2014-06-07 | 21:00 | 93.7 | - | 80.1 | - | - | - | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 2 | - | 93.7
2014-06-07 | 22:00 | 88.2 | - | 76.9 | - | - | - | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 88.2
2014-06-07 | 23:00 | 82.9 | - | 72 | - | - | - | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 2 | - | 82.9
2014-06-08 | 0:00 | 75.6 | - | 70.5 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 75.6
2014-06-08 | 1:00 | 71.2 | - | 68.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 71.2
2014-06-08 | 2:00 | 70.3 | - | 67.3 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 70.3
2014-06-08 | 3:00 | 70.8 | - | 67.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 70.8
2014-06-08 | 4:00 | 70.1 | - | 67.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 70.1
2014-06-08 | 5:00 | 67.8 | - | 64.6 | - | - | - | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 67.8
2014-06-08 | 6:00 | 65 | - | 59.7 | - | - | - | 2.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 65
2014-06-08 | 7:00 | 69 | - | 59 | - | - | - | 6.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 69
2014-06-08 | 8:00 | 74.7 | - | 58.2 | - | - | - | 12.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 74.7
2014-06-08 | 9:00 | 79.8 | - | 58.2 | - | - | - | 17.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 79.8
2014-06-08 | 10:00 | 82.9 | - | 60.1 | - | - | - | 22.3 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 82.9
2014-06-08 | 11:00 | 83.9 | - | 58.1 | - | - | - | 25.2 | 0 | 3.9 | 0 | -3.3 | - | 83.9
2014-06-08 | 12:00 | 85.7 | - | 60.3 | - | - | - | 24.7 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 85.7
2014-06-08 | 13:00 | 84.4 | - | 58.3 | - | - | - | 25.4 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 84.4
2014-06-08 | 14:00 | 85 | - | 62.1 | - | - | - | 22.4 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 85
2014-06-08 | 15:00 | 85.6 | - | 69 | - | - | - | 16.4 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 85.6
2014-06-08 | 16:00 | 85.9 | - | 71.4 | - | - | - | 11.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 85.9
2014-06-08 | 17:00 | 89.4 | - | 80 | - | - | - | 6.6 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 89.4
2014-06-08 | 18:00 | 91.9 | - | 84.4 | - | - | - | 2.8 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 91.9
2014-06-08 | 19:00 | 95 | - | 90.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | - | 95
2014-06-08 | 20:00 | 94.3 | - | 89.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 94.3
2014-06-08 | 21:00 | 89.9 | - | 85.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 89.9
2014-06-08 | 22:00 | 84.3 | - | 79.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 84.3
2014-06-08 | 23:00 | 78.9 | - | 74 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 78.9
2014-06-09 | 0:00 | 71.5 | - | 66.4 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 71.5
2014-06-09 | 1:00 | 67.7 | - | 64.6 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 67.7
2014-06-09 | 2:00 | 67.8 | - | 64.8 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 67.8
2014-06-09 | 3:00 | 69.6 | - | 66.7 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 69.6
2014-06-09 | 4:00 | 70.2 | - | 67.2 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 70.2
2014-06-09 | 5:00 | 69.9 | - | 66.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 69.9
2014-06-09 | 6:00 | 72.6 | - | 67.3 | - | - | - | 2.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 72.6
2014-06-09 | 7:00 | 81.3 | - | 71.3 | - | - | - | 6.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 81.3
2014-06-09 | 8:00 | 93.5 | - | 77 | - | - | - | 12.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 93.5
2014-06-09 | 9:00 | 102.7 | - | 81.1 | - | - | - | 17.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 102.7
2014-06-09 | 10:00 | 105.4 | - | 82.6 | - | - | - | 22.3 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 105.4
2014-06-09 | 11:00 | 107.3 | - | 81.5 | - | - | - | 25.2 | 0 | 3.9 | 0 | -3.3 | - | 107.3
2014-06-09 | 12:00 | 104.1 | - | 78.7 | - | - | - | 24.7 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 104.1
2014-06-09 | 13:00 | 106.8 | - | 80.7 | - | - | - | 25.4 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 106.8
2014-06-09 | 14:00 | 107.9 | - | 85 | - | - | - | 22.4 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 107.9
2014-06-09 | 15:00 | 107.8 | - | 91.2 | - | - | - | 16.4 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 107.8
2014-06-09 | 16:00 | 106.8 | - | 92.3 | - | - | - | 11.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 106.8
2014-06-09 | 17:00 | 106.5 | - | 97.1 | - | - | - | 6.6 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 106.5
2014-06-09 | 18:00 | 106.7 | - | 99.2 | - | - | - | 2.8 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 106.7
2014-06-09 | 19:00 | 106.1 | - | 101.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | - | 106.1
2014-06-09 | 20:00 | 102.7 | - | 97.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 102.7
2014-06-09 | 21:00 | 96.7 | - | 91.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 96.7
2014-06-09 | 22:00 | 89.4 | - | 84.7 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 89.4
2014-06-09 | 23:00 | 83.2 | - | 78.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 83.2
2014-06-10 | 0:00 | 75.1 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 2 | - | 75.1
2014-06-10 | 1:00 | 70.8 | - | 62.7 | - | - | - | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | - | 70.8
2014-06-10 | 2:00 | 70.3 | - | 62.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 70.3
2014-06-10 | 3:00 | 71.7 | - | 65.4 | - | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 71.7
2014-06-10 | 4:00 | 72 | - | 64.6 | - | - | - | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | - | 72
2014-06-10 | 5:00 | 71.6 | - | 64.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 71.6
2014-06-10 | 6:00 | 74.1 | - | 64.3 | - | - | - | 4.1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | - | 74.1
2014-06-10 | 7:00 | 82.4 | - | 65.5 | - | - | - | 11.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 82.4
2014-06-10 | 8:00 | 94.2 | - | 66.9 | - | - | - | 22 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 94.2
2014-06-10 | 9:00 | 102.6 | - | 67.2 | - | - | - | 29.1 | 0 | 7.9 | -1.6 | 0 | - | 102.6
2014-06-10 | 10:00 | 106.5 | - | 67.2 | - | - | - | 38.9 | 0 | 4.3 | -0.6 | -3.3 | - | 106.5
2014-06-10 | 11:00 | 109 | - | 67.2 | - | - | - | 43.9 | 0 | 3.5 | -2.3 | -3.3 | - | 109
2014-06-10 | 12:00 | 107.5 | - | 67.2 | - | - | - | 40.5 | 0 | 10.1 | -7 | -3.3 | - | 107.5
2014-06-10 | 13:00 | 111.4 | - | 67.2 | - | - | - | 41 | 0 | 10.2 | -3.7 | -3.3 | - | 111.4
2014-06-10 | 14:00 | 112.2 | - | 71.3 | - | - | - | 36.7 | 0 | 7.5 | 0 | -3.3 | - | 112.2
2014-06-10 | 15:00 | 112.2 | - | 80.5 | - | - | - | 31.5 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 112.2
2014-06-10 | 16:00 | 110.9 | - | 82.3 | - | - | - | 22.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 110.9
2014-06-10 | 17:00 | 107.3 | - | 90.1 | - | - | - | 13.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 107.3
2014-06-10 | 18:00 | 107.2 | - | 93.6 | - | - | - | 3.6 | 0 | 8 | 0 | 2 | - | 107.2
2014-06-10 | 19:00 | 110.2 | - | 101.6 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 110.2
2014-06-10 | 20:00 | 108.9 | - | 93.6 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 108.9
2014-06-10 | 21:00 | 103.6 | - | 90 | - | - | - | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 2 | - | 103.6
2014-06-10 | 22:00 | 97.2 | - | 85.9 | - | - | - | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 97.2
2014-06-10 | 23:00 | 89.8 | - | 78.9 | - | - | - | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 2 | - | 89.8
2014-06-11 | 0:00 | 80.6 | - | 75.5 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 80.6
2014-06-11 | 1:00 | 74.8 | - | 71.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 74.8
2014-06-11 | 2:00 | 73.8 | - | 70.8 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 73.8
2014-06-11 | 3:00 | 74.6 | - | 71.7 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 74.6
2014-06-11 | 4:00 | 74.7 | - | 71.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 74.7
2014-06-11 | 5:00 | 74.3 | - | 71.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 74.3
2014-06-11 | 6:00 | 76.9 | - | 71.6 | - | - | - | 2.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 76.9
2014-06-11 | 7:00 | 84.9 | - | 74.9 | - | - | - | 6.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 84.9
2014-06-11 | 8:00 | 95.6 | - | 79.1 | - | - | - | 12.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 95.6
2014-06-11 | 9:00 | 104.1 | - | 82.5 | - | - | - | 17.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 104.1
2014-06-11 | 10:00 | 107.8 | - | 85 | - | - | - | 22.3 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 107.8
2014-06-11 | 11:00 | 109.9 | - | 84.1 | - | - | - | 25.2 | 0 | 3.9 | 0 | -3.3 | - | 109.9
2014-06-11 | 12:00 | 106.3 | - | 80.9 | - | - | - | 24.7 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 106.3
2014-06-11 | 13:00 | 107.6 | - | 81.5 | - | - | - | 25.4 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 107.6
2014-06-11 | 14:00 | 107.2 | - | 84.3 | - | - | - | 22.4 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 107.2
2014-06-11 | 15:00 | 107.7 | - | 91.1 | - | - | - | 16.4 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 107.7
2014-06-11 | 16:00 | 107.1 | - | 92.6 | - | - | - | 11.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 107.1
2014-06-11 | 17:00 | 105.7 | - | 96.3 | - | - | - | 6.6 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 105.7
2014-06-11 | 18:00 | 105.8 | - | 98.3 | - | - | - | 2.8 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 105.8
2014-06-11 | 19:00 | 108.9 | - | 104.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | - | 108.9
2014-06-11 | 20:00 | 108 | - | 103.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 108
2014-06-11 | 21:00 | 101.5 | - | 96.7 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 101.5
2014-06-11 | 22:00 | 94 | - | 89.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 94
2014-06-11 | 23:00 | 86.9 | - | 82 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 86.9
2014-06-12 | 0:00 | 78.6 | - | 67.1 | - | - | - | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 2 | - | 78.6
2014-06-12 | 1:00 | 74.3 | - | 66.2 | - | - | - | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | - | 74.3
2014-06-12 | 2:00 | 73.1 | - | 65.5 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 73.1
2014-06-12 | 3:00 | 74.1 | - | 67.8 | - | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 74.1
2014-06-12 | 4:00 | 74.1 | - | 66.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | - | 74.1
2014-06-12 | 5:00 | 73 | - | 65.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 73
2014-06-12 | 6:00 | 73.9 | - | 64.1 | - | - | - | 4.1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | - | 73.9
2014-06-12 | 7:00 | 81.3 | - | 64.4 | - | - | - | 11.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 81.3
2014-06-12 | 8:00 | 92 | - | 64.7 | - | - | - | 22 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 92
2014-06-12 | 9:00 | 100.7 | - | 63.7 | - | - | - | 29.1 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 100.7
2014-06-12 | 10:00 | 104 | - | 64.1 | - | - | - | 38.9 | 0 | 4.3 | 0 | -3.3 | - | 104
2014-06-12 | 11:00 | 104.7 | - | 60.6 | - | - | - | 43.9 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 104.7
2014-06-12 | 12:00 | 102.8 | - | 55.5 | - | - | - | 40.5 | 0 | 10.1 | 0 | -3.3 | - | 102.8
2014-06-12 | 13:00 | 104.6 | - | 56.7 | - | - | - | 41 | 0 | 10.2 | 0 | -3.3 | - | 104.6
2014-06-12 | 14:00 | 105.3 | - | 64.4 | - | - | - | 36.7 | 0 | 7.5 | 0 | -3.3 | - | 105.3
2014-06-12 | 15:00 | 105.3 | - | 73.6 | - | - | - | 31.5 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 105.3
2014-06-12 | 16:00 | 104.2 | - | 75.6 | - | - | - | 22.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 104.2
2014-06-12 | 17:00 | 102.1 | - | 84.9 | - | - | - | 13.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 102.1
2014-06-12 | 18:00 | 101 | - | 87.4 | - | - | - | 3.6 | 0 | 8 | 0 | 2 | - | 101
2014-06-12 | 19:00 | 103.7 | - | 95.1 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 103.7
2014-06-12 | 20:00 | 103 | - | 87.7 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 103
2014-06-12 | 21:00 | 97.7 | - | 84.1 | - | - | - | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 2 | - | 97.7
2014-06-12 | 22:00 | 90.6 | - | 79.3 | - | - | - | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 90.6
2014-06-12 | 23:00 | 84.4 | - | 73.5 | - | - | - | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 2 | - | 84.4
2014-06-13 | 0:00 | 75.8 | - | 70.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 75.8
2014-06-13 | 1:00 | 71 | - | 67.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 71
2014-06-13 | 2:00 | 70.4 | - | 67.4 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 70.4
2014-06-13 | 3:00 | 71.5 | - | 68.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 71.5
2014-06-13 | 4:00 | 71.7 | - | 68.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 71.7
2014-06-13 | 5:00 | 70.7 | - | 67.5 | - | - | - | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 70.7
2014-06-13 | 6:00 | 71.5 | - | 66.2 | - | - | - | 2.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 71.5
2014-06-13 | 7:00 | 78.4 | - | 68.4 | - | - | - | 6.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 78.4
2014-06-13 | 8:00 | 89.6 | - | 73.1 | - | - | - | 12.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 89.6
2014-06-13 | 9:00 | 97.5 | - | 75.9 | - | - | - | 17.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 97.5
2014-06-13 | 10:00 | 100.7 | - | 77.9 | - | - | - | 22.3 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 100.7
2014-06-13 | 11:00 | 103.5 | - | 77.7 | - | - | - | 25.2 | 0 | 3.9 | 0 | -3.3 | - | 103.5
2014-06-13 | 12:00 | 101.3 | - | 75.9 | - | - | - | 24.7 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 101.3
2014-06-13 | 13:00 | 102.8 | - | 76.7 | - | - | - | 25.4 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 102.8
2014-06-13 | 14:00 | 103.1 | - | 80.2 | - | - | - | 22.4 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 103.1
2014-06-13 | 15:00 | 101 | - | 84.4 | - | - | - | 16.4 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 101
2014-06-13 | 16:00 | 99.9 | - | 85.4 | - | - | - | 11.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 99.9
2014-06-13 | 17:00 | 97.8 | - | 88.4 | - | - | - | 6.6 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 97.8
2014-06-13 | 18:00 | 97.4 | - | 89.9 | - | - | - | 2.8 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 97.4
2014-06-13 | 19:00 | 98.4 | - | 93.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | - | 98.4
2014-06-13 | 20:00 | 95.9 | - | 91 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 95.9
2014-06-13 | 21:00 | 90.8 | - | 86 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 90.8
2014-06-13 | 22:00 | 85.7 | - | 81 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 85.7
2014-06-13 | 23:00 | 80.4 | - | 75.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 80.4
2014-06-14 | 0:00 | 73.6 | - | 68.5 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 73.6
2014-06-14 | 1:00 | 69.7 | - | 66.6 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 69.7
2014-06-14 | 2:00 | 69.4 | - | 66.4 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 69.4
2014-06-14 | 3:00 | 70.7 | - | 67.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 70.7
2014-06-14 | 4:00 | 70.8 | - | 67.8 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 70.8
2014-06-14 | 5:00 | 69 | - | 65.8 | - | - | - | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 69
2014-06-14 | 6:00 | 67.7 | - | 62.4 | - | - | - | 2.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 67.7
2014-06-14 | 7:00 | 73.6 | - | 63.6 | - | - | - | 6.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 73.6
2014-06-14 | 8:00 | 82.3 | - | 65.8 | - | - | - | 12.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 82.3
2014-06-14 | 9:00 | 90 | - | 68.4 | - | - | - | 17.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 90
2014-06-14 | 10:00 | 95.6 | - | 72.8 | - | - | - | 22.3 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 95.6
2014-06-14 | 11:00 | 97.6 | - | 71.8 | - | - | - | 25.2 | 0 | 3.9 | 0 | -3.3 | - | 97.6
2014-06-14 | 12:00 | 95.8 | - | 70.4 | - | - | - | 24.7 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 95.8
2014-06-14 | 13:00 | 96.6 | - | 70.5 | - | - | - | 25.4 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 96.6
2014-06-14 | 14:00 | 95.7 | - | 72.8 | - | - | - | 22.4 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 95.7
2014-06-14 | 15:00 | 94.3 | - | 77.7 | - | - | - | 16.4 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 94.3
2014-06-14 | 16:00 | 94.9 | - | 80.4 | - | - | - | 11.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 94.9
2014-06-14 | 17:00 | 95.6 | - | 86.2 | - | - | - | 6.6 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 95.6
2014-06-14 | 18:00 | 97.3 | - | 89.8 | - | - | - | 2.8 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 97.3
2014-06-14 | 19:00 | 100 | - | 95.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | - | 100
2014-06-14 | 20:00 | 98.4 | - | 93.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 98.4
2014-06-14 | 21:00 | 94.2 | - | 89.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 94.2
2014-06-14 | 22:00 | 88.6 | - | 83.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 88.6
2014-06-14 | 23:00 | 83.9 | - | 79 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 83.9
2014-06-15 | 0:00 | 77.1 | - | 72 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 77.1
2014-06-15 | 1:00 | 72.7 | - | 69.6 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 72.7
2014-06-15 | 2:00 | 72.4 | - | 69.4 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 72.4
2014-06-15 | 3:00 | 73.7 | - | 70.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 73.7
2014-06-15 | 4:00 | 74.2 | - | 71.2 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 74.2
2014-06-15 | 5:00 | 72.7 | - | 69.5 | - | - | - | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 72.7
2014-06-15 | 6:00 | 71 | - | 65.7 | - | - | - | 2.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 71
2014-06-15 | 7:00 | 75.7 | - | 65.7 | - | - | - | 6.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 75.7
2014-06-15 | 8:00 | 82.7 | - | 66.2 | - | - | - | 12.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 82.7
2014-06-15 | 9:00 | 91.1 | - | 69.5 | - | - | - | 17.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 91.1
2014-06-15 | 10:00 | 96.8 | - | 74 | - | - | - | 22.3 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 96.8
2014-06-15 | 11:00 | 99.6 | - | 73.8 | - | - | - | 25.2 | 0 | 3.9 | 0 | -3.3 | - | 99.6
2014-06-15 | 12:00 | 99.7 | - | 74.3 | - | - | - | 24.7 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 99.7
2014-06-15 | 13:00 | 99.5 | - | 73.4 | - | - | - | 25.4 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 99.5
2014-06-15 | 14:00 | 97.1 | - | 74.2 | - | - | - | 22.4 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 97.1
2014-06-15 | 15:00 | 95.2 | - | 78.6 | - | - | - | 16.4 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 95.2
2014-06-15 | 16:00 | 96.4 | - | 81.9 | - | - | - | 11.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 96.4
2014-06-15 | 17:00 | 97.8 | - | 88.4 | - | - | - | 6.6 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 97.8
2014-06-15 | 18:00 | 99.4 | - | 91.9 | - | - | - | 2.8 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 99.4
2014-06-15 | 19:00 | 104.8 | - | 100.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | - | 104.8
2014-06-15 | 20:00 | 104.9 | - | 100 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 104.9
2014-06-15 | 21:00 | 101.2 | - | 96.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 101.2
2014-06-15 | 22:00 | 95.8 | - | 91.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 95.8
2014-06-15 | 23:00 | 90.1 | - | 85.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 90.1
2014-06-16 | 0:00 | 82 | - | 76.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 82
2014-06-16 | 1:00 | 77.5 | - | 74.4 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 77.5
2014-06-16 | 2:00 | 76.7 | - | 73.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 76.7
2014-06-16 | 3:00 | 77.9 | - | 75 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 77.9
2014-06-16 | 4:00 | 78.2 | - | 75.2 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 78.2
2014-06-16 | 5:00 | 78.2 | - | 75 | - | - | - | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 78.2
2014-06-16 | 6:00 | 80.9 | - | 75.6 | - | - | - | 2.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 80.9
2014-06-16 | 7:00 | 90.6 | - | 80.6 | - | - | - | 6.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 90.6
2014-06-16 | 8:00 | 105.2 | - | 88.7 | - | - | - | 12.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 105.2
2014-06-16 | 9:00 | 115.5 | - | 93.9 | - | - | - | 17.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 115.5
2014-06-16 | 10:00 | 117.6 | - | 94.8 | - | - | - | 22.3 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 117.6
2014-06-16 | 11:00 | 119.2 | - | 93.4 | - | - | - | 25.2 | 0 | 3.9 | 0 | -3.3 | - | 119.2
2014-06-16 | 12:00 | 118.3 | - | 92.9 | - | - | - | 24.7 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 118.3
2014-06-16 | 13:00 | 118 | - | 91.9 | - | - | - | 25.4 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 118
2014-06-16 | 14:00 | 118.7 | - | 95.8 | - | - | - | 22.4 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 118.7
2014-06-16 | 15:00 | 119.7 | - | 103.1 | - | - | - | 16.4 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 119.7
2014-06-16 | 16:00 | 120.7 | - | 106.2 | - | - | - | 11.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 120.7
2014-06-16 | 17:00 | 117.3 | - | 107.9 | - | - | - | 6.6 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 117.3
2014-06-16 | 18:00 | 115.9 | - | 108.4 | - | - | - | 2.8 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 115.9
2014-06-16 | 19:00 | 118.8 | - | 114.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | - | 118.8
2014-06-16 | 20:00 | 115.8 | - | 110.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 115.8
2014-06-16 | 21:00 | 110.1 | - | 105.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 110.1
2014-06-16 | 22:00 | 103.1 | - | 98.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 103.1
2014-06-16 | 23:00 | 96.8 | - | 91.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 96.8
2014-06-17 | 0:00 | 88.2 | - | 76.7 | - | - | - | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 2 | - | 88.2
2014-06-17 | 1:00 | 82.6 | - | 74.5 | - | - | - | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | - | 82.6
2014-06-17 | 2:00 | 80.8 | - | 73.2 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 80.8
2014-06-17 | 3:00 | 81.3 | - | 75 | - | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 81.3
2014-06-17 | 4:00 | 81.1 | - | 73.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | - | 81.1
2014-06-17 | 5:00 | 80.7 | - | 73.4 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 80.7
2014-06-17 | 6:00 | 83.2 | - | 73.4 | - | - | - | 4.1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | - | 83.2
2014-06-17 | 7:00 | 92.7 | - | 75.8 | - | - | - | 11.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 92.7
2014-06-17 | 8:00 | 107.2 | - | 79.9 | - | - | - | 22 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 107.2
2014-06-17 | 9:00 | 117.1 | - | 80.1 | - | - | - | 29.1 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 117.1
2014-06-17 | 10:00 | 121.6 | - | 81.7 | - | - | - | 38.9 | 0 | 4.3 | 0 | -3.3 | - | 121.6
2014-06-17 | 11:00 | 122.6 | - | 78.5 | - | - | - | 43.9 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 122.6
2014-06-17 | 12:00 | 120.4 | - | 73.1 | - | - | - | 40.5 | 0 | 10.1 | 0 | -3.3 | - | 120.4
2014-06-17 | 13:00 | 124.5 | - | 76.6 | - | - | - | 41 | 0 | 10.2 | 0 | -3.3 | - | 124.5
2014-06-17 | 14:00 | 125.5 | - | 84.6 | - | - | - | 36.7 | 0 | 7.5 | 0 | -3.3 | - | 125.5
2014-06-17 | 15:00 | 125.4 | - | 93.7 | - | - | - | 31.5 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 125.4
2014-06-17 | 16:00 | 124 | - | 95.4 | - | - | - | 22.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 124
2014-06-17 | 17:00 | 120.6 | - | 103.4 | - | - | - | 13.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 120.6
2014-06-17 | 18:00 | 120.3 | - | 106.7 | - | - | - | 3.6 | 0 | 8 | 0 | 2 | - | 120.3
2014-06-17 | 19:00 | 123.1 | - | 114.5 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 123.1
2014-06-17 | 20:00 | 123 | - | 107.7 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 123
2014-06-17 | 21:00 | 117.4 | - | 103.8 | - | - | - | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 2 | - | 117.4
2014-06-17 | 22:00 | 109.7 | - | 98.4 | - | - | - | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 109.7
2014-06-17 | 23:00 | 101.9 | - | 91 | - | - | - | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 2 | - | 101.9
2014-06-18 | 0:00 | 92.1 | - | 80.6 | - | - | - | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 2 | - | 92.1
2014-06-18 | 1:00 | 85.9 | - | 77.8 | - | - | - | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | - | 85.9
2014-06-18 | 2:00 | 83.9 | - | 76.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 83.9
2014-06-18 | 3:00 | 83.8 | - | 77.5 | - | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 83.8
2014-06-18 | 4:00 | 83.4 | - | 76 | - | - | - | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | - | 83.4
2014-06-18 | 5:00 | 82.6 | - | 75.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 82.6
2014-06-18 | 6:00 | 85.4 | - | 75.6 | - | - | - | 4.1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | - | 85.4
2014-06-18 | 7:00 | 94.3 | - | 77.4 | - | - | - | 11.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 94.3
2014-06-18 | 8:00 | 108.4 | - | 81.1 | - | - | - | 22 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 108.4
2014-06-18 | 9:00 | 118.5 | - | 81.5 | - | - | - | 29.1 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 118.5
2014-06-18 | 10:00 | 121.7 | - | 81.8 | - | - | - | 38.9 | 0 | 4.3 | 0 | -3.3 | - | 121.7
2014-06-18 | 11:00 | 123.7 | - | 79.6 | - | - | - | 43.9 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 123.7
2014-06-18 | 12:00 | 121.7 | - | 74.4 | - | - | - | 40.5 | 0 | 10.1 | 0 | -3.3 | - | 121.7
2014-06-18 | 13:00 | 125.6 | - | 77.7 | - | - | - | 41 | 0 | 10.2 | 0 | -3.3 | - | 125.6
2014-06-18 | 14:00 | 125.3 | - | 84.4 | - | - | - | 36.7 | 0 | 7.5 | 0 | -3.3 | - | 125.3
2014-06-18 | 15:00 | 123.1 | - | 91.4 | - | - | - | 31.5 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 123.1
2014-06-18 | 16:00 | 122.6 | - | 94 | - | - | - | 22.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 122.6
2014-06-18 | 17:00 | 116.8 | - | 99.6 | - | - | - | 13.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 116.8
2014-06-18 | 18:00 | 115.5 | - | 101.9 | - | - | - | 3.6 | 0 | 8 | 0 | 2 | - | 115.5
2014-06-18 | 19:00 | 117.8 | - | 109.2 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 117.8
2014-06-18 | 20:00 | 116.3 | - | 101 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 116.3
2014-06-18 | 21:00 | 110 | - | 96.4 | - | - | - | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 2 | - | 110
2014-06-18 | 22:00 | 101.8 | - | 90.5 | - | - | - | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 101.8
2014-06-18 | 23:00 | 94.3 | - | 83.4 | - | - | - | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 2 | - | 94.3
2014-06-19 | 0:00 | 84.9 | - | 79.8 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 84.9
2014-06-19 | 1:00 | 79.5 | - | 76.4 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 79.5
2014-06-19 | 2:00 | 77.9 | - | 74.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 77.9
2014-06-19 | 3:00 | 78.2 | - | 75.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 78.2
2014-06-19 | 4:00 | 78 | - | 75 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 78
2014-06-19 | 5:00 | 77.6 | - | 74.4 | - | - | - | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 77.6
2014-06-19 | 6:00 | 80 | - | 74.7 | - | - | - | 2.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 80
2014-06-19 | 7:00 | 88 | - | 78 | - | - | - | 6.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 88
2014-06-19 | 8:00 | 101.5 | - | 85 | - | - | - | 12.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 101.5
2014-06-19 | 9:00 | 110.1 | - | 88.5 | - | - | - | 17.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 110.1
2014-06-19 | 10:00 | 112.8 | - | 90 | - | - | - | 22.3 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 112.8
2014-06-19 | 11:00 | 113.5 | - | 87.7 | - | - | - | 25.2 | 0 | 3.9 | 0 | -3.3 | - | 113.5
2014-06-19 | 12:00 | 111.3 | - | 85.9 | - | - | - | 24.7 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 111.3
2014-06-19 | 13:00 | 112.4 | - | 86.3 | - | - | - | 25.4 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 112.4
2014-06-19 | 14:00 | 113.1 | - | 90.2 | - | - | - | 22.4 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 113.1
2014-06-19 | 15:00 | 111.9 | - | 95.3 | - | - | - | 16.4 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 111.9
2014-06-19 | 16:00 | 111.3 | - | 96.8 | - | - | - | 11.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 111.3
2014-06-19 | 17:00 | 109.8 | - | 100.4 | - | - | - | 6.6 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 109.8
2014-06-19 | 18:00 | 109.2 | - | 101.7 | - | - | - | 2.8 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 109.2
2014-06-19 | 19:00 | 112 | - | 107.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | - | 112
2014-06-19 | 20:00 | 110.9 | - | 106 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 110.9
2014-06-19 | 21:00 | 106 | - | 101.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 106
2014-06-19 | 22:00 | 99.4 | - | 94.7 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 99.4
2014-06-19 | 23:00 | 93.3 | - | 88.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 93.3
2014-06-20 | 0:00 | 84.6 | - | 73.1 | - | - | - | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 2 | - | 84.6
2014-06-20 | 1:00 | 78.8 | - | 70.7 | - | - | - | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | - | 78.8
2014-06-20 | 2:00 | 77.3 | - | 69.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 77.3
2014-06-20 | 3:00 | 77.7 | - | 71.4 | - | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 77.7
2014-06-20 | 4:00 | 77.6 | - | 70.2 | - | - | - | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | - | 77.6
2014-06-20 | 5:00 | 77.9 | - | 70.6 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 77.9
2014-06-20 | 6:00 | 81.5 | - | 71.7 | - | - | - | 4.1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | - | 81.5
2014-06-20 | 7:00 | 91.9 | - | 75 | - | - | - | 11.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 91.9
2014-06-20 | 8:00 | 106.5 | - | 79.2 | - | - | - | 22 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 106.5
2014-06-20 | 9:00 | 116 | - | 79 | - | - | - | 29.1 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 116
2014-06-20 | 10:00 | 119.7 | - | 79.8 | - | - | - | 38.9 | 0 | 4.3 | 0 | -3.3 | - | 119.7
2014-06-20 | 11:00 | 122.6 | - | 78.5 | - | - | - | 43.9 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 122.6
2014-06-20 | 12:00 | 121.4 | - | 74.1 | - | - | - | 40.5 | 0 | 10.1 | 0 | -3.3 | - | 121.4
2014-06-20 | 13:00 | 123.7 | - | 75.8 | - | - | - | 41 | 0 | 10.2 | 0 | -3.3 | - | 123.7
2014-06-20 | 14:00 | 125.7 | - | 84.8 | - | - | - | 36.7 | 0 | 7.5 | 0 | -3.3 | - | 125.7
2014-06-20 | 15:00 | 124.6 | - | 92.9 | - | - | - | 31.5 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 124.6
2014-06-20 | 16:00 | 124.2 | - | 95.6 | - | - | - | 22.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 124.2
2014-06-20 | 17:00 | 122.2 | - | 105 | - | - | - | 13.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 122.2
2014-06-20 | 18:00 | 120.5 | - | 106.9 | - | - | - | 3.6 | 0 | 8 | 0 | 2 | - | 120.5
2014-06-20 | 19:00 | 123 | - | 114.4 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 123
2014-06-20 | 20:00 | 120.8 | - | 105.5 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 120.8
2014-06-20 | 21:00 | 114.9 | - | 101.3 | - | - | - | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 2 | - | 114.9
2014-06-20 | 22:00 | 108.2 | - | 96.9 | - | - | - | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 108.2
2014-06-20 | 23:00 | 102.3 | - | 91.4 | - | - | - | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 2 | - | 102.3
2014-06-21 | 0:00 | 93.4 | - | 81.9 | - | - | - | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 2 | - | 93.4
2014-06-21 | 1:00 | 87.7 | - | 79.6 | - | - | - | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | - | 87.7
2014-06-21 | 2:00 | 85.7 | - | 78.1 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 85.7
2014-06-21 | 3:00 | 85.2 | - | 78.9 | - | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 85.2
2014-06-21 | 4:00 | 84.1 | - | 76.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | - | 84.1
2014-06-21 | 5:00 | 82.4 | - | 75.1 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 82.4
2014-06-21 | 6:00 | 82.6 | - | 72.8 | - | - | - | 4.1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | - | 82.6
2014-06-21 | 7:00 | 89.6 | - | 72.7 | - | - | - | 11.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 89.6
2014-06-21 | 8:00 | 100.3 | - | 73 | - | - | - | 22 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 100.3
2014-06-21 | 9:00 | 110.2 | - | 73.2 | - | - | - | 29.1 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 110.2
2014-06-21 | 10:00 | 115.8 | - | 75.9 | - | - | - | 38.9 | 0 | 4.3 | 0 | -3.3 | - | 115.8
2014-06-21 | 11:00 | 117.1 | - | 73 | - | - | - | 43.9 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 117.1
2014-06-21 | 12:00 | 116.6 | - | 69.3 | - | - | - | 40.5 | 0 | 10.1 | 0 | -3.3 | - | 116.6
2014-06-21 | 13:00 | 117.2 | - | 69.3 | - | - | - | 41 | 0 | 10.2 | 0 | -3.3 | - | 117.2
2014-06-21 | 14:00 | 117.1 | - | 76.2 | - | - | - | 36.7 | 0 | 7.5 | 0 | -3.3 | - | 117.1
2014-06-21 | 15:00 | 117 | - | 85.3 | - | - | - | 31.5 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 117
2014-06-21 | 16:00 | 117.8 | - | 89.2 | - | - | - | 22.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 117.8
2014-06-21 | 17:00 | 118.7 | - | 101.5 | - | - | - | 13.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 118.7
2014-06-21 | 18:00 | 118.7 | - | 105.1 | - | - | - | 3.6 | 0 | 8 | 0 | 2 | - | 118.7
2014-06-21 | 19:00 | 123.1 | - | 114.5 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 123.1
2014-06-21 | 20:00 | 123.6 | - | 108.3 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 123.6
2014-06-21 | 21:00 | 119.1 | - | 105.5 | - | - | - | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 2 | - | 119.1
2014-06-21 | 22:00 | 112.4 | - | 101.1 | - | - | - | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 112.4
2014-06-21 | 23:00 | 106.4 | - | 95.5 | - | - | - | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 2 | - | 106.4
2014-06-22 | 0:00 | 97.1 | - | 85.6 | - | - | - | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 2 | - | 97.1
2014-06-22 | 1:00 | 91.2 | - | 83.1 | - | - | - | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | - | 91.2
2014-06-22 | 2:00 | 88.5 | - | 80.9 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 88.5
2014-06-22 | 3:00 | 87.6 | - | 81.3 | - | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 87.6
2014-06-22 | 4:00 | 86.4 | - | 79 | - | - | - | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | - | 86.4
2014-06-22 | 5:00 | 83.6 | - | 76.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 83.6
2014-06-22 | 6:00 | 81.9 | - | 72.1 | - | - | - | 4.1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | - | 81.9
2014-06-22 | 7:00 | 88.1 | - | 71.2 | - | - | - | 11.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 88.1
2014-06-22 | 8:00 | 95.9 | - | 68.6 | - | - | - | 22 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 95.9
2014-06-22 | 9:00 | 103 | - | 67.2 | - | - | - | 29.1 | 0 | 7.9 | -1.2 | 0 | - | 103
2014-06-22 | 10:00 | 108 | - | 68.1 | - | - | - | 38.9 | 0 | 4.3 | 0 | -3.3 | - | 108
2014-06-22 | 11:00 | 109.3 | - | 67.2 | - | - | - | 43.9 | 0 | 3.5 | -2 | -3.3 | - | 109.3
2014-06-22 | 12:00 | 109.7 | - | 67.2 | - | - | - | 40.5 | 0 | 10.1 | -4.8 | -3.3 | - | 109.7
2014-06-22 | 13:00 | 109.7 | - | 67.2 | - | - | - | 41 | 0 | 10.2 | -5.4 | -3.3 | - | 109.7
2014-06-22 | 14:00 | 110.1 | - | 69.2 | - | - | - | 36.7 | 0 | 7.5 | 0 | -3.3 | - | 110.1
2014-06-22 | 15:00 | 110.8 | - | 79.1 | - | - | - | 31.5 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 110.8
2014-06-22 | 16:00 | 111.8 | - | 83.2 | - | - | - | 22.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 111.8
2014-06-22 | 17:00 | 113.4 | - | 96.2 | - | - | - | 13.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 113.4
2014-06-22 | 18:00 | 115 | - | 101.4 | - | - | - | 3.6 | 0 | 8 | 0 | 2 | - | 115
2014-06-22 | 19:00 | 120.7 | - | 112.1 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 120.7
2014-06-22 | 20:00 | 122.2 | - | 106.9 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 122.2
2014-06-22 | 21:00 | 118.5 | - | 104.9 | - | - | - | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 2 | - | 118.5
2014-06-22 | 22:00 | 112.4 | - | 101.1 | - | - | - | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 112.4
2014-06-22 | 23:00 | 105.3 | - | 94.4 | - | - | - | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 2 | - | 105.3
2014-06-23 | 0:00 | 95.5 | - | 84 | - | - | - | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 2 | - | 95.5
2014-06-23 | 1:00 | 89.1 | - | 81 | - | - | - | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | - | 89.1
2014-06-23 | 2:00 | 86.8 | - | 79.2 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 86.8
2014-06-23 | 3:00 | 86.2 | - | 79.9 | - | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 86.2
2014-06-23 | 4:00 | 85.4 | - | 78 | - | - | - | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | - | 85.4
2014-06-23 | 5:00 | 84.4 | - | 77.1 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 84.4
2014-06-23 | 6:00 | 83.8 | - | 74 | - | - | - | 4.1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | - | 83.8
2014-06-23 | 7:00 | 93.4 | - | 76.5 | - | - | - | 11.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 93.4
2014-06-23 | 8:00 | 107.2 | - | 79.9 | - | - | - | 22 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 107.2
2014-06-23 | 9:00 | 117.1 | - | 80.1 | - | - | - | 29.1 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 117.1
2014-06-23 | 10:00 | 121.7 | - | 81.8 | - | - | - | 38.9 | 0 | 4.3 | 0 | -3.3 | - | 121.7
2014-06-23 | 11:00 | 123.4 | - | 79.3 | - | - | - | 43.9 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 123.4
2014-06-23 | 12:00 | 122 | - | 74.7 | - | - | - | 40.5 | 0 | 10.1 | 0 | -3.3 | - | 122
2014-06-23 | 13:00 | 124.1 | - | 76.2 | - | - | - | 41 | 0 | 10.2 | 0 | -3.3 | - | 124.1
2014-06-23 | 14:00 | 123.4 | - | 82.5 | - | - | - | 36.7 | 0 | 7.5 | 0 | -3.3 | - | 123.4
2014-06-23 | 15:00 | 123.2 | - | 91.5 | - | - | - | 31.5 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 123.2
2014-06-23 | 16:00 | 122.4 | - | 93.8 | - | - | - | 22.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 122.4
2014-06-23 | 17:00 | 122 | - | 104.8 | - | - | - | 13.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 122
2014-06-23 | 18:00 | 121.2 | - | 107.6 | - | - | - | 3.6 | 0 | 8 | 0 | 2 | - | 121.2
2014-06-23 | 19:00 | 125.9 | - | 117.3 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 125.9
2014-06-23 | 20:00 | 126.2 | - | 110.9 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 126.2
2014-06-23 | 21:00 | 118.4 | - | 104.8 | - | - | - | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 2 | - | 118.4
2014-06-23 | 22:00 | 109.3 | - | 98 | - | - | - | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 109.3
2014-06-23 | 23:00 | 100.6 | - | 89.7 | - | - | - | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 2 | - | 100.6
2014-06-24 | 0:00 | 89.9 | - | 84.8 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 89.9
2014-06-24 | 1:00 | 83.6 | - | 80.5 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 83.6
2014-06-24 | 2:00 | 81.7 | - | 78.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 81.7
2014-06-24 | 3:00 | 81.1 | - | 78.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 81.1
2014-06-24 | 4:00 | 80.3 | - | 77.3 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 80.3
2014-06-24 | 5:00 | 80.7 | - | 77.5 | - | - | - | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 80.7
2014-06-24 | 6:00 | 83.2 | - | 77.9 | - | - | - | 2.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 83.2
2014-06-24 | 7:00 | 92.5 | - | 82.5 | - | - | - | 6.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 92.5
2014-06-24 | 8:00 | 104.9 | - | 88.4 | - | - | - | 12.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 104.9
2014-06-24 | 9:00 | 114.6 | - | 93 | - | - | - | 17.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 114.6
2014-06-24 | 10:00 | 116.7 | - | 93.9 | - | - | - | 22.3 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 116.7
2014-06-24 | 11:00 | 116.4 | - | 90.6 | - | - | - | 25.2 | 0 | 3.9 | 0 | -3.3 | - | 116.4
2014-06-24 | 12:00 | 111.4 | - | 86 | - | - | - | 24.7 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 111.4
2014-06-24 | 13:00 | 111.2 | - | 85.1 | - | - | - | 25.4 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 111.2
2014-06-24 | 14:00 | 115.5 | - | 92.6 | - | - | - | 22.4 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 115.5
2014-06-24 | 15:00 | 113.7 | - | 97.1 | - | - | - | 16.4 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 113.7
2014-06-24 | 16:00 | 112.5 | - | 98 | - | - | - | 11.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 112.5
2014-06-24 | 17:00 | 110.8 | - | 101.4 | - | - | - | 6.6 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 110.8
2014-06-24 | 18:00 | 110 | - | 102.5 | - | - | - | 2.8 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 110
2014-06-24 | 19:00 | 112.9 | - | 108.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | - | 112.9
2014-06-24 | 20:00 | 112 | - | 107.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 112
2014-06-24 | 21:00 | 107.2 | - | 102.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 107.2
2014-06-24 | 22:00 | 100.3 | - | 95.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 100.3
2014-06-24 | 23:00 | 94.2 | - | 89.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 94.2
2014-06-25 | 0:00 | 85.7 | - | 80.6 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 85.7
2014-06-25 | 1:00 | 80.4 | - | 77.3 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 80.4
2014-06-25 | 2:00 | 79.2 | - | 76.2 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 79.2
2014-06-25 | 3:00 | 79.9 | - | 77 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 79.9
2014-06-25 | 4:00 | 80.5 | - | 77.5 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 80.5
2014-06-25 | 5:00 | 82.3 | - | 79.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 82.3
2014-06-25 | 6:00 | 84.4 | - | 79.1 | - | - | - | 2.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 84.4
2014-06-25 | 7:00 | 92.7 | - | 82.7 | - | - | - | 6.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 92.7
2014-06-25 | 8:00 | 107.4 | - | 90.9 | - | - | - | 12.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 107.4
2014-06-25 | 9:00 | 116.4 | - | 94.8 | - | - | - | 17.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 116.4
2014-06-25 | 10:00 | 119.1 | - | 96.3 | - | - | - | 22.3 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 119.1
2014-06-25 | 11:00 | 120.6 | - | 94.8 | - | - | - | 25.2 | 0 | 3.9 | 0 | -3.3 | - | 120.6
2014-06-25 | 12:00 | 118.6 | - | 93.2 | - | - | - | 24.7 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 118.6
2014-06-25 | 13:00 | 120.9 | - | 94.8 | - | - | - | 25.4 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 120.9
2014-06-25 | 14:00 | 119.7 | - | 96.8 | - | - | - | 22.4 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 119.7
2014-06-25 | 15:00 | 116.5 | - | 99.9 | - | - | - | 16.4 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 116.5
2014-06-25 | 16:00 | 115.5 | - | 101 | - | - | - | 11.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 115.5
2014-06-25 | 17:00 | 111.9 | - | 102.5 | - | - | - | 6.6 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 111.9
2014-06-25 | 18:00 | 109.8 | - | 102.3 | - | - | - | 2.8 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 109.8
2014-06-25 | 19:00 | 113.1 | - | 108.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | - | 113.1
2014-06-25 | 20:00 | 113.1 | - | 108.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 113.1
2014-06-25 | 21:00 | 108 | - | 103.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 108
2014-06-25 | 22:00 | 101 | - | 96.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 101
2014-06-25 | 23:00 | 94.3 | - | 89.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 94.3
2014-06-26 | 0:00 | 86.1 | - | 74.6 | - | - | - | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 2 | - | 86.1
2014-06-26 | 1:00 | 80.9 | - | 72.8 | - | - | - | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | - | 80.9
2014-06-26 | 2:00 | 79.7 | - | 72.1 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 79.7
2014-06-26 | 3:00 | 80.2 | - | 73.9 | - | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 80.2
2014-06-26 | 4:00 | 80 | - | 72.6 | - | - | - | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | - | 80
2014-06-26 | 5:00 | 79.8 | - | 72.5 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 79.8
2014-06-26 | 6:00 | 82.1 | - | 72.3 | - | - | - | 4.1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | - | 82.1
2014-06-26 | 7:00 | 92.5 | - | 75.6 | - | - | - | 11.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 92.5
2014-06-26 | 8:00 | 108.1 | - | 80.8 | - | - | - | 22 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 108.1
2014-06-26 | 9:00 | 117.9 | - | 80.9 | - | - | - | 29.1 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 117.9
2014-06-26 | 10:00 | 122.5 | - | 82.6 | - | - | - | 38.9 | 0 | 4.3 | 0 | -3.3 | - | 122.5
2014-06-26 | 11:00 | 126.4 | - | 82.3 | - | - | - | 43.9 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 126.4
2014-06-26 | 12:00 | 125.1 | - | 77.8 | - | - | - | 40.5 | 0 | 10.1 | 0 | -3.3 | - | 125.1
2014-06-26 | 13:00 | 127 | - | 79.1 | - | - | - | 41 | 0 | 10.2 | 0 | -3.3 | - | 127
2014-06-26 | 14:00 | 128.2 | - | 87.3 | - | - | - | 36.7 | 0 | 7.5 | 0 | -3.3 | - | 128.2
2014-06-26 | 15:00 | 127.9 | - | 96.2 | - | - | - | 31.5 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 127.9
2014-06-26 | 16:00 | 127.9 | - | 99.3 | - | - | - | 22.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 127.9
2014-06-26 | 17:00 | 125.4 | - | 108.2 | - | - | - | 13.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 125.4
2014-06-26 | 18:00 | 123.3 | - | 109.7 | - | - | - | 3.6 | 0 | 8 | 0 | 2 | - | 123.3
2014-06-26 | 19:00 | 127.5 | - | 118.9 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 127.5
2014-06-26 | 20:00 | 128 | - | 112.7 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 128
2014-06-26 | 21:00 | 122.5 | - | 108.9 | - | - | - | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 2 | - | 122.5
2014-06-26 | 22:00 | 114.2 | - | 102.9 | - | - | - | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 114.2
2014-06-26 | 23:00 | 106.8 | - | 95.9 | - | - | - | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 2 | - | 106.8
2014-06-27 | 0:00 | 96.7 | - | 85.2 | - | - | - | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 2 | - | 96.7
2014-06-27 | 1:00 | 89.9 | - | 81.8 | - | - | - | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | - | 89.9
2014-06-27 | 2:00 | 87.5 | - | 79.9 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 87.5
2014-06-27 | 3:00 | 86.8 | - | 80.5 | - | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 86.8
2014-06-27 | 4:00 | 85.9 | - | 78.5 | - | - | - | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | - | 85.9
2014-06-27 | 5:00 | 84.9 | - | 77.6 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 84.9
2014-06-27 | 6:00 | 87.7 | - | 77.9 | - | - | - | 4.1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | - | 87.7
2014-06-27 | 7:00 | 98.2 | - | 81.3 | - | - | - | 11.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 98.2
2014-06-27 | 8:00 | 114.2 | - | 86.9 | - | - | - | 22 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 114.2
2014-06-27 | 9:00 | 124.4 | - | 87.4 | - | - | - | 29.1 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 124.4
2014-06-27 | 10:00 | 128.9 | - | 89 | - | - | - | 38.9 | 0 | 4.3 | 0 | -3.3 | - | 128.9
2014-06-27 | 11:00 | 130.5 | - | 86.4 | - | - | - | 43.9 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 130.5
2014-06-27 | 12:00 | 128.7 | - | 81.4 | - | - | - | 40.5 | 0 | 10.1 | 0 | -3.3 | - | 128.7
2014-06-27 | 13:00 | 131.3 | - | 83.4 | - | - | - | 41 | 0 | 10.2 | 0 | -3.3 | - | 131.3
2014-06-27 | 14:00 | 133.6 | - | 92.7 | - | - | - | 36.7 | 0 | 7.5 | 0 | -3.3 | - | 133.6
2014-06-27 | 15:00 | 134 | - | 102.3 | - | - | - | 31.5 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 134
2014-06-27 | 16:00 | 132.7 | - | 104.1 | - | - | - | 22.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 132.7
2014-06-27 | 17:00 | 130.2 | - | 113 | - | - | - | 13.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 130.2
2014-06-27 | 18:00 | 128.1 | - | 114.5 | - | - | - | 3.6 | 0 | 8 | 0 | 2 | - | 128.1
2014-06-27 | 19:00 | 130.7 | - | 122.1 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 130.7
2014-06-27 | 20:00 | 131.1 | - | 115.8 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 131.1
2014-06-27 | 21:00 | 125.7 | - | 112.1 | - | - | - | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 2 | - | 125.7
2014-06-27 | 22:00 | 118 | - | 106.7 | - | - | - | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 118
2014-06-27 | 23:00 | 110.7 | - | 99.8 | - | - | - | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 2 | - | 110.7
2014-06-28 | 0:00 | 100.5 | - | 89 | - | - | - | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 2 | - | 100.5
2014-06-28 | 1:00 | 94.2 | - | 86.1 | - | - | - | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | - | 94.2
2014-06-28 | 2:00 | 91.3 | - | 83.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 91.3
2014-06-28 | 3:00 | 90.3 | - | 84 | - | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 90.3
2014-06-28 | 4:00 | 89.1 | - | 81.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | - | 89.1
2014-06-28 | 5:00 | 87.3 | - | 80 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 87.3
2014-06-28 | 6:00 | 87.2 | - | 77.4 | - | - | - | 4.1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | - | 87.2
2014-06-28 | 7:00 | 95.2 | - | 78.3 | - | - | - | 11.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 95.2
2014-06-28 | 8:00 | 106.6 | - | 79.3 | - | - | - | 22 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 106.6
2014-06-28 | 9:00 | 115.7 | - | 78.7 | - | - | - | 29.1 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 115.7
2014-06-28 | 10:00 | 119.4 | - | 79.5 | - | - | - | 38.9 | 0 | 4.3 | 0 | -3.3 | - | 119.4
2014-06-28 | 11:00 | 120.7 | - | 76.6 | - | - | - | 43.9 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 120.7
2014-06-28 | 12:00 | 120.7 | - | 75.8 | - | - | - | 40.5 | 0 | 10.1 | -2.4 | -3.3 | - | 120.7
2014-06-28 | 13:00 | 122.2 | - | 75.8 | - | - | - | 41 | 0 | 10.2 | -1.5 | -3.3 | - | 122.2
2014-06-28 | 14:00 | 122.9 | - | 82 | - | - | - | 36.7 | 0 | 7.5 | 0 | -3.3 | - | 122.9
2014-06-28 | 15:00 | 122.1 | - | 90.4 | - | - | - | 31.5 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 122.1
2014-06-28 | 16:00 | 123.1 | - | 94.5 | - | - | - | 22.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 123.1
2014-06-28 | 17:00 | 124.4 | - | 107.2 | - | - | - | 13.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 124.4
2014-06-28 | 18:00 | 121.5 | - | 107.9 | - | - | - | 3.6 | 0 | 8 | 0 | 2 | - | 121.5
2014-06-28 | 19:00 | 125.5 | - | 116.9 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 125.5
2014-06-28 | 20:00 | 126.6 | - | 111.3 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 126.6
2014-06-28 | 21:00 | 122.7 | - | 109.1 | - | - | - | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 2 | - | 122.7
2014-06-28 | 22:00 | 116.5 | - | 105.2 | - | - | - | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 116.5
2014-06-28 | 23:00 | 109.8 | - | 98.9 | - | - | - | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 2 | - | 109.8
2014-06-29 | 0:00 | 100.4 | - | 88.9 | - | - | - | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 2 | - | 100.4
2014-06-29 | 1:00 | 93.4 | - | 85.3 | - | - | - | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | - | 93.4
2014-06-29 | 2:00 | 90.3 | - | 82.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 90.3
2014-06-29 | 3:00 | 89.3 | - | 83 | - | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 89.3
2014-06-29 | 4:00 | 87.7 | - | 80.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | - | 87.7
2014-06-29 | 5:00 | 85.7 | - | 78.4 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 85.7
2014-06-29 | 6:00 | 83.3 | - | 73.5 | - | - | - | 4.1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | - | 83.3
2014-06-29 | 7:00 | 89.2 | - | 72.3 | - | - | - | 11.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 89.2
2014-06-29 | 8:00 | 96.9 | - | 69.6 | - | - | - | 22 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 96.9
2014-06-29 | 9:00 | 106 | - | 69 | - | - | - | 29.1 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 106
2014-06-29 | 10:00 | 110.3 | - | 70.4 | - | - | - | 38.9 | 0 | 4.3 | 0 | -3.3 | - | 110.3
2014-06-29 | 11:00 | 111.8 | - | 67.7 | - | - | - | 43.9 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 111.8
2014-06-29 | 12:00 | 112.5 | - | 65.2 | - | - | - | 40.5 | 0 | 10.1 | 0 | -3.3 | - | 112.5
2014-06-29 | 13:00 | 112.8 | - | 64.9 | - | - | - | 41 | 0 | 10.2 | 0 | -3.3 | - | 112.8
2014-06-29 | 14:00 | 108.1 | - | 67.2 | - | - | - | 36.7 | 0 | 7.5 | 0 | -3.3 | - | 108.1
2014-06-29 | 15:00 | 112.1 | - | 80.4 | - | - | - | 31.5 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 112.1
2014-06-29 | 16:00 | 114.5 | - | 85.9 | - | - | - | 22.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 114.5
2014-06-29 | 17:00 | 114.7 | - | 97.5 | - | - | - | 13.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 114.7
2014-06-29 | 18:00 | 116.2 | - | 102.6 | - | - | - | 3.6 | 0 | 8 | 0 | 2 | - | 116.2
2014-06-29 | 19:00 | 121.4 | - | 112.8 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 121.4
2014-06-29 | 20:00 | 122.3 | - | 107 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 122.3
2014-06-29 | 21:00 | 118.8 | - | 105.2 | - | - | - | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 2 | - | 118.8
2014-06-29 | 22:00 | 112.4 | - | 101.1 | - | - | - | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 112.4
2014-06-29 | 23:00 | 104.7 | - | 93.8 | - | - | - | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 2 | - | 104.7
2014-06-30 | 0:00 | 95 | - | 89.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 95
2014-06-30 | 1:00 | 89.4 | - | 86.3 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 89.4
2014-06-30 | 2:00 | 87.5 | - | 84.5 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 87.5
2014-06-30 | 3:00 | 86.9 | - | 84 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 86.9
2014-06-30 | 4:00 | 86.4 | - | 83.4 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 86.4
2014-06-30 | 5:00 | 85.3 | - | 82.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 85.3
2014-06-30 | 6:00 | 86.8 | - | 81.5 | - | - | - | 2.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 86.8
2014-06-30 | 7:00 | 97 | - | 87 | - | - | - | 6.8 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 97
2014-06-30 | 8:00 | 112 | - | 95.5 | - | - | - | 12.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 112
2014-06-30 | 9:00 | 125.1 | - | 103.5 | - | - | - | 17.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 125.1
2014-06-30 | 10:00 | 128.5 | - | 105.7 | - | - | - | 22.3 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 128.5
2014-06-30 | 11:00 | 127.6 | - | 101.8 | - | - | - | 25.2 | 0 | 3.9 | 0 | -3.3 | - | 127.6
2014-06-30 | 12:00 | 124.4 | - | 99 | - | - | - | 24.7 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 124.4
2014-06-30 | 13:00 | 125.7 | - | 99.6 | - | - | - | 25.4 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 125.7
2014-06-30 | 14:00 | 127.6 | - | 104.7 | - | - | - | 22.4 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 127.6
2014-06-30 | 15:00 | 126.4 | - | 109.8 | - | - | - | 16.4 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 126.4
2014-06-30 | 16:00 | 127.1 | - | 112.6 | - | - | - | 11.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 127.1
2014-06-30 | 17:00 | 124.2 | - | 114.8 | - | - | - | 6.6 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 124.2
2014-06-30 | 18:00 | 123 | - | 115.5 | - | - | - | 2.8 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 123
2014-06-30 | 19:00 | 126.4 | - | 121.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | - | 126.4
2014-06-30 | 20:00 | 126.5 | - | 121.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 126.5
2014-06-30 | 21:00 | 120.6 | - | 115.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 120.6
2014-06-30 | 22:00 | 112.2 | - | 107.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 112.2
2014-06-30 | 23:00 | 103.5 | - | 98.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 103.5
2014-07-01 | 0:00 | 92.8 | - | 87.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 92.8
2014-07-01 | 1:00 | 86.4 | - | 83.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 86.4
2014-07-01 | 2:00 | 84.1 | - | 81.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 84.1
2014-07-01 | 3:00 | 83.5 | - | 80.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 83.5
2014-07-01 | 4:00 | 82.5 | - | 79.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | - | 82.5
2014-07-01 | 5:00 | 82.4 | - | 79.7 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 82.4
2014-07-01 | 6:00 | 85.1 | - | 80.1 | - | - | - | 2.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | - | 85.1
2014-07-01 | 7:00 | 96.3 | - | 84.3 | - | - | - | 9.3 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 96.3
2014-07-01 | 8:00 | 111.9 | - | 92.4 | - | - | - | 16.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 111.9
2014-07-01 | 9:00 | 122.9 | - | 96.3 | - | - | - | 23.4 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 122.9
2014-07-01 | 10:00 | 128.9 | - | 99.8 | - | - | - | 29 | 0 | 3.4 | 0 | -3.3 | - | 128.9
2014-07-01 | 11:00 | 130 | - | 95.2 | - | - | - | 34.1 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 130
2014-07-01 | 12:00 | 130.5 | - | 94.9 | - | - | - | 34.9 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 130.5
2014-07-01 | 13:00 | 132.2 | - | 97.1 | - | - | - | 34.6 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 132.2
2014-07-01 | 14:00 | 132.9 | - | 101 | - | - | - | 31.1 | 0 | 4.1 | 0 | -3.3 | - | 132.9
2014-07-01 | 15:00 | 132.8 | - | 105.8 | - | - | - | 26.1 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 132.8
2014-07-01 | 16:00 | 132.4 | - | 109.3 | - | - | - | 19.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | - | 132.4
2014-07-01 | 17:00 | 129.7 | - | 114.9 | - | - | - | 11 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 129.7
2014-07-01 | 18:00 | 128.3 | - | 119 | - | - | - | 4.1 | 0 | 3.2 | 0 | 2 | - | 128.3
2014-07-01 | 19:00 | 132 | - | 126.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 132
2014-07-01 | 20:00 | 132.6 | - | 127.2 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 2 | - | 132.6
2014-07-01 | 21:00 | 126.7 | - | 121.5 | - | - | - | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 2 | - | 126.7
2014-07-01 | 22:00 | 118.3 | - | 113.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 2 | - | 118.3
2014-07-01 | 23:00 | 109.9 | - | 104.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 109.9
2014-07-02 | 0:00 | 99.1 | - | 81.1 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | - | 99.1
2014-07-02 | 1:00 | 92.2 | - | 76.6 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 92.2
2014-07-02 | 2:00 | 89.7 | - | 72.8 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | - | 89.7
2014-07-02 | 3:00 | 89.1 | - | 72.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 89.1
2014-07-02 | 4:00 | 87.8 | - | 75.4 | - | - | - | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | - | 87.8
2014-07-02 | 5:00 | 87.6 | - | 70.2 | - | - | - | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | - | 87.6
2014-07-02 | 6:00 | 90.7 | - | 78.3 | - | - | - | 0.6 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | - | 90.7
2014-07-02 | 7:00 | 101.5 | - | 82.8 | - | - | - | 7.4 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | - | 101.5
2014-07-02 | 8:00 | 118.3 | - | 92.7 | - | - | - | 16.1 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | - | 118.3
2014-07-02 | 9:00 | 129.4 | - | 94.7 | - | - | - | 31.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 129.4
2014-07-02 | 10:00 | 134.8 | - | 98 | - | - | - | 33 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 134.8
2014-07-02 | 11:00 | 135.1 | - | 89.8 | - | - | - | 35.6 | 0 | 13 | 0 | -3.3 | - | 135.1
2014-07-02 | 12:00 | 133.1 | - | 84.2 | - | - | - | 45.3 | 0 | 6.9 | 0 | -3.3 | - | 133.1
2014-07-02 | 13:00 | 134 | - | 86.3 | - | - | - | 41.6 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 134
2014-07-02 | 14:00 | 135.1 | - | 93.8 | - | - | - | 40.2 | 0 | 4.4 | 0 | -3.3 | - | 135.1
2014-07-02 | 15:00 | 136.2 | - | 100.7 | - | - | - | 33.7 | 0 | 5.1 | 0 | -3.3 | - | 136.2
2014-07-02 | 16:00 | 136.6 | - | 107.7 | - | - | - | 25.5 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 136.6
2014-07-02 | 17:00 | 133.5 | - | 111.7 | - | - | - | 10.6 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | - | 133.5
2014-07-02 | 18:00 | 132.4 | - | 114.5 | - | - | - | 1.6 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | - | 132.4
2014-07-02 | 19:00 | 135.4 | - | 120.9 | - | - | - | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 2 | - | 135.4
2014-07-02 | 20:00 | 135.9 | - | 116.3 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 135.9
2014-07-02 | 21:00 | 129.9 | - | 110.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 2 | - | 129.9
2014-07-02 | 22:00 | 121.1 | - | 101 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 2 | - | 121.1
2014-07-02 | 23:00 | 112 | - | 94.1 | - | - | - | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 2 | - | 112
2014-07-03 | 0:00 | 100.9 | - | 82.9 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | - | 100.9
2014-07-03 | 1:00 | 93.7 | - | 78.1 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 93.7
2014-07-03 | 2:00 | 90.7 | - | 73.8 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | - | 90.7
2014-07-03 | 3:00 | 89.1 | - | 72.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 89.1
2014-07-03 | 4:00 | 87.7 | - | 75.3 | - | - | - | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | - | 87.7
2014-07-03 | 5:00 | 87.3 | - | 69.9 | - | - | - | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | - | 87.3
2014-07-03 | 6:00 | 90.8 | - | 78.4 | - | - | - | 0.6 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | - | 90.8
2014-07-03 | 7:00 | 101.3 | - | 82.6 | - | - | - | 7.4 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | - | 101.3
2014-07-03 | 8:00 | 118.1 | - | 92.5 | - | - | - | 16.1 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | - | 118.1
2014-07-03 | 9:00 | 128.6 | - | 93.9 | - | - | - | 31.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 128.6
2014-07-03 | 10:00 | 134.1 | - | 97.3 | - | - | - | 33 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 134.1
2014-07-03 | 11:00 | 134.6 | - | 89.3 | - | - | - | 35.6 | 0 | 13 | 0 | -3.3 | - | 134.6
2014-07-03 | 12:00 | 133.4 | - | 84.5 | - | - | - | 45.3 | 0 | 6.9 | 0 | -3.3 | - | 133.4
2014-07-03 | 13:00 | 134.1 | - | 86.4 | - | - | - | 41.6 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 134.1
2014-07-03 | 14:00 | 135.3 | - | 94 | - | - | - | 40.2 | 0 | 4.4 | 0 | -3.3 | - | 135.3
2014-07-03 | 15:00 | 134.9 | - | 99.4 | - | - | - | 33.7 | 0 | 5.1 | 0 | -3.3 | - | 134.9
2014-07-03 | 16:00 | 135.4 | - | 106.5 | - | - | - | 25.5 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 135.4
2014-07-03 | 17:00 | 133.2 | - | 111.4 | - | - | - | 10.6 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | - | 133.2
2014-07-03 | 18:00 | 131.7 | - | 113.8 | - | - | - | 1.6 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | - | 131.7
2014-07-03 | 19:00 | 134.2 | - | 119.7 | - | - | - | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 2 | - | 134.2
2014-07-03 | 20:00 | 134.9 | - | 115.3 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 134.9
2014-07-03 | 21:00 | 129 | - | 109.7 | - | - | - | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 2 | - | 129
2014-07-03 | 22:00 | 120.4 | - | 100.3 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 2 | - | 120.4
2014-07-03 | 23:00 | 111.9 | - | 94 | - | - | - | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 2 | - | 111.9
2014-07-04 | 0:00 | 101.1 | - | 96 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 101.1
2014-07-04 | 1:00 | 94 | - | 91.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 94
2014-07-04 | 2:00 | 91.4 | - | 88.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 91.4
2014-07-04 | 3:00 | 89.8 | - | 86.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 89.8
2014-07-04 | 4:00 | 88.3 | - | 85.7 | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | - | 88.3
2014-07-04 | 5:00 | 87.7 | - | 85 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 87.7
2014-07-04 | 6:00 | 90.6 | - | 85.6 | - | - | - | 2.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | - | 90.6
2014-07-04 | 7:00 | 101.7 | - | 89.7 | - | - | - | 9.3 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 101.7
2014-07-04 | 8:00 | 119.1 | - | 99.6 | - | - | - | 16.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 119.1
2014-07-04 | 9:00 | 130.8 | - | 104.2 | - | - | - | 23.4 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 130.8
2014-07-04 | 10:00 | 135.9 | - | 106.8 | - | - | - | 29 | 0 | 3.4 | 0 | -3.3 | - | 135.9
2014-07-04 | 11:00 | 138.5 | - | 103.7 | - | - | - | 34.1 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 138.5
2014-07-04 | 12:00 | 134.7 | - | 99.1 | - | - | - | 34.9 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 134.7
2014-07-04 | 13:00 | 135.7 | - | 100.6 | - | - | - | 34.6 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 135.7
2014-07-04 | 14:00 | 137.4 | - | 105.5 | - | - | - | 31.1 | 0 | 4.1 | 0 | -3.3 | - | 137.4
2014-07-04 | 15:00 | 137.7 | - | 110.7 | - | - | - | 26.1 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 137.7
2014-07-04 | 16:00 | 137.3 | - | 114.2 | - | - | - | 19.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | - | 137.3
2014-07-04 | 17:00 | 135.3 | - | 120.5 | - | - | - | 11 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 135.3
2014-07-04 | 18:00 | 133.5 | - | 124.2 | - | - | - | 4.1 | 0 | 3.2 | 0 | 2 | - | 133.5
2014-07-04 | 19:00 | 136 | - | 130.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 136
2014-07-04 | 20:00 | 136.3 | - | 130.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 2 | - | 136.3
2014-07-04 | 21:00 | 130.5 | - | 125.3 | - | - | - | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 2 | - | 130.5
2014-07-04 | 22:00 | 122.2 | - | 117 | - | - | - | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 2 | - | 122.2
2014-07-04 | 23:00 | 113.9 | - | 108.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 113.9
2014-07-05 | 0:00 | 103.4 | - | 98.3 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 103.4
2014-07-05 | 1:00 | 96.1 | - | 93.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 96.1
2014-07-05 | 2:00 | 93.1 | - | 90.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 93.1
2014-07-05 | 3:00 | 91.2 | - | 88.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 91.2
2014-07-05 | 4:00 | 89.4 | - | 86.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | - | 89.4
2014-07-05 | 5:00 | 88.6 | - | 85.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 88.6
2014-07-05 | 6:00 | 89.2 | - | 84.2 | - | - | - | 2.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | - | 89.2
2014-07-05 | 7:00 | 97.8 | - | 85.8 | - | - | - | 9.3 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 97.8
2014-07-05 | 8:00 | 110.1 | - | 90.6 | - | - | - | 16.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 110.1
2014-07-05 | 9:00 | 119.5 | - | 92.9 | - | - | - | 23.4 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 119.5
2014-07-05 | 10:00 | 124.6 | - | 95.5 | - | - | - | 29 | 0 | 3.4 | 0 | -3.3 | - | 124.6
2014-07-05 | 11:00 | 127.3 | - | 92.5 | - | - | - | 34.1 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 127.3
2014-07-05 | 12:00 | 126.7 | - | 91.1 | - | - | - | 34.9 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 126.7
2014-07-05 | 13:00 | 128.8 | - | 93.7 | - | - | - | 34.6 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 128.8
2014-07-05 | 14:00 | 128 | - | 96.1 | - | - | - | 31.1 | 0 | 4.1 | 0 | -3.3 | - | 128
2014-07-05 | 15:00 | 128.7 | - | 101.7 | - | - | - | 26.1 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 128.7
2014-07-05 | 16:00 | 126.8 | - | 103.7 | - | - | - | 19.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | - | 126.8
2014-07-05 | 17:00 | 127.7 | - | 112.9 | - | - | - | 11 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 127.7
2014-07-05 | 18:00 | 126.9 | - | 117.6 | - | - | - | 4.1 | 0 | 3.2 | 0 | 2 | - | 126.9
2014-07-05 | 19:00 | 130.5 | - | 125.4 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 130.5
2014-07-05 | 20:00 | 131.3 | - | 125.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 2 | - | 131.3
2014-07-05 | 21:00 | 127.3 | - | 122.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 2 | - | 127.3
2014-07-05 | 22:00 | 121.5 | - | 116.3 | - | - | - | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 2 | - | 121.5
2014-07-05 | 23:00 | 114.7 | - | 109.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 114.7
2014-07-06 | 0:00 | 104.6 | - | 86.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | - | 104.6
2014-07-06 | 1:00 | 98.1 | - | 82.5 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 98.1
2014-07-06 | 2:00 | 95 | - | 78.1 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | - | 95
2014-07-06 | 3:00 | 93.1 | - | 76.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 93.1
2014-07-06 | 4:00 | 91.3 | - | 78.9 | - | - | - | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | - | 91.3
2014-07-06 | 5:00 | 89.5 | - | 72.1 | - | - | - | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | - | 89.5
2014-07-06 | 6:00 | 87.7 | - | 75.3 | - | - | - | 0.6 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | - | 87.7
2014-07-06 | 7:00 | 93.8 | - | 75.1 | - | - | - | 7.4 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | - | 93.8
2014-07-06 | 8:00 | 102.2 | - | 76.6 | - | - | - | 16.1 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | - | 102.2
2014-07-06 | 9:00 | 110.2 | - | 75.5 | - | - | - | 31.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 110.2
2014-07-06 | 10:00 | 114.5 | - | 77.7 | - | - | - | 33 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 114.5
2014-07-06 | 11:00 | 116.2 | - | 70.9 | - | - | - | 35.6 | 0 | 13 | 0 | -3.3 | - | 116.2
2014-07-06 | 12:00 | 117.4 | - | 68.5 | - | - | - | 45.3 | 0 | 6.9 | 0 | -3.3 | - | 117.4
2014-07-06 | 13:00 | 117.6 | - | 69.9 | - | - | - | 41.6 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 117.6
2014-07-06 | 14:00 | 117.4 | - | 76.1 | - | - | - | 40.2 | 0 | 4.4 | 0 | -3.3 | - | 117.4
2014-07-06 | 15:00 | 118.6 | - | 83.1 | - | - | - | 33.7 | 0 | 5.1 | 0 | -3.3 | - | 118.6
2014-07-06 | 16:00 | 119.5 | - | 90.6 | - | - | - | 25.5 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 119.5
2014-07-06 | 17:00 | 120.7 | - | 98.9 | - | - | - | 10.6 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | - | 120.7
2014-07-06 | 18:00 | 122.9 | - | 105 | - | - | - | 1.6 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | - | 122.9
2014-07-06 | 19:00 | 127.2 | - | 112.7 | - | - | - | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 2 | - | 127.2
2014-07-06 | 20:00 | 130.1 | - | 110.5 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 130.1
2014-07-06 | 21:00 | 126.7 | - | 107.4 | - | - | - | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 2 | - | 126.7
2014-07-06 | 22:00 | 120.4 | - | 100.3 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 2 | - | 120.4
2014-07-06 | 23:00 | 113.3 | - | 95.4 | - | - | - | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 2 | - | 113.3
2014-07-07 | 0:00 | 102.7 | - | 97.6 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 102.7
2014-07-07 | 1:00 | 95.9 | - | 93.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 95.9
2014-07-07 | 2:00 | 93.6 | - | 90.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 93.6
2014-07-07 | 3:00 | 92.3 | - | 89.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 92.3
2014-07-07 | 4:00 | 90.9 | - | 88.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | - | 90.9
2014-07-07 | 5:00 | 91.1 | - | 88.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 91.1
2014-07-07 | 6:00 | 93.2 | - | 88.2 | - | - | - | 2.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | - | 93.2
2014-07-07 | 7:00 | 104.3 | - | 92.3 | - | - | - | 9.3 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 104.3
2014-07-07 | 8:00 | 120.7 | - | 101.2 | - | - | - | 16.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 120.7
2014-07-07 | 9:00 | 131.6 | - | 105 | - | - | - | 23.4 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 131.6
2014-07-07 | 10:00 | 135.3 | - | 106.2 | - | - | - | 29 | 0 | 3.4 | 0 | -3.3 | - | 135.3
2014-07-07 | 11:00 | 136.8 | - | 102 | - | - | - | 34.1 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 136.8
2014-07-07 | 12:00 | 136 | - | 100.4 | - | - | - | 34.9 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 136
2014-07-07 | 13:00 | 136.1 | - | 101 | - | - | - | 34.6 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 136.1
2014-07-07 | 14:00 | 136.1 | - | 104.2 | - | - | - | 31.1 | 0 | 4.1 | 0 | -3.3 | - | 136.1
2014-07-07 | 15:00 | 134.9 | - | 107.9 | - | - | - | 26.1 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 134.9
2014-07-07 | 16:00 | 133.7 | - | 110.6 | - | - | - | 19.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | - | 133.7
2014-07-07 | 17:00 | 130.8 | - | 116 | - | - | - | 11 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 130.8
2014-07-07 | 18:00 | 128.5 | - | 119.2 | - | - | - | 4.1 | 0 | 3.2 | 0 | 2 | - | 128.5
2014-07-07 | 19:00 | 129.9 | - | 124.8 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 129.9
2014-07-07 | 20:00 | 129.9 | - | 124.5 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 2 | - | 129.9
2014-07-07 | 21:00 | 125.1 | - | 119.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 2 | - | 125.1
2014-07-07 | 22:00 | 118.7 | - | 113.5 | - | - | - | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 2 | - | 118.7
2014-07-07 | 23:00 | 109.7 | - | 104.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 109.7
2014-07-08 | 0:00 | 96 | - | 90.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 96
2014-07-08 | 1:00 | 91.2 | - | 88.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 91.2
2014-07-08 | 2:00 | 88.9 | - | 86.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 88.9
2014-07-08 | 3:00 | 87.4 | - | 84.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 87.4
2014-07-08 | 4:00 | 84.5 | - | 81.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | - | 84.5
2014-07-08 | 5:00 | 83.7 | - | 81 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 83.7
2014-07-08 | 6:00 | 80.5 | - | 75.5 | - | - | - | 2.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | - | 80.5
2014-07-08 | 7:00 | 83.3 | - | 71.3 | - | - | - | 9.3 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 83.3
2014-07-08 | 8:00 | 86.1 | - | 66.6 | - | - | - | 16.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 86.1
2014-07-08 | 9:00 | 86.1 | - | 59.5 | - | - | - | 23.4 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 86.1
2014-07-08 | 10:00 | 83.6 | - | 54.5 | - | - | - | 29 | 0 | 3.4 | 0 | -3.3 | - | 83.6
2014-07-08 | 11:00 | 80.9 | - | 49.2 | - | - | - | 34.1 | 0 | 4 | -3.1 | -3.3 | - | 80.9
2014-07-08 | 12:00 | 77 | - | 49.2 | - | - | - | 34.9 | -4.3 | 4 | -3.5 | -3.3 | - | 77
2014-07-08 | 13:00 | 71.7 | - | 49.2 | - | - | - | 34.6 | -9.4 | 3.8 | -3.2 | -3.3 | - | 71.7
2014-07-08 | 14:00 | 69.7 | - | 49.2 | - | - | - | 31.1 | -7.8 | 4.1 | -3.6 | -3.3 | - | 69.7
2014-07-08 | 15:00 | 67.3 | - | 49.2 | - | - | - | 26.1 | -5.3 | 4.2 | -3.6 | -3.3 | - | 67.3
2014-07-08 | 16:00 | 67.6 | - | 49.2 | - | - | - | 19.2 | -1.4 | 3.9 | -3.3 | 0 | - | 67.6
2014-07-08 | 17:00 | 67.9 | - | 53.1 | - | - | - | 11 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 67.9
2014-07-08 | 18:00 | 71 | - | 61.7 | - | - | - | 4.1 | 0 | 3.2 | 0 | 2 | - | 71
2014-07-08 | 19:00 | 74.1 | - | 69 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 74.1
2014-07-08 | 20:00 | 74.4 | - | 69 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 2 | - | 74.4
2014-07-08 | 21:00 | 72.1 | - | 66.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 2 | - | 72.1
2014-07-08 | 22:00 | 70.4 | - | 65.2 | - | - | - | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 2 | - | 70.4
2014-07-08 | 23:00 | 69.1 | - | 64.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 69.1
2014-07-09 | 0:00 | 65.7 | - | 60.6 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 65.7
2014-07-09 | 1:00 | 64.7 | - | 61.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 64.7
2014-07-09 | 2:00 | 64.8 | - | 62 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 64.8
2014-07-09 | 3:00 | 64 | - | 61.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 64
2014-07-09 | 4:00 | 63.1 | - | 60.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | - | 63.1
2014-07-09 | 5:00 | 63.5 | - | 60.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 63.5
2014-07-09 | 6:00 | 68.4 | - | 63.4 | - | - | - | 2.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | - | 68.4
2014-07-09 | 7:00 | 76.4 | - | 64.4 | - | - | - | 9.3 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 76.4
2014-07-09 | 8:00 | 88.1 | - | 68.6 | - | - | - | 16.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 88.1
2014-07-09 | 9:00 | 96 | - | 69.4 | - | - | - | 23.4 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 96
2014-07-09 | 10:00 | 98.5 | - | 69.4 | - | - | - | 29 | 0 | 3.4 | 0 | -3.3 | - | 98.5
2014-07-09 | 11:00 | 100.9 | - | 66.1 | - | - | - | 34.1 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 100.9
2014-07-09 | 12:00 | 99.8 | - | 64.2 | - | - | - | 34.9 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 99.8
2014-07-09 | 13:00 | 102.6 | - | 67.5 | - | - | - | 34.6 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 102.6
2014-07-09 | 14:00 | 108.5 | - | 76.6 | - | - | - | 31.1 | 0 | 4.1 | 0 | -3.3 | - | 108.5
2014-07-09 | 15:00 | 110.1 | - | 83.1 | - | - | - | 26.1 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 110.1
2014-07-09 | 16:00 | 112.3 | - | 89.2 | - | - | - | 19.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | - | 112.3
2014-07-09 | 17:00 | 111.5 | - | 96.7 | - | - | - | 11 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 111.5
2014-07-09 | 18:00 | 111.7 | - | 102.4 | - | - | - | 4.1 | 0 | 3.2 | 0 | 2 | - | 111.7
2014-07-09 | 19:00 | 114.6 | - | 109.5 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 114.6
2014-07-09 | 20:00 | 114.2 | - | 108.8 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 2 | - | 114.2
2014-07-09 | 21:00 | 109.2 | - | 104 | - | - | - | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 2 | - | 109.2
2014-07-09 | 22:00 | 102.3 | - | 97.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 2 | - | 102.3
2014-07-09 | 23:00 | 96 | - | 91 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 96
2014-07-10 | 0:00 | 87.6 | - | 82.5 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 87.6
2014-07-10 | 1:00 | 82.2 | - | 79.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 82.2
2014-07-10 | 2:00 | 81.6 | - | 78.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 81.6
2014-07-10 | 3:00 | 81.7 | - | 78.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 81.7
2014-07-10 | 4:00 | 81.1 | - | 78.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | - | 81.1
2014-07-10 | 5:00 | 81.1 | - | 78.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 81.1
2014-07-10 | 6:00 | 83.3 | - | 78.3 | - | - | - | 2.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | - | 83.3
2014-07-10 | 7:00 | 93.5 | - | 81.5 | - | - | - | 9.3 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 93.5
2014-07-10 | 8:00 | 107.8 | - | 88.3 | - | - | - | 16.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 107.8
2014-07-10 | 9:00 | 119.2 | - | 92.6 | - | - | - | 23.4 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 119.2
2014-07-10 | 10:00 | 124.6 | - | 95.5 | - | - | - | 29 | 0 | 3.4 | 0 | -3.3 | - | 124.6
2014-07-10 | 11:00 | 127.6 | - | 92.8 | - | - | - | 34.1 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 127.6
2014-07-10 | 12:00 | 126.4 | - | 90.8 | - | - | - | 34.9 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 126.4
2014-07-10 | 13:00 | 127.9 | - | 92.8 | - | - | - | 34.6 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 127.9
2014-07-10 | 14:00 | 128.8 | - | 96.9 | - | - | - | 31.1 | 0 | 4.1 | 0 | -3.3 | - | 128.8
2014-07-10 | 15:00 | 128.7 | - | 101.7 | - | - | - | 26.1 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 128.7
2014-07-10 | 16:00 | 128.7 | - | 105.6 | - | - | - | 19.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | - | 128.7
2014-07-10 | 17:00 | 125.2 | - | 110.4 | - | - | - | 11 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 125.2
2014-07-10 | 18:00 | 123.3 | - | 114 | - | - | - | 4.1 | 0 | 3.2 | 0 | 2 | - | 123.3
2014-07-10 | 19:00 | 126.8 | - | 121.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 126.8
2014-07-10 | 20:00 | 126.4 | - | 121 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 2 | - | 126.4
2014-07-10 | 21:00 | 120.7 | - | 115.5 | - | - | - | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 2 | - | 120.7
2014-07-10 | 22:00 | 112.8 | - | 107.6 | - | - | - | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 2 | - | 112.8
2014-07-10 | 23:00 | 105.3 | - | 100.3 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 105.3
2014-07-11 | 0:00 | 95.1 | - | 77.1 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | - | 95.1
2014-07-11 | 1:00 | 88.7 | - | 73.1 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 88.7
2014-07-11 | 2:00 | 86.5 | - | 69.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | - | 86.5
2014-07-11 | 3:00 | 85.7 | - | 69.2 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 85.7
2014-07-11 | 4:00 | 84.8 | - | 72.4 | - | - | - | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | - | 84.8
2014-07-11 | 5:00 | 84.6 | - | 67.2 | - | - | - | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | - | 84.6
2014-07-11 | 6:00 | 87.2 | - | 74.8 | - | - | - | 0.6 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | - | 87.2
2014-07-11 | 7:00 | 97.3 | - | 78.6 | - | - | - | 7.4 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | - | 97.3
2014-07-11 | 8:00 | 113.4 | - | 87.8 | - | - | - | 16.1 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | - | 113.4
2014-07-11 | 9:00 | 123.9 | - | 89.2 | - | - | - | 31.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 123.9
2014-07-11 | 10:00 | 128.9 | - | 92.1 | - | - | - | 33 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 128.9
2014-07-11 | 11:00 | 130.6 | - | 85.3 | - | - | - | 35.6 | 0 | 13 | 0 | -3.3 | - | 130.6
2014-07-11 | 12:00 | 128.7 | - | 79.8 | - | - | - | 45.3 | 0 | 6.9 | 0 | -3.3 | - | 128.7
2014-07-11 | 13:00 | 131.4 | - | 83.7 | - | - | - | 41.6 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 131.4
2014-07-11 | 14:00 | 133 | - | 91.7 | - | - | - | 40.2 | 0 | 4.4 | 0 | -3.3 | - | 133
2014-07-11 | 15:00 | 133.4 | - | 97.9 | - | - | - | 33.7 | 0 | 5.1 | 0 | -3.3 | - | 133.4
2014-07-11 | 16:00 | 133.4 | - | 104.5 | - | - | - | 25.5 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 133.4
2014-07-11 | 17:00 | 130 | - | 108.2 | - | - | - | 10.6 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | - | 130
2014-07-11 | 18:00 | 127.6 | - | 109.7 | - | - | - | 1.6 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | - | 127.6
2014-07-11 | 19:00 | 129.2 | - | 114.7 | - | - | - | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 2 | - | 129.2
2014-07-11 | 20:00 | 130.2 | - | 110.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 130.2
2014-07-11 | 21:00 | 125 | - | 105.7 | - | - | - | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 2 | - | 125
2014-07-11 | 22:00 | 117.7 | - | 97.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 2 | - | 117.7
2014-07-11 | 23:00 | 110.2 | - | 92.3 | - | - | - | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 2 | - | 110.2
2014-07-12 | 0:00 | 100.2 | - | 95.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 100.2
2014-07-12 | 1:00 | 93.7 | - | 90.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 93.7
2014-07-12 | 2:00 | 90.3 | - | 87.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 90.3
2014-07-12 | 3:00 | 88.8 | - | 85.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 88.8
2014-07-12 | 4:00 | 87.3 | - | 84.7 | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | - | 87.3
2014-07-12 | 5:00 | 85.8 | - | 83.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 85.8
2014-07-12 | 6:00 | 86.1 | - | 81.1 | - | - | - | 2.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | - | 86.1
2014-07-12 | 7:00 | 93.6 | - | 81.6 | - | - | - | 9.3 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 93.6
2014-07-12 | 8:00 | 105.2 | - | 85.7 | - | - | - | 16.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 105.2
2014-07-12 | 9:00 | 115 | - | 88.4 | - | - | - | 23.4 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 115
2014-07-12 | 10:00 | 119.2 | - | 90.1 | - | - | - | 29 | 0 | 3.4 | 0 | -3.3 | - | 119.2
2014-07-12 | 11:00 | 121 | - | 86.2 | - | - | - | 34.1 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 121
2014-07-12 | 12:00 | 120.2 | - | 84.6 | - | - | - | 34.9 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 120.2
2014-07-12 | 13:00 | 121.4 | - | 86.3 | - | - | - | 34.6 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 121.4
2014-07-12 | 14:00 | 121 | - | 89.1 | - | - | - | 31.1 | 0 | 4.1 | 0 | -3.3 | - | 121
2014-07-12 | 15:00 | 120.7 | - | 93.7 | - | - | - | 26.1 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 120.7
2014-07-12 | 16:00 | 121.1 | - | 98 | - | - | - | 19.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | - | 121.1
2014-07-12 | 17:00 | 120.9 | - | 106.1 | - | - | - | 11 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 120.9
2014-07-12 | 18:00 | 120.5 | - | 111.2 | - | - | - | 4.1 | 0 | 3.2 | 0 | 2 | - | 120.5
2014-07-12 | 19:00 | 123.9 | - | 118.8 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 123.9
2014-07-12 | 20:00 | 124.7 | - | 119.3 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 2 | - | 124.7
2014-07-12 | 21:00 | 120.1 | - | 114.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 2 | - | 120.1
2014-07-12 | 22:00 | 113.6 | - | 108.4 | - | - | - | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 2 | - | 113.6
2014-07-12 | 23:00 | 106.8 | - | 101.8 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 106.8
2014-07-13 | 0:00 | 97.1 | - | 79.1 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | - | 97.1
2014-07-13 | 1:00 | 90.7 | - | 75.1 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 90.7
2014-07-13 | 2:00 | 87.9 | - | 71 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | - | 87.9
2014-07-13 | 3:00 | 85.9 | - | 69.4 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 85.9
2014-07-13 | 4:00 | 83.5 | - | 71.1 | - | - | - | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | - | 83.5
2014-07-13 | 5:00 | 81.8 | - | 64.4 | - | - | - | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | - | 81.8
2014-07-13 | 6:00 | 80.9 | - | 68.5 | - | - | - | 0.6 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | - | 80.9
2014-07-13 | 7:00 | 86.9 | - | 68.2 | - | - | - | 7.4 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | - | 86.9
2014-07-13 | 8:00 | 94.8 | - | 69.2 | - | - | - | 16.1 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | - | 94.8
2014-07-13 | 9:00 | 102.8 | - | 68.1 | - | - | - | 31.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 102.8
2014-07-13 | 10:00 | 106.9 | - | 70.1 | - | - | - | 33 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 106.9
2014-07-13 | 11:00 | 109.2 | - | 63.9 | - | - | - | 35.6 | 0 | 13 | 0 | -3.3 | - | 109.2
2014-07-13 | 12:00 | 110.4 | - | 63.6 | - | - | - | 45.3 | -2.1 | 6.9 | 0 | -3.3 | - | 110.4
2014-07-13 | 13:00 | 111.5 | - | 63.8 | - | - | - | 41.6 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 111.5
2014-07-13 | 14:00 | 111.7 | - | 70.4 | - | - | - | 40.2 | 0 | 4.4 | 0 | -3.3 | - | 111.7
2014-07-13 | 15:00 | 112.3 | - | 76.8 | - | - | - | 33.7 | 0 | 5.1 | 0 | -3.3 | - | 112.3
2014-07-13 | 16:00 | 113.6 | - | 84.7 | - | - | - | 25.5 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 113.6
2014-07-13 | 17:00 | 115.5 | - | 93.7 | - | - | - | 10.6 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | - | 115.5
2014-07-13 | 18:00 | 117.8 | - | 99.9 | - | - | - | 1.6 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | - | 117.8
2014-07-13 | 19:00 | 123.2 | - | 108.7 | - | - | - | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 2 | - | 123.2
2014-07-13 | 20:00 | 125.1 | - | 105.5 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 125.1
2014-07-13 | 21:00 | 121.1 | - | 101.8 | - | - | - | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 2 | - | 121.1
2014-07-13 | 22:00 | 114.1 | - | 94 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 2 | - | 114.1
2014-07-13 | 23:00 | 106 | - | 88.1 | - | - | - | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 2 | - | 106
2014-07-14 | 0:00 | 96.2 | - | 78.2 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | - | 96.2
2014-07-14 | 1:00 | 89.7 | - | 74.1 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 89.7
2014-07-14 | 2:00 | 87.6 | - | 70.7 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | - | 87.6
2014-07-14 | 3:00 | 86.5 | - | 70 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 86.5
2014-07-14 | 4:00 | 85.6 | - | 73.2 | - | - | - | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | - | 85.6
2014-07-14 | 5:00 | 85.7 | - | 68.3 | - | - | - | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | - | 85.7
2014-07-14 | 6:00 | 88.4 | - | 76 | - | - | - | 0.6 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | - | 88.4
2014-07-14 | 7:00 | 99.8 | - | 81.1 | - | - | - | 7.4 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | - | 99.8
2014-07-14 | 8:00 | 115.7 | - | 90.1 | - | - | - | 16.1 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | - | 115.7
2014-07-14 | 9:00 | 126.8 | - | 92.1 | - | - | - | 31.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 126.8
2014-07-14 | 10:00 | 130.9 | - | 94.1 | - | - | - | 33 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 130.9
2014-07-14 | 11:00 | 132.7 | - | 87.4 | - | - | - | 35.6 | 0 | 13 | 0 | -3.3 | - | 132.7
2014-07-14 | 12:00 | 130 | - | 81.1 | - | - | - | 45.3 | 0 | 6.9 | 0 | -3.3 | - | 130
2014-07-14 | 13:00 | 132.2 | - | 84.5 | - | - | - | 41.6 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 132.2
2014-07-14 | 14:00 | 133.7 | - | 92.4 | - | - | - | 40.2 | 0 | 4.4 | 0 | -3.3 | - | 133.7
2014-07-14 | 15:00 | 134.2 | - | 98.7 | - | - | - | 33.7 | 0 | 5.1 | 0 | -3.3 | - | 134.2
2014-07-14 | 16:00 | 134 | - | 105.1 | - | - | - | 25.5 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 134
2014-07-14 | 17:00 | 130.7 | - | 108.9 | - | - | - | 10.6 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | - | 130.7
2014-07-14 | 18:00 | 128.3 | - | 110.4 | - | - | - | 1.6 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | - | 128.3
2014-07-14 | 19:00 | 130.2 | - | 115.7 | - | - | - | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 2 | - | 130.2
2014-07-14 | 20:00 | 130.3 | - | 110.7 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 130.3
2014-07-14 | 21:00 | 124.1 | - | 104.8 | - | - | - | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 2 | - | 124.1
2014-07-14 | 22:00 | 115 | - | 94.9 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 2 | - | 115
2014-07-14 | 23:00 | 107.2 | - | 89.3 | - | - | - | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 2 | - | 107.2
2014-07-15 | 0:00 | 96.4 | - | 78.4 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | - | 96.4
2014-07-15 | 1:00 | 89.3 | - | 73.7 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 89.3
2014-07-15 | 2:00 | 86.7 | - | 69.8 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | - | 86.7
2014-07-15 | 3:00 | 84.8 | - | 68.3 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 84.8
2014-07-15 | 4:00 | 83 | - | 70.6 | - | - | - | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | - | 83
2014-07-15 | 5:00 | 82.7 | - | 65.3 | - | - | - | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | - | 82.7
2014-07-15 | 6:00 | 86.2 | - | 73.8 | - | - | - | 0.6 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | - | 86.2
2014-07-15 | 7:00 | 97.2 | - | 78.5 | - | - | - | 7.4 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | - | 97.2
2014-07-15 | 8:00 | 112.2 | - | 86.6 | - | - | - | 16.1 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | - | 112.2
2014-07-15 | 9:00 | 122.8 | - | 88.1 | - | - | - | 31.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 122.8
2014-07-15 | 10:00 | 127.6 | - | 90.8 | - | - | - | 33 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 127.6
2014-07-15 | 11:00 | 129.3 | - | 84 | - | - | - | 35.6 | 0 | 13 | 0 | -3.3 | - | 129.3
2014-07-15 | 12:00 | 127.2 | - | 78.3 | - | - | - | 45.3 | 0 | 6.9 | 0 | -3.3 | - | 127.2
2014-07-15 | 13:00 | 129.2 | - | 81.5 | - | - | - | 41.6 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 129.2
2014-07-15 | 14:00 | 130.6 | - | 89.3 | - | - | - | 40.2 | 0 | 4.4 | 0 | -3.3 | - | 130.6
2014-07-15 | 15:00 | 131.1 | - | 95.6 | - | - | - | 33.7 | 0 | 5.1 | 0 | -3.3 | - | 131.1
2014-07-15 | 16:00 | 131.2 | - | 102.3 | - | - | - | 25.5 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 131.2
2014-07-15 | 17:00 | 128.7 | - | 106.9 | - | - | - | 10.6 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | - | 128.7
2014-07-15 | 18:00 | 126.5 | - | 108.6 | - | - | - | 1.6 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | - | 126.5
2014-07-15 | 19:00 | 128.9 | - | 114.4 | - | - | - | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 2 | - | 128.9
2014-07-15 | 20:00 | 129.4 | - | 109.8 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 129.4
2014-07-15 | 21:00 | 123.1 | - | 103.8 | - | - | - | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 2 | - | 123.1
2014-07-15 | 22:00 | 115.4 | - | 95.3 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 2 | - | 115.4
2014-07-15 | 23:00 | 107.4 | - | 89.5 | - | - | - | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 2 | - | 107.4
2014-07-16 | 0:00 | 96.6 | - | 78.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | - | 96.6
2014-07-16 | 1:00 | 89.7 | - | 74.1 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 89.7
2014-07-16 | 2:00 | 86.8 | - | 69.9 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | - | 86.8
2014-07-16 | 3:00 | 85.3 | - | 68.8 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 85.3
2014-07-16 | 4:00 | 83.5 | - | 71.1 | - | - | - | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | - | 83.5
2014-07-16 | 5:00 | 83.8 | - | 66.4 | - | - | - | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | - | 83.8
2014-07-16 | 6:00 | 86.6 | - | 74.2 | - | - | - | 0.6 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | - | 86.6
2014-07-16 | 7:00 | 96.9 | - | 78.2 | - | - | - | 7.4 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | - | 96.9
2014-07-16 | 8:00 | 111.7 | - | 86.1 | - | - | - | 16.1 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | - | 111.7
2014-07-16 | 9:00 | 123.2 | - | 88.5 | - | - | - | 31.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 123.2
2014-07-16 | 10:00 | 127.9 | - | 91.1 | - | - | - | 33 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 127.9
2014-07-16 | 11:00 | 129.7 | - | 84.4 | - | - | - | 35.6 | 0 | 13 | 0 | -3.3 | - | 129.7
2014-07-16 | 12:00 | 127.3 | - | 78.4 | - | - | - | 45.3 | 0 | 6.9 | 0 | -3.3 | - | 127.3
2014-07-16 | 13:00 | 128 | - | 80.3 | - | - | - | 41.6 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 128
2014-07-16 | 14:00 | 130.2 | - | 88.9 | - | - | - | 40.2 | 0 | 4.4 | 0 | -3.3 | - | 130.2
2014-07-16 | 15:00 | 130.5 | - | 95 | - | - | - | 33.7 | 0 | 5.1 | 0 | -3.3 | - | 130.5
2014-07-16 | 16:00 | 130.2 | - | 101.3 | - | - | - | 25.5 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 130.2
2014-07-16 | 17:00 | 127.9 | - | 106.1 | - | - | - | 10.6 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | - | 127.9
2014-07-16 | 18:00 | 125.9 | - | 108 | - | - | - | 1.6 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | - | 125.9
2014-07-16 | 19:00 | 128.9 | - | 114.4 | - | - | - | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 2 | - | 128.9
2014-07-16 | 20:00 | 128.9 | - | 109.3 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 128.9
2014-07-16 | 21:00 | 124.1 | - | 104.8 | - | - | - | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 2 | - | 124.1
2014-07-16 | 22:00 | 116.1 | - | 96 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 2 | - | 116.1
2014-07-16 | 23:00 | 107.6 | - | 89.7 | - | - | - | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 2 | - | 107.6
2014-07-17 | 0:00 | 97.7 | - | 79.7 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | - | 97.7
2014-07-17 | 1:00 | 91.2 | - | 75.6 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 91.2
2014-07-17 | 2:00 | 89 | - | 72.1 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | - | 89
2014-07-17 | 3:00 | 87.5 | - | 71 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 87.5
2014-07-17 | 4:00 | 85.7 | - | 73.3 | - | - | - | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | - | 85.7
2014-07-17 | 5:00 | 85.9 | - | 68.5 | - | - | - | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | - | 85.9
2014-07-17 | 6:00 | 88.6 | - | 76.2 | - | - | - | 0.6 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | - | 88.6
2014-07-17 | 7:00 | 98.4 | - | 79.7 | - | - | - | 7.4 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | - | 98.4
2014-07-17 | 8:00 | 114 | - | 88.4 | - | - | - | 16.1 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | - | 114
2014-07-17 | 9:00 | 124.9 | - | 90.2 | - | - | - | 31.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 124.9
2014-07-17 | 10:00 | 129.4 | - | 92.6 | - | - | - | 33 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 129.4
2014-07-17 | 11:00 | 131.1 | - | 85.8 | - | - | - | 35.6 | 0 | 13 | 0 | -3.3 | - | 131.1
2014-07-17 | 12:00 | 128.7 | - | 79.8 | - | - | - | 45.3 | 0 | 6.9 | 0 | -3.3 | - | 128.7
2014-07-17 | 13:00 | 131.8 | - | 84.1 | - | - | - | 41.6 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 131.8
2014-07-17 | 14:00 | 133.5 | - | 92.2 | - | - | - | 40.2 | 0 | 4.4 | 0 | -3.3 | - | 133.5
2014-07-17 | 15:00 | 133.8 | - | 98.3 | - | - | - | 33.7 | 0 | 5.1 | 0 | -3.3 | - | 133.8
2014-07-17 | 16:00 | 133.6 | - | 104.7 | - | - | - | 25.5 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 133.6
2014-07-17 | 17:00 | 130.8 | - | 109 | - | - | - | 10.6 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | - | 130.8
2014-07-17 | 18:00 | 128.8 | - | 110.9 | - | - | - | 1.6 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | - | 128.8
2014-07-17 | 19:00 | 131.7 | - | 117.2 | - | - | - | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 2 | - | 131.7
2014-07-17 | 20:00 | 131.7 | - | 112.1 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 131.7
2014-07-17 | 21:00 | 125.1 | - | 105.8 | - | - | - | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 2 | - | 125.1
2014-07-17 | 22:00 | 116.6 | - | 96.5 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 2 | - | 116.6
2014-07-17 | 23:00 | 108.8 | - | 90.9 | - | - | - | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 2 | - | 108.8
2014-07-18 | 0:00 | 98.5 | - | 80.5 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | - | 98.5
2014-07-18 | 1:00 | 92.1 | - | 76.5 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 92.1
2014-07-18 | 2:00 | 89.7 | - | 72.8 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | - | 89.7
2014-07-18 | 3:00 | 88.6 | - | 72.1 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 88.6
2014-07-18 | 4:00 | 87.1 | - | 74.7 | - | - | - | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | - | 87.1
2014-07-18 | 5:00 | 87.4 | - | 70 | - | - | - | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | - | 87.4
2014-07-18 | 6:00 | 89.7 | - | 77.3 | - | - | - | 0.6 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | - | 89.7
2014-07-18 | 7:00 | 100.1 | - | 81.4 | - | - | - | 7.4 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | - | 100.1
2014-07-18 | 8:00 | 115.5 | - | 89.9 | - | - | - | 16.1 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | - | 115.5
2014-07-18 | 9:00 | 125.7 | - | 91 | - | - | - | 31.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 125.7
2014-07-18 | 10:00 | 130.2 | - | 93.4 | - | - | - | 33 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 130.2
2014-07-18 | 11:00 | 131.4 | - | 86.1 | - | - | - | 35.6 | 0 | 13 | 0 | -3.3 | - | 131.4
2014-07-18 | 12:00 | 130.4 | - | 81.5 | - | - | - | 45.3 | 0 | 6.9 | 0 | -3.3 | - | 130.4
2014-07-18 | 13:00 | 131.7 | - | 84 | - | - | - | 41.6 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 131.7
2014-07-18 | 14:00 | 132.5 | - | 91.2 | - | - | - | 40.2 | 0 | 4.4 | 0 | -3.3 | - | 132.5
2014-07-18 | 15:00 | 132.5 | - | 97 | - | - | - | 33.7 | 0 | 5.1 | 0 | -3.3 | - | 132.5
2014-07-18 | 16:00 | 132.2 | - | 103.3 | - | - | - | 25.5 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 132.2
2014-07-18 | 17:00 | 129.3 | - | 107.5 | - | - | - | 10.6 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | - | 129.3
2014-07-18 | 18:00 | 127.1 | - | 109.2 | - | - | - | 1.6 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | - | 127.1
2014-07-18 | 19:00 | 129.5 | - | 115 | - | - | - | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 2 | - | 129.5
2014-07-18 | 20:00 | 130.1 | - | 110.5 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 130.1
2014-07-18 | 21:00 | 124.8 | - | 105.5 | - | - | - | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 2 | - | 124.8
2014-07-18 | 22:00 | 117.7 | - | 97.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 2 | - | 117.7
2014-07-18 | 23:00 | 111 | - | 93.1 | - | - | - | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 2 | - | 111
2014-07-19 | 0:00 | 100.5 | - | 82.5 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | - | 100.5
2014-07-19 | 1:00 | 93.5 | - | 77.9 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 93.5
2014-07-19 | 2:00 | 90.5 | - | 73.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | - | 90.5
2014-07-19 | 3:00 | 88.5 | - | 72 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 88.5
2014-07-19 | 4:00 | 86.4 | - | 74 | - | - | - | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | - | 86.4
2014-07-19 | 5:00 | 85.6 | - | 68.2 | - | - | - | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | - | 85.6
2014-07-19 | 6:00 | 85.7 | - | 73.3 | - | - | - | 0.6 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | - | 85.7
2014-07-19 | 7:00 | 93.6 | - | 74.9 | - | - | - | 7.4 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | - | 93.6
2014-07-19 | 8:00 | 105.3 | - | 79.7 | - | - | - | 16.1 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | - | 105.3
2014-07-19 | 9:00 | 114.7 | - | 80 | - | - | - | 31.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 114.7
2014-07-19 | 10:00 | 118.9 | - | 82.1 | - | - | - | 33 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 118.9
2014-07-19 | 11:00 | 120.5 | - | 75.2 | - | - | - | 35.6 | 0 | 13 | 0 | -3.3 | - | 120.5
2014-07-19 | 12:00 | 120.6 | - | 75.8 | - | - | - | 45.3 | 0 | 6.9 | -4.1 | -3.3 | - | 120.6
2014-07-19 | 13:00 | 122 | - | 75.8 | - | - | - | 41.6 | 0 | 9.4 | -1.5 | -3.3 | - | 122
2014-07-19 | 14:00 | 121.4 | - | 80.1 | - | - | - | 40.2 | 0 | 4.4 | 0 | -3.3 | - | 121.4
2014-07-19 | 15:00 | 120.8 | - | 85.3 | - | - | - | 33.7 | 0 | 5.1 | 0 | -3.3 | - | 120.8
2014-07-19 | 16:00 | 121.6 | - | 92.7 | - | - | - | 25.5 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 121.6
2014-07-19 | 17:00 | 120.1 | - | 98.3 | - | - | - | 10.6 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | - | 120.1
2014-07-19 | 18:00 | 119.1 | - | 101.2 | - | - | - | 1.6 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | - | 119.1
2014-07-19 | 19:00 | 123.2 | - | 108.7 | - | - | - | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 2 | - | 123.2
2014-07-19 | 20:00 | 123.6 | - | 104 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 123.6
2014-07-19 | 21:00 | 119.4 | - | 100.1 | - | - | - | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 2 | - | 119.4
2014-07-19 | 22:00 | 114.1 | - | 94 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 2 | - | 114.1
2014-07-19 | 23:00 | 108.8 | - | 90.9 | - | - | - | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 2 | - | 108.8
2014-07-20 | 0:00 | 99.1 | - | 81.1 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | - | 99.1
2014-07-20 | 1:00 | 92.7 | - | 77.1 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 92.7
2014-07-20 | 2:00 | 90 | - | 73.1 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | - | 90
2014-07-20 | 3:00 | 87.9 | - | 71.4 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 87.9
2014-07-20 | 4:00 | 85.7 | - | 73.3 | - | - | - | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | - | 85.7
2014-07-20 | 5:00 | 84.1 | - | 66.7 | - | - | - | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | - | 84.1
2014-07-20 | 6:00 | 82.9 | - | 70.5 | - | - | - | 0.6 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | - | 82.9
2014-07-20 | 7:00 | 89.1 | - | 70.4 | - | - | - | 7.4 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | - | 89.1
2014-07-20 | 8:00 | 96.5 | - | 70.9 | - | - | - | 16.1 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | - | 96.5
2014-07-20 | 9:00 | 104.6 | - | 69.9 | - | - | - | 31.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 104.6
2014-07-20 | 10:00 | 108.1 | - | 71.3 | - | - | - | 33 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 108.1
2014-07-20 | 11:00 | 110.1 | - | 64.8 | - | - | - | 35.6 | 0 | 13 | 0 | -3.3 | - | 110.1
2014-07-20 | 12:00 | 111.7 | - | 63.6 | - | - | - | 45.3 | 0 | 6.9 | -0.8 | -3.3 | - | 111.7
2014-07-20 | 13:00 | 111.8 | - | 64.1 | - | - | - | 41.6 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 111.8
2014-07-20 | 14:00 | 112 | - | 70.7 | - | - | - | 40.2 | 0 | 4.4 | 0 | -3.3 | - | 112
2014-07-20 | 15:00 | 112.7 | - | 77.2 | - | - | - | 33.7 | 0 | 5.1 | 0 | -3.3 | - | 112.7
2014-07-20 | 16:00 | 113.6 | - | 84.7 | - | - | - | 25.5 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 113.6
2014-07-20 | 17:00 | 115.4 | - | 93.6 | - | - | - | 10.6 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | - | 115.4
2014-07-20 | 18:00 | 116.9 | - | 99 | - | - | - | 1.6 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | - | 116.9
2014-07-20 | 19:00 | 121.3 | - | 106.8 | - | - | - | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 2 | - | 121.3
2014-07-20 | 20:00 | 123.6 | - | 104 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 123.6
2014-07-20 | 21:00 | 120 | - | 100.7 | - | - | - | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 2 | - | 120
2014-07-20 | 22:00 | 114.5 | - | 94.4 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 2 | - | 114.5
2014-07-20 | 23:00 | 107.8 | - | 89.9 | - | - | - | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 2 | - | 107.8
2014-07-21 | 0:00 | 97.6 | - | 79.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | - | 97.6
2014-07-21 | 1:00 | 91.1 | - | 75.5 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 91.1
2014-07-21 | 2:00 | 88.8 | - | 71.9 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | - | 88.8
2014-07-21 | 3:00 | 87.4 | - | 70.9 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 87.4
2014-07-21 | 4:00 | 85.8 | - | 73.4 | - | - | - | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | - | 85.8
2014-07-21 | 5:00 | 85.2 | - | 67.8 | - | - | - | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | - | 85.2
2014-07-21 | 6:00 | 85.6 | - | 73.2 | - | - | - | 0.6 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | - | 85.6
2014-07-21 | 7:00 | 93 | - | 74.3 | - | - | - | 7.4 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | - | 93
2014-07-21 | 8:00 | 101.5 | - | 75.9 | - | - | - | 16.1 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | - | 101.5
2014-07-21 | 9:00 | 110.6 | - | 75.9 | - | - | - | 31.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 110.6
2014-07-21 | 10:00 | 115.3 | - | 78.5 | - | - | - | 33 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 115.3
2014-07-21 | 11:00 | 116.3 | - | 71 | - | - | - | 35.6 | 0 | 13 | 0 | -3.3 | - | 116.3
2014-07-21 | 12:00 | 115.4 | - | 66.5 | - | - | - | 45.3 | 0 | 6.9 | 0 | -3.3 | - | 115.4
2014-07-21 | 13:00 | 116.5 | - | 68.8 | - | - | - | 41.6 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 116.5
2014-07-21 | 14:00 | 116.8 | - | 75.5 | - | - | - | 40.2 | 0 | 4.4 | 0 | -3.3 | - | 116.8
2014-07-21 | 15:00 | 117.5 | - | 82 | - | - | - | 33.7 | 0 | 5.1 | 0 | -3.3 | - | 117.5
2014-07-21 | 16:00 | 116.8 | - | 87.9 | - | - | - | 25.5 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 116.8
2014-07-21 | 17:00 | 117.4 | - | 95.6 | - | - | - | 10.6 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | - | 117.4
2014-07-21 | 18:00 | 119.1 | - | 101.2 | - | - | - | 1.6 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | - | 119.1
2014-07-21 | 19:00 | 123.8 | - | 109.3 | - | - | - | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 2 | - | 123.8
2014-07-21 | 20:00 | 125.2 | - | 105.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 125.2
2014-07-21 | 21:00 | 120.8 | - | 101.5 | - | - | - | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 2 | - | 120.8
2014-07-21 | 22:00 | 112.9 | - | 92.8 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 2 | - | 112.9
2014-07-21 | 23:00 | 105.8 | - | 87.9 | - | - | - | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 2 | - | 105.8
2014-07-22 | 0:00 | 96.3 | - | 78.3 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | - | 96.3
2014-07-22 | 1:00 | 90 | - | 74.4 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 90
2014-07-22 | 2:00 | 87.9 | - | 71 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | - | 87.9
2014-07-22 | 3:00 | 87 | - | 70.5 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 87
2014-07-22 | 4:00 | 85.4 | - | 73 | - | - | - | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | - | 85.4
2014-07-22 | 5:00 | 85.6 | - | 68.2 | - | - | - | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | - | 85.6
2014-07-22 | 6:00 | 88 | - | 75.6 | - | - | - | 0.6 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | - | 88
2014-07-22 | 7:00 | 98.9 | - | 80.2 | - | - | - | 7.4 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | - | 98.9
2014-07-22 | 8:00 | 115.3 | - | 89.7 | - | - | - | 16.1 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | - | 115.3
2014-07-22 | 9:00 | 126.3 | - | 91.6 | - | - | - | 31.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 126.3
2014-07-22 | 10:00 | 131.6 | - | 94.8 | - | - | - | 33 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 131.6
2014-07-22 | 11:00 | 133.3 | - | 88 | - | - | - | 35.6 | 0 | 13 | 0 | -3.3 | - | 133.3
2014-07-22 | 12:00 | 130.6 | - | 81.7 | - | - | - | 45.3 | 0 | 6.9 | 0 | -3.3 | - | 130.6
2014-07-22 | 13:00 | 132.5 | - | 84.8 | - | - | - | 41.6 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 132.5
2014-07-22 | 14:00 | 133.1 | - | 91.8 | - | - | - | 40.2 | 0 | 4.4 | 0 | -3.3 | - | 133.1
2014-07-22 | 15:00 | 134.2 | - | 98.7 | - | - | - | 33.7 | 0 | 5.1 | 0 | -3.3 | - | 134.2
2014-07-22 | 16:00 | 133.7 | - | 104.8 | - | - | - | 25.5 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 133.7
2014-07-22 | 17:00 | 130.1 | - | 108.3 | - | - | - | 10.6 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | - | 130.1
2014-07-22 | 18:00 | 128.4 | - | 110.5 | - | - | - | 1.6 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | - | 128.4
2014-07-22 | 19:00 | 131.8 | - | 117.3 | - | - | - | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 2 | - | 131.8
2014-07-22 | 20:00 | 132 | - | 112.4 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 132
2014-07-22 | 21:00 | 126.9 | - | 107.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 2 | - | 126.9
2014-07-22 | 22:00 | 119.1 | - | 99 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 2 | - | 119.1
2014-07-22 | 23:00 | 111 | - | 93.1 | - | - | - | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 2 | - | 111
2014-07-23 | 0:00 | 100.1 | - | 82.1 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | - | 100.1
2014-07-23 | 1:00 | 93.7 | - | 78.1 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 93.7
2014-07-23 | 2:00 | 91.9 | - | 75 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | - | 91.9
2014-07-23 | 3:00 | 90.5 | - | 74 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 90.5
2014-07-23 | 4:00 | 88.9 | - | 76.5 | - | - | - | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | - | 88.9
2014-07-23 | 5:00 | 89 | - | 71.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | - | 89
2014-07-23 | 6:00 | 90.6 | - | 78.2 | - | - | - | 0.6 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | - | 90.6
2014-07-23 | 7:00 | 101 | - | 82.3 | - | - | - | 7.4 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | - | 101
2014-07-23 | 8:00 | 117.4 | - | 91.8 | - | - | - | 16.1 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | - | 117.4
2014-07-23 | 9:00 | 128.6 | - | 93.9 | - | - | - | 31.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 128.6
2014-07-23 | 10:00 | 132.7 | - | 95.9 | - | - | - | 33 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 132.7
2014-07-23 | 11:00 | 135.3 | - | 90 | - | - | - | 35.6 | 0 | 13 | 0 | -3.3 | - | 135.3
2014-07-23 | 12:00 | 132.3 | - | 83.4 | - | - | - | 45.3 | 0 | 6.9 | 0 | -3.3 | - | 132.3
2014-07-23 | 13:00 | 134.1 | - | 86.4 | - | - | - | 41.6 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 134.1
2014-07-23 | 14:00 | 134.9 | - | 93.6 | - | - | - | 40.2 | 0 | 4.4 | 0 | -3.3 | - | 134.9
2014-07-23 | 15:00 | 134.4 | - | 98.9 | - | - | - | 33.7 | 0 | 5.1 | 0 | -3.3 | - | 134.4
2014-07-23 | 16:00 | 133.9 | - | 105 | - | - | - | 25.5 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 133.9
2014-07-23 | 17:00 | 131.2 | - | 109.4 | - | - | - | 10.6 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | - | 131.2
2014-07-23 | 18:00 | 129.6 | - | 111.7 | - | - | - | 1.6 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | - | 129.6
2014-07-23 | 19:00 | 133.9 | - | 119.4 | - | - | - | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 2 | - | 133.9
2014-07-23 | 20:00 | 133 | - | 113.4 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 133
2014-07-23 | 21:00 | 127.7 | - | 108.4 | - | - | - | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 2 | - | 127.7
2014-07-23 | 22:00 | 119.5 | - | 99.4 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 2 | - | 119.5
2014-07-23 | 23:00 | 111.4 | - | 93.5 | - | - | - | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 2 | - | 111.4
2014-07-24 | 0:00 | 100.3 | - | 82.3 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | - | 100.3
2014-07-24 | 1:00 | 94 | - | 78.4 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 94
2014-07-24 | 2:00 | 91.4 | - | 74.5 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | - | 91.4
2014-07-24 | 3:00 | 89.6 | - | 73.1 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 89.6
2014-07-24 | 4:00 | 88.2 | - | 75.8 | - | - | - | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | - | 88.2
2014-07-24 | 5:00 | 88.9 | - | 71.5 | - | - | - | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | - | 88.9
2014-07-24 | 6:00 | 91.1 | - | 78.7 | - | - | - | 0.6 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | - | 91.1
2014-07-24 | 7:00 | 101.5 | - | 82.8 | - | - | - | 7.4 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | - | 101.5
2014-07-24 | 8:00 | 117.5 | - | 91.9 | - | - | - | 16.1 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | - | 117.5
2014-07-24 | 9:00 | 128.8 | - | 94.1 | - | - | - | 31.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 128.8
2014-07-24 | 10:00 | 133.7 | - | 96.9 | - | - | - | 33 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 133.7
2014-07-24 | 11:00 | 135.5 | - | 90.2 | - | - | - | 35.6 | 0 | 13 | 0 | -3.3 | - | 135.5
2014-07-24 | 12:00 | 132.9 | - | 84 | - | - | - | 45.3 | 0 | 6.9 | 0 | -3.3 | - | 132.9
2014-07-24 | 13:00 | 134.7 | - | 87 | - | - | - | 41.6 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 134.7
2014-07-24 | 14:00 | 135.2 | - | 93.9 | - | - | - | 40.2 | 0 | 4.4 | 0 | -3.3 | - | 135.2
2014-07-24 | 15:00 | 135.4 | - | 99.9 | - | - | - | 33.7 | 0 | 5.1 | 0 | -3.3 | - | 135.4
2014-07-24 | 16:00 | 135.7 | - | 106.8 | - | - | - | 25.5 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 135.7
2014-07-24 | 17:00 | 133.1 | - | 111.3 | - | - | - | 10.6 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | - | 133.1
2014-07-24 | 18:00 | 130.7 | - | 112.8 | - | - | - | 1.6 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | - | 130.7
2014-07-24 | 19:00 | 134.4 | - | 119.9 | - | - | - | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 2 | - | 134.4
2014-07-24 | 20:00 | 134.4 | - | 114.8 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 134.4
2014-07-24 | 21:00 | 128.7 | - | 109.4 | - | - | - | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 2 | - | 128.7
2014-07-24 | 22:00 | 120.5 | - | 100.4 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 2 | - | 120.5
2014-07-24 | 23:00 | 112.4 | - | 94.5 | - | - | - | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 2 | - | 112.4
2014-07-25 | 0:00 | 101.1 | - | 83.1 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | - | 101.1
2014-07-25 | 1:00 | 94.3 | - | 78.7 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 94.3
2014-07-25 | 2:00 | 91.7 | - | 74.8 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | - | 91.7
2014-07-25 | 3:00 | 90.4 | - | 73.9 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 90.4
2014-07-25 | 4:00 | 88.5 | - | 76.1 | - | - | - | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | - | 88.5
2014-07-25 | 5:00 | 88.8 | - | 71.4 | - | - | - | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | - | 88.8
2014-07-25 | 6:00 | 90.8 | - | 78.4 | - | - | - | 0.6 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | - | 90.8
2014-07-25 | 7:00 | 101.6 | - | 82.9 | - | - | - | 7.4 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | - | 101.6
2014-07-25 | 8:00 | 117.5 | - | 91.9 | - | - | - | 16.1 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | - | 117.5
2014-07-25 | 9:00 | 128.2 | - | 93.5 | - | - | - | 31.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 128.2
2014-07-25 | 10:00 | 133.4 | - | 96.6 | - | - | - | 33 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 133.4
2014-07-25 | 11:00 | 135.5 | - | 90.2 | - | - | - | 35.6 | 0 | 13 | 0 | -3.3 | - | 135.5
2014-07-25 | 12:00 | 134.2 | - | 85.3 | - | - | - | 45.3 | 0 | 6.9 | 0 | -3.3 | - | 134.2
2014-07-25 | 13:00 | 136.4 | - | 88.7 | - | - | - | 41.6 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 136.4
2014-07-25 | 14:00 | 137.7 | - | 96.4 | - | - | - | 40.2 | 0 | 4.4 | 0 | -3.3 | - | 137.7
2014-07-25 | 15:00 | 136.7 | - | 101.2 | - | - | - | 33.7 | 0 | 5.1 | 0 | -3.3 | - | 136.7
2014-07-25 | 16:00 | 136.6 | - | 107.7 | - | - | - | 25.5 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 136.6
2014-07-25 | 17:00 | 134.4 | - | 112.6 | - | - | - | 10.6 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | - | 134.4
2014-07-25 | 18:00 | 131 | - | 113.1 | - | - | - | 1.6 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | - | 131
2014-07-25 | 19:00 | 133.2 | - | 118.7 | - | - | - | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 2 | - | 133.2
2014-07-25 | 20:00 | 134.1 | - | 114.5 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 134.1
2014-07-25 | 21:00 | 128.2 | - | 108.9 | - | - | - | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 2 | - | 128.2
2014-07-25 | 22:00 | 120.3 | - | 100.2 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 2 | - | 120.3
2014-07-25 | 23:00 | 113 | - | 95.1 | - | - | - | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 2 | - | 113
2014-07-26 | 0:00 | 102.2 | - | 84.2 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | - | 102.2
2014-07-26 | 1:00 | 95.2 | - | 79.6 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 95.2
2014-07-26 | 2:00 | 92.2 | - | 75.3 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | - | 92.2
2014-07-26 | 3:00 | 90.4 | - | 73.9 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 90.4
2014-07-26 | 4:00 | 88 | - | 75.6 | - | - | - | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | - | 88
2014-07-26 | 5:00 | 86.9 | - | 69.5 | - | - | - | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | - | 86.9
2014-07-26 | 6:00 | 86.8 | - | 74.4 | - | - | - | 0.6 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | - | 86.8
2014-07-26 | 7:00 | 94.9 | - | 76.2 | - | - | - | 7.4 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | - | 94.9
2014-07-26 | 8:00 | 106.4 | - | 80.8 | - | - | - | 16.1 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | - | 106.4
2014-07-26 | 9:00 | 116.4 | - | 81.7 | - | - | - | 31.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 116.4
2014-07-26 | 10:00 | 121 | - | 84.2 | - | - | - | 33 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 121
2014-07-26 | 11:00 | 123.1 | - | 77.8 | - | - | - | 35.6 | 0 | 13 | 0 | -3.3 | - | 123.1
2014-07-26 | 12:00 | 122.4 | - | 75.8 | - | - | - | 45.3 | 0 | 6.9 | -2.3 | -3.3 | - | 122.4
2014-07-26 | 13:00 | 123.7 | - | 76 | - | - | - | 41.6 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 123.7
2014-07-26 | 14:00 | 123.8 | - | 82.5 | - | - | - | 40.2 | 0 | 4.4 | 0 | -3.3 | - | 123.8
2014-07-26 | 15:00 | 124.1 | - | 88.6 | - | - | - | 33.7 | 0 | 5.1 | 0 | -3.3 | - | 124.1
2014-07-26 | 16:00 | 124.8 | - | 95.9 | - | - | - | 25.5 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 124.8
2014-07-26 | 17:00 | 125.2 | - | 103.4 | - | - | - | 10.6 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | - | 125.2
2014-07-26 | 18:00 | 124.2 | - | 106.3 | - | - | - | 1.6 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | - | 124.2
2014-07-26 | 19:00 | 127.1 | - | 112.6 | - | - | - | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 2 | - | 127.1
2014-07-26 | 20:00 | 128 | - | 108.4 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 128
2014-07-26 | 21:00 | 124.6 | - | 105.3 | - | - | - | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 2 | - | 124.6
2014-07-26 | 22:00 | 119.2 | - | 99.1 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 2 | - | 119.2
2014-07-26 | 23:00 | 112.6 | - | 94.7 | - | - | - | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 2 | - | 112.6
2014-07-27 | 0:00 | 102.8 | - | 84.8 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | - | 102.8
2014-07-27 | 1:00 | 95.8 | - | 80.2 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 95.8
2014-07-27 | 2:00 | 93 | - | 76.1 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | - | 93
2014-07-27 | 3:00 | 90.5 | - | 74 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 90.5
2014-07-27 | 4:00 | 88.1 | - | 75.7 | - | - | - | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | - | 88.1
2014-07-27 | 5:00 | 86.7 | - | 69.3 | - | - | - | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | - | 86.7
2014-07-27 | 6:00 | 85.2 | - | 72.8 | - | - | - | 0.6 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | - | 85.2
2014-07-27 | 7:00 | 91.6 | - | 72.9 | - | - | - | 7.4 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | - | 91.6
2014-07-27 | 8:00 | 99.3 | - | 73.7 | - | - | - | 16.1 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | - | 99.3
2014-07-27 | 9:00 | 107.3 | - | 72.6 | - | - | - | 31.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 107.3
2014-07-27 | 10:00 | 111 | - | 74.2 | - | - | - | 33 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 111
2014-07-27 | 11:00 | 113 | - | 67.7 | - | - | - | 35.6 | 0 | 13 | 0 | -3.3 | - | 113
2014-07-27 | 12:00 | 113.9 | - | 65 | - | - | - | 45.3 | 0 | 6.9 | 0 | -3.3 | - | 113.9
2014-07-27 | 13:00 | 114 | - | 66.3 | - | - | - | 41.6 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 114
2014-07-27 | 14:00 | 114.6 | - | 73.3 | - | - | - | 40.2 | 0 | 4.4 | 0 | -3.3 | - | 114.6
2014-07-27 | 15:00 | 115 | - | 79.5 | - | - | - | 33.7 | 0 | 5.1 | 0 | -3.3 | - | 115
2014-07-27 | 16:00 | 116.4 | - | 87.5 | - | - | - | 25.5 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 116.4
2014-07-27 | 17:00 | 117.9 | - | 96.1 | - | - | - | 10.6 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | - | 117.9
2014-07-27 | 18:00 | 119.6 | - | 101.7 | - | - | - | 1.6 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | - | 119.6
2014-07-27 | 19:00 | 124.4 | - | 109.9 | - | - | - | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 2 | - | 124.4
2014-07-27 | 20:00 | 126.1 | - | 106.5 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 126.1
2014-07-27 | 21:00 | 122.9 | - | 103.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 2 | - | 122.9
2014-07-27 | 22:00 | 116.8 | - | 96.7 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 2 | - | 116.8
2014-07-27 | 23:00 | 108.8 | - | 90.9 | - | - | - | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 2 | - | 108.8
2014-07-28 | 0:00 | 97.8 | - | 92.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 97.8
2014-07-28 | 1:00 | 91.2 | - | 88.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 91.2
2014-07-28 | 2:00 | 88.7 | - | 85.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 88.7
2014-07-28 | 3:00 | 87.4 | - | 84.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 87.4
2014-07-28 | 4:00 | 86 | - | 83.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | - | 86
2014-07-28 | 5:00 | 86.5 | - | 83.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 86.5
2014-07-28 | 6:00 | 89 | - | 84 | - | - | - | 2.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | - | 89
2014-07-28 | 7:00 | 100.5 | - | 88.5 | - | - | - | 9.3 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 100.5
2014-07-28 | 8:00 | 116.7 | - | 97.2 | - | - | - | 16.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 116.7
2014-07-28 | 9:00 | 126.9 | - | 100.3 | - | - | - | 23.4 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 126.9
2014-07-28 | 10:00 | 129.2 | - | 100.1 | - | - | - | 29 | 0 | 3.4 | 0 | -3.3 | - | 129.2
2014-07-28 | 11:00 | 133.1 | - | 98.3 | - | - | - | 34.1 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 133.1
2014-07-28 | 12:00 | 131.7 | - | 96.1 | - | - | - | 34.9 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 131.7
2014-07-28 | 13:00 | 132.5 | - | 97.4 | - | - | - | 34.6 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 132.5
2014-07-28 | 14:00 | 134.5 | - | 102.6 | - | - | - | 31.1 | 0 | 4.1 | 0 | -3.3 | - | 134.5
2014-07-28 | 15:00 | 134.4 | - | 107.4 | - | - | - | 26.1 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 134.4
2014-07-28 | 16:00 | 134.1 | - | 111 | - | - | - | 19.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | - | 134.1
2014-07-28 | 17:00 | 131.1 | - | 116.3 | - | - | - | 11 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 131.1
2014-07-28 | 18:00 | 129.1 | - | 119.8 | - | - | - | 4.1 | 0 | 3.2 | 0 | 2 | - | 129.1
2014-07-28 | 19:00 | 132.8 | - | 127.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 132.8
2014-07-28 | 20:00 | 133.4 | - | 128 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 2 | - | 133.4
2014-07-28 | 21:00 | 128.3 | - | 123.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 2 | - | 128.3
2014-07-28 | 22:00 | 120 | - | 114.8 | - | - | - | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 2 | - | 120
2014-07-28 | 23:00 | 112.1 | - | 107.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 112.1
2014-07-29 | 0:00 | 100.6 | - | 82.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | - | 100.6
2014-07-29 | 1:00 | 93 | - | 77.4 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 93
2014-07-29 | 2:00 | 90.5 | - | 73.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | - | 90.5
2014-07-29 | 3:00 | 88.6 | - | 72.1 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 88.6
2014-07-29 | 4:00 | 87.2 | - | 74.8 | - | - | - | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | - | 87.2
2014-07-29 | 5:00 | 87.8 | - | 70.4 | - | - | - | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | - | 87.8
2014-07-29 | 6:00 | 90.2 | - | 77.8 | - | - | - | 0.6 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | - | 90.2
2014-07-29 | 7:00 | 101.5 | - | 82.8 | - | - | - | 7.4 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | - | 101.5
2014-07-29 | 8:00 | 116.9 | - | 91.3 | - | - | - | 16.1 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | - | 116.9
2014-07-29 | 9:00 | 127.5 | - | 92.8 | - | - | - | 31.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 127.5
2014-07-29 | 10:00 | 131.8 | - | 95 | - | - | - | 33 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 131.8
2014-07-29 | 11:00 | 133.4 | - | 88.1 | - | - | - | 35.6 | 0 | 13 | 0 | -3.3 | - | 133.4
2014-07-29 | 12:00 | 131.8 | - | 82.9 | - | - | - | 45.3 | 0 | 6.9 | 0 | -3.3 | - | 131.8
2014-07-29 | 13:00 | 133.1 | - | 85.4 | - | - | - | 41.6 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 133.1
2014-07-29 | 14:00 | 134.2 | - | 92.9 | - | - | - | 40.2 | 0 | 4.4 | 0 | -3.3 | - | 134.2
2014-07-29 | 15:00 | 135.8 | - | 100.3 | - | - | - | 33.7 | 0 | 5.1 | 0 | -3.3 | - | 135.8
2014-07-29 | 16:00 | 136.4 | - | 107.5 | - | - | - | 25.5 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 136.4
2014-07-29 | 17:00 | 134 | - | 112.2 | - | - | - | 10.6 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | - | 134
2014-07-29 | 18:00 | 132.1 | - | 114.2 | - | - | - | 1.6 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | - | 132.1
2014-07-29 | 19:00 | 135.8 | - | 121.3 | - | - | - | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 2 | - | 135.8
2014-07-29 | 20:00 | 135.6 | - | 116 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 135.6
2014-07-29 | 21:00 | 130.6 | - | 111.3 | - | - | - | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 2 | - | 130.6
2014-07-29 | 22:00 | 122.2 | - | 102.1 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 2 | - | 122.2
2014-07-29 | 23:00 | 114.6 | - | 96.7 | - | - | - | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 2 | - | 114.6
2014-07-30 | 0:00 | 103.5 | - | 85.5 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | - | 103.5
2014-07-30 | 1:00 | 96.8 | - | 81.2 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 96.8
2014-07-30 | 2:00 | 94.3 | - | 77.4 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | - | 94.3
2014-07-30 | 3:00 | 92.9 | - | 76.4 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 92.9
2014-07-30 | 4:00 | 91.2 | - | 78.8 | - | - | - | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 | - | 91.2
2014-07-30 | 5:00 | 91 | - | 73.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | - | 91
2014-07-30 | 6:00 | 93.1 | - | 80.7 | - | - | - | 0.6 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | - | 93.1
2014-07-30 | 7:00 | 103.1 | - | 84.4 | - | - | - | 7.4 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | - | 103.1
2014-07-30 | 8:00 | 118.3 | - | 92.7 | - | - | - | 16.1 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | - | 118.3
2014-07-30 | 9:00 | 128.2 | - | 93.5 | - | - | - | 31.1 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 128.2
2014-07-30 | 10:00 | 131.6 | - | 94.8 | - | - | - | 33 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 131.6
2014-07-30 | 11:00 | 132.5 | - | 87.2 | - | - | - | 35.6 | 0 | 13 | 0 | -3.3 | - | 132.5
2014-07-30 | 12:00 | 129.6 | - | 80.7 | - | - | - | 45.3 | 0 | 6.9 | 0 | -3.3 | - | 129.6
2014-07-30 | 13:00 | 130.4 | - | 82.7 | - | - | - | 41.6 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 130.4
2014-07-30 | 14:00 | 130.4 | - | 89.1 | - | - | - | 40.2 | 0 | 4.4 | 0 | -3.3 | - | 130.4
2014-07-30 | 15:00 | 129.7 | - | 94.2 | - | - | - | 33.7 | 0 | 5.1 | 0 | -3.3 | - | 129.7
2014-07-30 | 16:00 | 129.3 | - | 100.4 | - | - | - | 25.5 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 129.3
2014-07-30 | 17:00 | 124.4 | - | 102.6 | - | - | - | 10.6 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | - | 124.4
2014-07-30 | 18:00 | 124.3 | - | 106.4 | - | - | - | 1.6 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | - | 124.3
2014-07-30 | 19:00 | 129 | - | 114.5 | - | - | - | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 2 | - | 129
2014-07-30 | 20:00 | 127.5 | - | 107.9 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 127.5
2014-07-30 | 21:00 | 120.5 | - | 101.2 | - | - | - | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 2 | - | 120.5
2014-07-30 | 22:00 | 113.4 | - | 93.3 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 2 | - | 113.4
2014-07-30 | 23:00 | 105.7 | - | 87.8 | - | - | - | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 2 | - | 105.7
2014-07-31 | 0:00 | 95.9 | - | 90.8 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 95.9
2014-07-31 | 1:00 | 89.6 | - | 86.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 89.6
2014-07-31 | 2:00 | 88 | - | 85.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 88
2014-07-31 | 3:00 | 86.9 | - | 84 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 86.9
2014-07-31 | 4:00 | 85.8 | - | 83.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | - | 85.8
2014-07-31 | 5:00 | 86.7 | - | 84 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 86.7
2014-07-31 | 6:00 | 89.9 | - | 84.9 | - | - | - | 2.6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | - | 89.9
2014-07-31 | 7:00 | 100.3 | - | 88.3 | - | - | - | 9.3 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | - | 100.3
2014-07-31 | 8:00 | 114.9 | - | 95.4 | - | - | - | 16.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 114.9
2014-07-31 | 9:00 | 124.3 | - | 97.7 | - | - | - | 23.4 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | - | 124.3
2014-07-31 | 10:00 | 126.9 | - | 97.8 | - | - | - | 29 | 0 | 3.4 | 0 | -3.3 | - | 126.9
2014-07-31 | 11:00 | 127.5 | - | 92.7 | - | - | - | 34.1 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 127.5
2014-07-31 | 12:00 | 124.2 | - | 88.6 | - | - | - | 34.9 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 124.2
2014-07-31 | 13:00 | 125.1 | - | 90 | - | - | - | 34.6 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 125.1
2014-07-31 | 14:00 | 124 | - | 92.1 | - | - | - | 31.1 | 0 | 4.1 | 0 | -3.3 | - | 124
2014-07-31 | 15:00 | 122.9 | - | 95.9 | - | - | - | 26.1 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 122.9
2014-07-31 | 16:00 | 122.6 | - | 99.5 | - | - | - | 19.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | - | 122.6
2014-07-31 | 17:00 | 120.1 | - | 105.3 | - | - | - | 11 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 120.1
2014-07-31 | 18:00 | 121.6 | - | 112.3 | - | - | - | 4.1 | 0 | 3.2 | 0 | 2 | - | 121.6
2014-07-31 | 19:00 | 126.4 | - | 121.3 | - | - | - | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 2 | - | 126.4
2014-07-31 | 20:00 | 124.6 | - | 119.2 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 2 | - | 124.6
2014-07-31 | 21:00 | 118.2 | - | 113 | - | - | - | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 2 | - | 118.2
2014-07-31 | 22:00 | 109.2 | - | 104 | - | - | - | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 2 | - | 109.2
2014-07-31 | 23:00 | 101.7 | - | 96.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 101.7
2014-08-01 | 0:00 | 91.5 | - | 86.7 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 91.5
2014-08-01 | 1:00 | 85 | - | 82.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 85
2014-08-01 | 2:00 | 83.1 | - | 80.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 83.1
2014-08-01 | 3:00 | 82.9 | - | 80.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 82.9
2014-08-01 | 4:00 | 82.7 | - | 79.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 82.7
2014-08-01 | 5:00 | 83.7 | - | 80.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 83.7
2014-08-01 | 6:00 | 86.5 | - | 82 | - | - | - | 1.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | - | 86.5
2014-08-01 | 7:00 | 97.1 | - | 85.4 | - | - | - | 8.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 97.1
2014-08-01 | 8:00 | 112.6 | - | 93.2 | - | - | - | 16.3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 112.6
2014-08-01 | 9:00 | 123.4 | - | 96.7 | - | - | - | 23.2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 123.4
2014-08-01 | 10:00 | 125.4 | - | 96.7 | - | - | - | 28.1 | 0 | 3.9 | 0 | -3.3 | - | 125.4
2014-08-01 | 11:00 | 122.2 | - | 91.8 | - | - | - | 29.9 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 122.2
2014-08-01 | 12:00 | 118.1 | - | 85.1 | - | - | - | 32.3 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 118.1
2014-08-01 | 13:00 | 120.9 | - | 91.8 | - | - | - | 28.6 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 120.9
2014-08-01 | 14:00 | 118.3 | - | 94.3 | - | - | - | 23.8 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 118.3
2014-08-01 | 15:00 | 117.6 | - | 97.6 | - | - | - | 19.8 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 117.6
2014-08-01 | 16:00 | 116.7 | - | 98.3 | - | - | - | 14.9 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 116.7
2014-08-01 | 17:00 | 116.2 | - | 104.4 | - | - | - | 8.7 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 116.2
2014-08-01 | 18:00 | 118.4 | - | 110.9 | - | - | - | 2.6 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 118.4
2014-08-01 | 19:00 | 122.3 | - | 117.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 122.3
2014-08-01 | 20:00 | 120.1 | - | 115.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | - | 120.1
2014-08-01 | 21:00 | 115.2 | - | 110.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 115.2
2014-08-01 | 22:00 | 108.2 | - | 103.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 108.2
2014-08-01 | 23:00 | 102.5 | - | 97.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 102.5
2014-08-02 | 0:00 | 93.7 | - | 88.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 93.7
2014-08-02 | 1:00 | 88.1 | - | 85.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 88.1
2014-08-02 | 2:00 | 86.1 | - | 83.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 86.1
2014-08-02 | 3:00 | 85.5 | - | 82.7 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 85.5
2014-08-02 | 4:00 | 84.4 | - | 81.4 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 84.4
2014-08-02 | 5:00 | 83.8 | - | 80.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 83.8
2014-08-02 | 6:00 | 83.5 | - | 79 | - | - | - | 1.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | - | 83.5
2014-08-02 | 7:00 | 90.5 | - | 78.8 | - | - | - | 8.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 90.5
2014-08-02 | 8:00 | 102 | - | 82.6 | - | - | - | 16.3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 102
2014-08-02 | 9:00 | 110.6 | - | 83.9 | - | - | - | 23.2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 110.6
2014-08-02 | 10:00 | 115.8 | - | 87.1 | - | - | - | 28.1 | 0 | 3.9 | 0 | -3.3 | - | 115.8
2014-08-02 | 11:00 | 118.3 | - | 87.9 | - | - | - | 29.9 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 118.3
2014-08-02 | 12:00 | 117.6 | - | 84.6 | - | - | - | 32.3 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 117.6
2014-08-02 | 13:00 | 119.7 | - | 90.6 | - | - | - | 28.6 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 119.7
2014-08-02 | 14:00 | 119.1 | - | 95.1 | - | - | - | 23.8 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 119.1
2014-08-02 | 15:00 | 117.2 | - | 97.2 | - | - | - | 19.8 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 117.2
2014-08-02 | 16:00 | 117.4 | - | 99 | - | - | - | 14.9 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 117.4
2014-08-02 | 17:00 | 116.8 | - | 105 | - | - | - | 8.7 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 116.8
2014-08-02 | 18:00 | 117.9 | - | 110.4 | - | - | - | 2.6 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 117.9
2014-08-02 | 19:00 | 122.8 | - | 118.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 122.8
2014-08-02 | 20:00 | 122.2 | - | 117.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | - | 122.2
2014-08-02 | 21:00 | 117.5 | - | 112.7 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 117.5
2014-08-02 | 22:00 | 111.4 | - | 106.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 111.4
2014-08-02 | 23:00 | 106 | - | 101.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 106
2014-08-03 | 0:00 | 96.7 | - | 81.4 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 96.7
2014-08-03 | 1:00 | 90.1 | - | 76.1 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 90.1
2014-08-03 | 2:00 | 87.4 | - | 73.7 | - | - | - | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | - | 87.4
2014-08-03 | 3:00 | 86.2 | - | 72.2 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 86.2
2014-08-03 | 4:00 | 84.7 | - | 70.8 | - | - | - | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | - | 84.7
2014-08-03 | 5:00 | 83 | - | 70.9 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 83
2014-08-03 | 6:00 | 81 | - | 65.8 | - | - | - | 2.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | - | 81
2014-08-03 | 7:00 | 87.6 | - | 66.8 | - | - | - | 8.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 87.6
2014-08-03 | 8:00 | 95.1 | - | 68.8 | - | - | - | 13.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 95.1
2014-08-03 | 9:00 | 103.9 | - | 67.6 | - | - | - | 24 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 103.9
2014-08-03 | 10:00 | 109.7 | - | 69.6 | - | - | - | 31.7 | 0 | 11.7 | 0 | -3.3 | - | 109.7
2014-08-03 | 11:00 | 111.1 | - | 64.8 | - | - | - | 46.9 | 0 | 2.7 | 0 | -3.3 | - | 111.1
2014-08-03 | 12:00 | 110.8 | - | 63.6 | - | - | - | 39.2 | 0 | 13.3 | -2 | -3.3 | - | 110.8
2014-08-03 | 13:00 | 112.5 | - | 65.6 | - | - | - | 41.6 | 0 | 8.6 | 0 | -3.3 | - | 112.5
2014-08-03 | 14:00 | 111.1 | - | 70.8 | - | - | - | 28.5 | 0 | 15.1 | 0 | -3.3 | - | 111.1
2014-08-03 | 15:00 | 111.1 | - | 77 | - | - | - | 31.8 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 111.1
2014-08-03 | 16:00 | 112.3 | - | 81 | - | - | - | 23.8 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 112.3
2014-08-03 | 17:00 | 113.7 | - | 89.3 | - | - | - | 11.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 113.7
2014-08-03 | 18:00 | 114.9 | - | 95.5 | - | - | - | 3.1 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | - | 114.9
2014-08-03 | 19:00 | 120.6 | - | 104.9 | - | - | - | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 2 | - | 120.6
2014-08-03 | 20:00 | 121.9 | - | 109 | - | - | - | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 2 | - | 121.9
2014-08-03 | 21:00 | 117.9 | - | 102.1 | - | - | - | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 2 | - | 117.9
2014-08-03 | 22:00 | 112 | - | 96.5 | - | - | - | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 2 | - | 112
2014-08-03 | 23:00 | 104.8 | - | 89.4 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 104.8
2014-08-04 | 0:00 | 94.5 | - | 89.7 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 94.5
2014-08-04 | 1:00 | 88.3 | - | 85.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 88.3
2014-08-04 | 2:00 | 86.1 | - | 83.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 86.1
2014-08-04 | 3:00 | 85.1 | - | 82.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 85.1
2014-08-04 | 4:00 | 84.1 | - | 81.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 84.1
2014-08-04 | 5:00 | 83.9 | - | 81 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 83.9
2014-08-04 | 6:00 | 85.9 | - | 81.4 | - | - | - | 1.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | - | 85.9
2014-08-04 | 7:00 | 96.9 | - | 85.2 | - | - | - | 8.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 96.9
2014-08-04 | 8:00 | 110.8 | - | 91.4 | - | - | - | 16.3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 110.8
2014-08-04 | 9:00 | 116.9 | - | 90.2 | - | - | - | 23.2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 116.9
2014-08-04 | 10:00 | 121.6 | - | 92.9 | - | - | - | 28.1 | 0 | 3.9 | 0 | -3.3 | - | 121.6
2014-08-04 | 11:00 | 125.7 | - | 95.3 | - | - | - | 29.9 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 125.7
2014-08-04 | 12:00 | 122.6 | - | 89.6 | - | - | - | 32.3 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 122.6
2014-08-04 | 13:00 | 124.3 | - | 95.2 | - | - | - | 28.6 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 124.3
2014-08-04 | 14:00 | 123.8 | - | 99.8 | - | - | - | 23.8 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 123.8
2014-08-04 | 15:00 | 125.5 | - | 105.5 | - | - | - | 19.8 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 125.5
2014-08-04 | 16:00 | 126.4 | - | 108 | - | - | - | 14.9 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 126.4
2014-08-04 | 17:00 | 123 | - | 111.2 | - | - | - | 8.7 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 123
2014-08-04 | 18:00 | 122.8 | - | 115.3 | - | - | - | 2.6 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 122.8
2014-08-04 | 19:00 | 126.3 | - | 121.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 126.3
2014-08-04 | 20:00 | 125.5 | - | 120.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | - | 125.5
2014-08-04 | 21:00 | 119.8 | - | 115 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 119.8
2014-08-04 | 22:00 | 111.7 | - | 106.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 111.7
2014-08-04 | 23:00 | 104.1 | - | 99.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 104.1
2014-08-05 | 0:00 | 94.1 | - | 78.8 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 94.1
2014-08-05 | 1:00 | 88.2 | - | 74.2 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 88.2
2014-08-05 | 2:00 | 86.1 | - | 72.4 | - | - | - | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | - | 86.1
2014-08-05 | 3:00 | 85.1 | - | 71.1 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 85.1
2014-08-05 | 4:00 | 84.1 | - | 70.2 | - | - | - | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | - | 84.1
2014-08-05 | 5:00 | 84.3 | - | 72.2 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 84.3
2014-08-05 | 6:00 | 86.2 | - | 71 | - | - | - | 2.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | - | 86.2
2014-08-05 | 7:00 | 96.6 | - | 75.8 | - | - | - | 8.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 96.6
2014-08-05 | 8:00 | 111.3 | - | 85 | - | - | - | 13.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 111.3
2014-08-05 | 9:00 | 121 | - | 84.7 | - | - | - | 24 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 121
2014-08-05 | 10:00 | 126.2 | - | 86.1 | - | - | - | 31.7 | 0 | 11.7 | 0 | -3.3 | - | 126.2
2014-08-05 | 11:00 | 127.7 | - | 81.4 | - | - | - | 46.9 | 0 | 2.7 | 0 | -3.3 | - | 127.7
2014-08-05 | 12:00 | 125.1 | - | 75.9 | - | - | - | 39.2 | 0 | 13.3 | 0 | -3.3 | - | 125.1
2014-08-05 | 13:00 | 126.8 | - | 79.9 | - | - | - | 41.6 | 0 | 8.6 | 0 | -3.3 | - | 126.8
2014-08-05 | 14:00 | 127.7 | - | 87.4 | - | - | - | 28.5 | 0 | 15.1 | 0 | -3.3 | - | 127.7
2014-08-05 | 15:00 | 128.1 | - | 94 | - | - | - | 31.8 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 128.1
2014-08-05 | 16:00 | 127.8 | - | 96.5 | - | - | - | 23.8 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 127.8
2014-08-05 | 17:00 | 125.6 | - | 101.2 | - | - | - | 11.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 125.6
2014-08-05 | 18:00 | 123.8 | - | 104.4 | - | - | - | 3.1 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | - | 123.8
2014-08-05 | 19:00 | 127.7 | - | 112 | - | - | - | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 2 | - | 127.7
2014-08-05 | 20:00 | 127.3 | - | 114.4 | - | - | - | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 2 | - | 127.3
2014-08-05 | 21:00 | 122.1 | - | 106.3 | - | - | - | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 2 | - | 122.1
2014-08-05 | 22:00 | 114.6 | - | 99.1 | - | - | - | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 2 | - | 114.6
2014-08-05 | 23:00 | 106.6 | - | 91.2 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 106.6
2014-08-06 | 0:00 | 96.6 | - | 81.3 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 96.6
2014-08-06 | 1:00 | 89.8 | - | 75.8 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 89.8
2014-08-06 | 2:00 | 87.4 | - | 73.7 | - | - | - | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | - | 87.4
2014-08-06 | 3:00 | 86.3 | - | 72.3 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 86.3
2014-08-06 | 4:00 | 85.4 | - | 71.5 | - | - | - | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | - | 85.4
2014-08-06 | 5:00 | 85.2 | - | 73.1 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 85.2
2014-08-06 | 6:00 | 86.3 | - | 71.1 | - | - | - | 2.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | - | 86.3
2014-08-06 | 7:00 | 95.6 | - | 74.8 | - | - | - | 8.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 95.6
2014-08-06 | 8:00 | 109.3 | - | 83 | - | - | - | 13.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 109.3
2014-08-06 | 9:00 | 118.8 | - | 82.5 | - | - | - | 24 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 118.8
2014-08-06 | 10:00 | 124.3 | - | 84.2 | - | - | - | 31.7 | 0 | 11.7 | 0 | -3.3 | - | 124.3
2014-08-06 | 11:00 | 127.2 | - | 80.9 | - | - | - | 46.9 | 0 | 2.7 | 0 | -3.3 | - | 127.2
2014-08-06 | 12:00 | 124.5 | - | 75.8 | - | - | - | 39.2 | 0 | 13.3 | -0.5 | -3.3 | - | 124.5
2014-08-06 | 13:00 | 125.4 | - | 78.5 | - | - | - | 41.6 | 0 | 8.6 | 0 | -3.3 | - | 125.4
2014-08-06 | 14:00 | 126.1 | - | 85.8 | - | - | - | 28.5 | 0 | 15.1 | 0 | -3.3 | - | 126.1
2014-08-06 | 15:00 | 126.9 | - | 92.8 | - | - | - | 31.8 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 126.9
2014-08-06 | 16:00 | 125.6 | - | 94.3 | - | - | - | 23.8 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 125.6
2014-08-06 | 17:00 | 123.5 | - | 99.1 | - | - | - | 11.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 123.5
2014-08-06 | 18:00 | 122.1 | - | 102.7 | - | - | - | 3.1 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | - | 122.1
2014-08-06 | 19:00 | 125.8 | - | 110.1 | - | - | - | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 2 | - | 125.8
2014-08-06 | 20:00 | 126 | - | 113.1 | - | - | - | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 2 | - | 126
2014-08-06 | 21:00 | 120.9 | - | 105.1 | - | - | - | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 2 | - | 120.9
2014-08-06 | 22:00 | 113.3 | - | 97.8 | - | - | - | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 2 | - | 113.3
2014-08-06 | 23:00 | 105.8 | - | 90.4 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 105.8
2014-08-07 | 0:00 | 95.7 | - | 80.4 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 95.7
2014-08-07 | 1:00 | 89.6 | - | 75.6 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 89.6
2014-08-07 | 2:00 | 87.2 | - | 73.5 | - | - | - | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | - | 87.2
2014-08-07 | 3:00 | 86.1 | - | 72.1 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 86.1
2014-08-07 | 4:00 | 84.9 | - | 71 | - | - | - | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | - | 84.9
2014-08-07 | 5:00 | 85.1 | - | 73 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 85.1
2014-08-07 | 6:00 | 86.2 | - | 71 | - | - | - | 2.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | - | 86.2
2014-08-07 | 7:00 | 95.8 | - | 75 | - | - | - | 8.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 95.8
2014-08-07 | 8:00 | 109.4 | - | 83.1 | - | - | - | 13.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 109.4
2014-08-07 | 9:00 | 120.5 | - | 84.2 | - | - | - | 24 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 120.5
2014-08-07 | 10:00 | 125.7 | - | 85.6 | - | - | - | 31.7 | 0 | 11.7 | 0 | -3.3 | - | 125.7
2014-08-07 | 11:00 | 128.6 | - | 82.3 | - | - | - | 46.9 | 0 | 2.7 | 0 | -3.3 | - | 128.6
2014-08-07 | 12:00 | 125.2 | - | 76 | - | - | - | 39.2 | 0 | 13.3 | 0 | -3.3 | - | 125.2
2014-08-07 | 13:00 | 125.9 | - | 79 | - | - | - | 41.6 | 0 | 8.6 | 0 | -3.3 | - | 125.9
2014-08-07 | 14:00 | 125.5 | - | 85.2 | - | - | - | 28.5 | 0 | 15.1 | 0 | -3.3 | - | 125.5
2014-08-07 | 15:00 | 125.2 | - | 91.1 | - | - | - | 31.8 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 125.2
2014-08-07 | 16:00 | 124.4 | - | 93.1 | - | - | - | 23.8 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 124.4
2014-08-07 | 17:00 | 121.3 | - | 96.9 | - | - | - | 11.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 121.3
2014-08-07 | 18:00 | 119.7 | - | 100.3 | - | - | - | 3.1 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | - | 119.7
2014-08-07 | 19:00 | 123.7 | - | 108 | - | - | - | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 2 | - | 123.7
2014-08-07 | 20:00 | 124.6 | - | 111.7 | - | - | - | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 2 | - | 124.6
2014-08-07 | 21:00 | 120.6 | - | 104.8 | - | - | - | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 2 | - | 120.6
2014-08-07 | 22:00 | 113.3 | - | 97.8 | - | - | - | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 2 | - | 113.3
2014-08-07 | 23:00 | 106.3 | - | 90.9 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 106.3
2014-08-08 | 0:00 | 96.3 | - | 91.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 96.3
2014-08-08 | 1:00 | 90.7 | - | 87.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 90.7
2014-08-08 | 2:00 | 88.8 | - | 85.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 88.8
2014-08-08 | 3:00 | 87.6 | - | 84.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 87.6
2014-08-08 | 4:00 | 86.5 | - | 83.5 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 86.5
2014-08-08 | 5:00 | 85.5 | - | 82.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 85.5
2014-08-08 | 6:00 | 85.2 | - | 80.7 | - | - | - | 1.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | - | 85.2
2014-08-08 | 7:00 | 93.6 | - | 81.9 | - | - | - | 8.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 93.6
2014-08-08 | 8:00 | 106.1 | - | 86.7 | - | - | - | 16.3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 106.1
2014-08-08 | 9:00 | 114.3 | - | 87.6 | - | - | - | 23.2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 114.3
2014-08-08 | 10:00 | 118.8 | - | 90.1 | - | - | - | 28.1 | 0 | 3.9 | 0 | -3.3 | - | 118.8
2014-08-08 | 11:00 | 122.2 | - | 91.8 | - | - | - | 29.9 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 122.2
2014-08-08 | 12:00 | 121 | - | 88 | - | - | - | 32.3 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 121
2014-08-08 | 13:00 | 120.4 | - | 91.3 | - | - | - | 28.6 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 120.4
2014-08-08 | 14:00 | 120.2 | - | 96.2 | - | - | - | 23.8 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 120.2
2014-08-08 | 15:00 | 120.4 | - | 100.4 | - | - | - | 19.8 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 120.4
2014-08-08 | 16:00 | 121 | - | 102.6 | - | - | - | 14.9 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 121
2014-08-08 | 17:00 | 119.2 | - | 107.4 | - | - | - | 8.7 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 119.2
2014-08-08 | 18:00 | 116.7 | - | 109.2 | - | - | - | 2.6 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 116.7
2014-08-08 | 19:00 | 120.6 | - | 115.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 120.6
2014-08-08 | 20:00 | 119.9 | - | 115.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | - | 119.9
2014-08-08 | 21:00 | 115.8 | - | 111 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 115.8
2014-08-08 | 22:00 | 110 | - | 105.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 110
2014-08-08 | 23:00 | 104.4 | - | 99.7 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 104.4
2014-08-09 | 0:00 | 95.2 | - | 79.9 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 95.2
2014-08-09 | 1:00 | 89.4 | - | 75.4 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 89.4
2014-08-09 | 2:00 | 87.6 | - | 73.9 | - | - | - | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | - | 87.6
2014-08-09 | 3:00 | 86.5 | - | 72.5 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 86.5
2014-08-09 | 4:00 | 85.2 | - | 71.3 | - | - | - | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | - | 85.2
2014-08-09 | 5:00 | 84.4 | - | 72.3 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 84.4
2014-08-09 | 6:00 | 82.7 | - | 67.5 | - | - | - | 2.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | - | 82.7
2014-08-09 | 7:00 | 89.8 | - | 69 | - | - | - | 8.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 89.8
2014-08-09 | 8:00 | 100.2 | - | 73.9 | - | - | - | 13.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 100.2
2014-08-09 | 9:00 | 108.9 | - | 72.6 | - | - | - | 24 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 108.9
2014-08-09 | 10:00 | 113.3 | - | 73.2 | - | - | - | 31.7 | 0 | 11.7 | 0 | -3.3 | - | 113.3
2014-08-09 | 11:00 | 115.2 | - | 68.9 | - | - | - | 46.9 | 0 | 2.7 | 0 | -3.3 | - | 115.2
2014-08-09 | 12:00 | 114.4 | - | 65.2 | - | - | - | 39.2 | 0 | 13.3 | 0 | -3.3 | - | 114.4
2014-08-09 | 13:00 | 114.3 | - | 67.4 | - | - | - | 41.6 | 0 | 8.6 | 0 | -3.3 | - | 114.3
2014-08-09 | 14:00 | 114.6 | - | 74.3 | - | - | - | 28.5 | 0 | 15.1 | 0 | -3.3 | - | 114.6
2014-08-09 | 15:00 | 115.4 | - | 81.3 | - | - | - | 31.8 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 115.4
2014-08-09 | 16:00 | 116.7 | - | 85.4 | - | - | - | 23.8 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 116.7
2014-08-09 | 17:00 | 116.5 | - | 92.1 | - | - | - | 11.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 116.5
2014-08-09 | 18:00 | 117 | - | 97.6 | - | - | - | 3.1 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | - | 117
2014-08-09 | 19:00 | 121.6 | - | 105.9 | - | - | - | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 2 | - | 121.6
2014-08-09 | 20:00 | 121.4 | - | 108.5 | - | - | - | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 2 | - | 121.4
2014-08-09 | 21:00 | 117.5 | - | 101.7 | - | - | - | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 2 | - | 117.5
2014-08-09 | 22:00 | 111.2 | - | 95.7 | - | - | - | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 2 | - | 111.2
2014-08-09 | 23:00 | 105.2 | - | 89.8 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 105.2
2014-08-10 | 0:00 | 96 | - | 80.7 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 96
2014-08-10 | 1:00 | 90 | - | 76 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 90
2014-08-10 | 2:00 | 87.8 | - | 74.1 | - | - | - | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | - | 87.8
2014-08-10 | 3:00 | 86.4 | - | 72.4 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 86.4
2014-08-10 | 4:00 | 84.7 | - | 70.8 | - | - | - | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | - | 84.7
2014-08-10 | 5:00 | 83.3 | - | 71.2 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 83.3
2014-08-10 | 6:00 | 80.4 | - | 65.2 | - | - | - | 2.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | - | 80.4
2014-08-10 | 7:00 | 85.9 | - | 65.1 | - | - | - | 8.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 85.9
2014-08-10 | 8:00 | 94 | - | 67.7 | - | - | - | 13.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 94
2014-08-10 | 9:00 | 101.3 | - | 65 | - | - | - | 24 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 101.3
2014-08-10 | 10:00 | 107.1 | - | 67 | - | - | - | 31.7 | 0 | 11.7 | 0 | -3.3 | - | 107.1
2014-08-10 | 11:00 | 109 | - | 63.6 | - | - | - | 46.9 | 0 | 2.7 | -0.9 | -3.3 | - | 109
2014-08-10 | 12:00 | 111 | - | 63.6 | - | - | - | 39.2 | 0 | 13.3 | -1.8 | -3.3 | - | 111
2014-08-10 | 13:00 | 111.7 | - | 64.8 | - | - | - | 41.6 | 0 | 8.6 | 0 | -3.3 | - | 111.7
2014-08-10 | 14:00 | 112.6 | - | 72.3 | - | - | - | 28.5 | 0 | 15.1 | 0 | -3.3 | - | 112.6
2014-08-10 | 15:00 | 112.1 | - | 78 | - | - | - | 31.8 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 112.1
2014-08-10 | 16:00 | 113.2 | - | 81.9 | - | - | - | 23.8 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 113.2
2014-08-10 | 17:00 | 113.7 | - | 89.3 | - | - | - | 11.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 113.7
2014-08-10 | 18:00 | 114.8 | - | 95.4 | - | - | - | 3.1 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | - | 114.8
2014-08-10 | 19:00 | 117.7 | - | 102 | - | - | - | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 2 | - | 117.7
2014-08-10 | 20:00 | 116.5 | - | 103.6 | - | - | - | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 2 | - | 116.5
2014-08-10 | 21:00 | 114 | - | 98.2 | - | - | - | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 2 | - | 114
2014-08-10 | 22:00 | 110.5 | - | 95 | - | - | - | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 2 | - | 110.5
2014-08-10 | 23:00 | 106.3 | - | 90.9 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 106.3
2014-08-11 | 0:00 | 96.8 | - | 92 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 96.8
2014-08-11 | 1:00 | 89.6 | - | 86.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 89.6
2014-08-11 | 2:00 | 86.9 | - | 84 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 86.9
2014-08-11 | 3:00 | 85.8 | - | 83 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 85.8
2014-08-11 | 4:00 | 84.7 | - | 81.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 84.7
2014-08-11 | 5:00 | 84.3 | - | 81.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 84.3
2014-08-11 | 6:00 | 84.8 | - | 80.3 | - | - | - | 1.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | - | 84.8
2014-08-11 | 7:00 | 94.7 | - | 83 | - | - | - | 8.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 94.7
2014-08-11 | 8:00 | 108.1 | - | 88.7 | - | - | - | 16.3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 108.1
2014-08-11 | 9:00 | 118.2 | - | 91.5 | - | - | - | 23.2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 118.2
2014-08-11 | 10:00 | 123.8 | - | 95.1 | - | - | - | 28.1 | 0 | 3.9 | 0 | -3.3 | - | 123.8
2014-08-11 | 11:00 | 126.5 | - | 96.1 | - | - | - | 29.9 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 126.5
2014-08-11 | 12:00 | 124.3 | - | 91.3 | - | - | - | 32.3 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 124.3
2014-08-11 | 13:00 | 120.6 | - | 91.5 | - | - | - | 28.6 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 120.6
2014-08-11 | 14:00 | 121.5 | - | 97.5 | - | - | - | 23.8 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 121.5
2014-08-11 | 15:00 | 123.5 | - | 103.5 | - | - | - | 19.8 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 123.5
2014-08-11 | 16:00 | 123.1 | - | 104.7 | - | - | - | 14.9 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 123.1
2014-08-11 | 17:00 | 121.8 | - | 110 | - | - | - | 8.7 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 121.8
2014-08-11 | 18:00 | 122.1 | - | 114.6 | - | - | - | 2.6 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 122.1
2014-08-11 | 19:00 | 127 | - | 122.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 127
2014-08-11 | 20:00 | 125.6 | - | 121 | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | - | 125.6
2014-08-11 | 21:00 | 120.4 | - | 115.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 120.4
2014-08-11 | 22:00 | 112.8 | - | 108 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 112.8
2014-08-11 | 23:00 | 105.1 | - | 100.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 105.1
2014-08-12 | 0:00 | 95 | - | 90.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 95
2014-08-12 | 1:00 | 88.4 | - | 85.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 88.4
2014-08-12 | 2:00 | 86.1 | - | 83.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 86.1
2014-08-12 | 3:00 | 85.1 | - | 82.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 85.1
2014-08-12 | 4:00 | 84.3 | - | 81.3 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 84.3
2014-08-12 | 5:00 | 84.7 | - | 81.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 84.7
2014-08-12 | 6:00 | 86.4 | - | 81.9 | - | - | - | 1.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | - | 86.4
2014-08-12 | 7:00 | 97.1 | - | 85.4 | - | - | - | 8.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 97.1
2014-08-12 | 8:00 | 111.9 | - | 92.5 | - | - | - | 16.3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 111.9
2014-08-12 | 9:00 | 122.8 | - | 96.1 | - | - | - | 23.2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 122.8
2014-08-12 | 10:00 | 130.6 | - | 101.9 | - | - | - | 28.1 | 0 | 3.9 | 0 | -3.3 | - | 130.6
2014-08-12 | 11:00 | 130.7 | - | 100.3 | - | - | - | 29.9 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 130.7
2014-08-12 | 12:00 | 126.3 | - | 93.3 | - | - | - | 32.3 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 126.3
2014-08-12 | 13:00 | 130.6 | - | 101.5 | - | - | - | 28.6 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 130.6
2014-08-12 | 14:00 | 128 | - | 104 | - | - | - | 23.8 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 128
2014-08-12 | 15:00 | 128.1 | - | 108.1 | - | - | - | 19.8 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 128.1
2014-08-12 | 16:00 | 129.4 | - | 111 | - | - | - | 14.9 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 129.4
2014-08-12 | 17:00 | 127 | - | 115.2 | - | - | - | 8.7 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 127
2014-08-12 | 18:00 | 125.1 | - | 117.6 | - | - | - | 2.6 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 125.1
2014-08-12 | 19:00 | 129.3 | - | 124.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 129.3
2014-08-12 | 20:00 | 128.4 | - | 123.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | - | 128.4
2014-08-12 | 21:00 | 123.7 | - | 118.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 123.7
2014-08-12 | 22:00 | 116.3 | - | 111.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 116.3
2014-08-12 | 23:00 | 108.4 | - | 103.7 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 108.4
2014-08-13 | 0:00 | 97.9 | - | 93.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 97.9
2014-08-13 | 1:00 | 91.1 | - | 88.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 91.1
2014-08-13 | 2:00 | 88.8 | - | 85.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 88.8
2014-08-13 | 3:00 | 87.4 | - | 84.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 87.4
2014-08-13 | 4:00 | 86.3 | - | 83.3 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 86.3
2014-08-13 | 5:00 | 86.2 | - | 83.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 86.2
2014-08-13 | 6:00 | 87.5 | - | 83 | - | - | - | 1.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | - | 87.5
2014-08-13 | 7:00 | 98.5 | - | 86.8 | - | - | - | 8.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 98.5
2014-08-13 | 8:00 | 113.6 | - | 94.2 | - | - | - | 16.3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 113.6
2014-08-13 | 9:00 | 123.1 | - | 96.4 | - | - | - | 23.2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 123.1
2014-08-13 | 10:00 | 127.9 | - | 99.2 | - | - | - | 28.1 | 0 | 3.9 | 0 | -3.3 | - | 127.9
2014-08-13 | 11:00 | 131.6 | - | 101.2 | - | - | - | 29.9 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 131.6
2014-08-13 | 12:00 | 127.3 | - | 94.3 | - | - | - | 32.3 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 127.3
2014-08-13 | 13:00 | 128.1 | - | 99 | - | - | - | 28.6 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 128.1
2014-08-13 | 14:00 | 128.6 | - | 104.6 | - | - | - | 23.8 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 128.6
2014-08-13 | 15:00 | 129 | - | 109 | - | - | - | 19.8 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 129
2014-08-13 | 16:00 | 128.7 | - | 110.3 | - | - | - | 14.9 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 128.7
2014-08-13 | 17:00 | 124.7 | - | 112.9 | - | - | - | 8.7 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 124.7
2014-08-13 | 18:00 | 124.5 | - | 117 | - | - | - | 2.6 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 124.5
2014-08-13 | 19:00 | 130.5 | - | 125.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 130.5
2014-08-13 | 20:00 | 128.8 | - | 124.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | - | 128.8
2014-08-13 | 21:00 | 123 | - | 118.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 123
2014-08-13 | 22:00 | 115.3 | - | 110.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 115.3
2014-08-13 | 23:00 | 108 | - | 103.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 108
2014-08-14 | 0:00 | 98 | - | 82.7 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 98
2014-08-14 | 1:00 | 91.8 | - | 77.8 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 91.8
2014-08-14 | 2:00 | 89.8 | - | 76.1 | - | - | - | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | - | 89.8
2014-08-14 | 3:00 | 88.4 | - | 74.4 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 88.4
2014-08-14 | 4:00 | 87.5 | - | 73.6 | - | - | - | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | - | 87.5
2014-08-14 | 5:00 | 87.7 | - | 75.6 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 87.7
2014-08-14 | 6:00 | 88.8 | - | 73.6 | - | - | - | 2.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | - | 88.8
2014-08-14 | 7:00 | 99.3 | - | 78.5 | - | - | - | 8.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 99.3
2014-08-14 | 8:00 | 114.1 | - | 87.8 | - | - | - | 13.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 114.1
2014-08-14 | 9:00 | 123.7 | - | 87.4 | - | - | - | 24 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 123.7
2014-08-14 | 10:00 | 129.1 | - | 89 | - | - | - | 31.7 | 0 | 11.7 | 0 | -3.3 | - | 129.1
2014-08-14 | 11:00 | 131.3 | - | 85 | - | - | - | 46.9 | 0 | 2.7 | 0 | -3.3 | - | 131.3
2014-08-14 | 12:00 | 129 | - | 79.8 | - | - | - | 39.2 | 0 | 13.3 | 0 | -3.3 | - | 129
2014-08-14 | 13:00 | 131.8 | - | 84.9 | - | - | - | 41.6 | 0 | 8.6 | 0 | -3.3 | - | 131.8
2014-08-14 | 14:00 | 131.3 | - | 91 | - | - | - | 28.5 | 0 | 15.1 | 0 | -3.3 | - | 131.3
2014-08-14 | 15:00 | 129.3 | - | 95.2 | - | - | - | 31.8 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 129.3
2014-08-14 | 16:00 | 128.8 | - | 97.5 | - | - | - | 23.8 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 128.8
2014-08-14 | 17:00 | 127.7 | - | 103.3 | - | - | - | 11.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 127.7
2014-08-14 | 18:00 | 126 | - | 106.6 | - | - | - | 3.1 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | - | 126
2014-08-14 | 19:00 | 125.2 | - | 109.5 | - | - | - | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 2 | - | 125.2
2014-08-14 | 20:00 | 122.5 | - | 109.6 | - | - | - | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 2 | - | 122.5
2014-08-14 | 21:00 | 117.4 | - | 101.6 | - | - | - | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 2 | - | 117.4
2014-08-14 | 22:00 | 109.7 | - | 94.2 | - | - | - | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 2 | - | 109.7
2014-08-14 | 23:00 | 102.7 | - | 87.3 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 102.7
2014-08-15 | 0:00 | 93.1 | - | 88.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 93.1
2014-08-15 | 1:00 | 87 | - | 84.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 87
2014-08-15 | 2:00 | 84.9 | - | 82 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 84.9
2014-08-15 | 3:00 | 84.3 | - | 81.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 84.3
2014-08-15 | 4:00 | 83.7 | - | 80.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 83.7
2014-08-15 | 5:00 | 84.6 | - | 81.7 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 84.6
2014-08-15 | 6:00 | 85.8 | - | 81.3 | - | - | - | 1.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | - | 85.8
2014-08-15 | 7:00 | 96 | - | 84.3 | - | - | - | 8.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 96
2014-08-15 | 8:00 | 112 | - | 92.6 | - | - | - | 16.3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 112
2014-08-15 | 9:00 | 122 | - | 95.3 | - | - | - | 23.2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 122
2014-08-15 | 10:00 | 127.3 | - | 98.6 | - | - | - | 28.1 | 0 | 3.9 | 0 | -3.3 | - | 127.3
2014-08-15 | 11:00 | 130.2 | - | 99.8 | - | - | - | 29.9 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 130.2
2014-08-15 | 12:00 | 128.6 | - | 95.6 | - | - | - | 32.3 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 128.6
2014-08-15 | 13:00 | 129.8 | - | 100.7 | - | - | - | 28.6 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 129.8
2014-08-15 | 14:00 | 127.8 | - | 103.8 | - | - | - | 23.8 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 127.8
2014-08-15 | 15:00 | 126 | - | 106 | - | - | - | 19.8 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 126
2014-08-15 | 16:00 | 127.3 | - | 108.9 | - | - | - | 14.9 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 127.3
2014-08-15 | 17:00 | 124.4 | - | 112.6 | - | - | - | 8.7 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 124.4
2014-08-15 | 18:00 | 123.9 | - | 116.4 | - | - | - | 2.6 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 123.9
2014-08-15 | 19:00 | 128.9 | - | 124.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 128.9
2014-08-15 | 20:00 | 126.8 | - | 122.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | - | 126.8
2014-08-15 | 21:00 | 121.6 | - | 116.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 121.6
2014-08-15 | 22:00 | 114.8 | - | 110 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 114.8
2014-08-15 | 23:00 | 108.3 | - | 103.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 108.3
2014-08-16 | 0:00 | 98.6 | - | 93.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 98.6
2014-08-16 | 1:00 | 92.2 | - | 89.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 92.2
2014-08-16 | 2:00 | 89 | - | 86.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 89
2014-08-16 | 3:00 | 87.2 | - | 84.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 87.2
2014-08-16 | 4:00 | 85.2 | - | 82.2 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 85.2
2014-08-16 | 5:00 | 83.4 | - | 80.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 83.4
2014-08-16 | 6:00 | 84.6 | - | 80.1 | - | - | - | 1.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | - | 84.6
2014-08-16 | 7:00 | 92.8 | - | 81.1 | - | - | - | 8.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 92.8
2014-08-16 | 8:00 | 102.8 | - | 83.4 | - | - | - | 16.3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 102.8
2014-08-16 | 9:00 | 110.3 | - | 83.6 | - | - | - | 23.2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 110.3
2014-08-16 | 10:00 | 113.5 | - | 84.8 | - | - | - | 28.1 | 0 | 3.9 | 0 | -3.3 | - | 113.5
2014-08-16 | 11:00 | 112.6 | - | 82.2 | - | - | - | 29.9 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 112.6
2014-08-16 | 12:00 | 111 | - | 78 | - | - | - | 32.3 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 111
2014-08-16 | 13:00 | 111.4 | - | 82.3 | - | - | - | 28.6 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 111.4
2014-08-16 | 14:00 | 113.2 | - | 89.2 | - | - | - | 23.8 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 113.2
2014-08-16 | 15:00 | 112.8 | - | 92.8 | - | - | - | 19.8 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 112.8
2014-08-16 | 16:00 | 112.7 | - | 94.3 | - | - | - | 14.9 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 112.7
2014-08-16 | 17:00 | 111.7 | - | 99.9 | - | - | - | 8.7 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 111.7
2014-08-16 | 18:00 | 111.6 | - | 104.1 | - | - | - | 2.6 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 111.6
2014-08-16 | 19:00 | 116.6 | - | 111.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 116.6
2014-08-16 | 20:00 | 113.7 | - | 109.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | - | 113.7
2014-08-16 | 21:00 | 108.9 | - | 104.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 108.9
2014-08-16 | 22:00 | 103.4 | - | 98.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 103.4
2014-08-16 | 23:00 | 98.2 | - | 93.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 98.2
2014-08-17 | 0:00 | 89.9 | - | 85.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 89.9
2014-08-17 | 1:00 | 84.1 | - | 81.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 84.1
2014-08-17 | 2:00 | 81.9 | - | 79 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 81.9
2014-08-17 | 3:00 | 81.2 | - | 78.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 81.2
2014-08-17 | 4:00 | 79.8 | - | 76.8 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 79.8
2014-08-17 | 5:00 | 78.8 | - | 75.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 78.8
2014-08-17 | 6:00 | 76.4 | - | 71.9 | - | - | - | 1.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | - | 76.4
2014-08-17 | 7:00 | 83.2 | - | 71.5 | - | - | - | 8.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 83.2
2014-08-17 | 8:00 | 92.1 | - | 72.7 | - | - | - | 16.3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 92.1
2014-08-17 | 9:00 | 98 | - | 71.3 | - | - | - | 23.2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 98
2014-08-17 | 10:00 | 99 | - | 70.3 | - | - | - | 28.1 | 0 | 3.9 | 0 | -3.3 | - | 99
2014-08-17 | 11:00 | 100.5 | - | 70.1 | - | - | - | 29.9 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 100.5
2014-08-17 | 12:00 | 98.2 | - | 65.2 | - | - | - | 32.3 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 98.2
2014-08-17 | 13:00 | 96.4 | - | 67.3 | - | - | - | 28.6 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 96.4
2014-08-17 | 14:00 | 95.9 | - | 71.9 | - | - | - | 23.8 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 95.9
2014-08-17 | 15:00 | 95 | - | 75 | - | - | - | 19.8 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 95
2014-08-17 | 16:00 | 96.8 | - | 78.4 | - | - | - | 14.9 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 96.8
2014-08-17 | 17:00 | 99.2 | - | 87.4 | - | - | - | 8.7 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 99.2
2014-08-17 | 18:00 | 103.8 | - | 96.3 | - | - | - | 2.6 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 103.8
2014-08-17 | 19:00 | 110 | - | 105.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 110
2014-08-17 | 20:00 | 108.6 | - | 104 | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | - | 108.6
2014-08-17 | 21:00 | 104.1 | - | 99.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 104.1
2014-08-17 | 22:00 | 99.2 | - | 94.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 99.2
2014-08-17 | 23:00 | 94.4 | - | 89.7 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 94.4
2014-08-18 | 0:00 | 86.1 | - | 70.8 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 86.1
2014-08-18 | 1:00 | 80.8 | - | 66.8 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 80.8
2014-08-18 | 2:00 | 79.6 | - | 65.9 | - | - | - | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | - | 79.6
2014-08-18 | 3:00 | 80.1 | - | 66.1 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 80.1
2014-08-18 | 4:00 | 79.7 | - | 65.8 | - | - | - | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | - | 79.7
2014-08-18 | 5:00 | 80.2 | - | 68.1 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 80.2
2014-08-18 | 6:00 | 81.2 | - | 66 | - | - | - | 2.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | - | 81.2
2014-08-18 | 7:00 | 92.4 | - | 71.6 | - | - | - | 8.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 92.4
2014-08-18 | 8:00 | 107.1 | - | 80.8 | - | - | - | 13.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 107.1
2014-08-18 | 9:00 | 117.7 | - | 81.4 | - | - | - | 24 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 117.7
2014-08-18 | 10:00 | 122.6 | - | 82.5 | - | - | - | 31.7 | 0 | 11.7 | 0 | -3.3 | - | 122.6
2014-08-18 | 11:00 | 125.4 | - | 79.1 | - | - | - | 46.9 | 0 | 2.7 | 0 | -3.3 | - | 125.4
2014-08-18 | 12:00 | 123.9 | - | 75.8 | - | - | - | 39.2 | 0 | 13.3 | -1.1 | -3.3 | - | 123.9
2014-08-18 | 13:00 | 125.4 | - | 78.5 | - | - | - | 41.6 | 0 | 8.6 | 0 | -3.3 | - | 125.4
2014-08-18 | 14:00 | 125.2 | - | 84.9 | - | - | - | 28.5 | 0 | 15.1 | 0 | -3.3 | - | 125.2
2014-08-18 | 15:00 | 124.2 | - | 90.1 | - | - | - | 31.8 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 124.2
2014-08-18 | 16:00 | 125 | - | 93.7 | - | - | - | 23.8 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 125
2014-08-18 | 17:00 | 121.8 | - | 97.4 | - | - | - | 11.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 121.8
2014-08-18 | 18:00 | 118.9 | - | 99.5 | - | - | - | 3.1 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | - | 118.9
2014-08-18 | 19:00 | 125.3 | - | 109.6 | - | - | - | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 2 | - | 125.3
2014-08-18 | 20:00 | 123.9 | - | 111 | - | - | - | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 2 | - | 123.9
2014-08-18 | 21:00 | 118.4 | - | 102.6 | - | - | - | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 2 | - | 118.4
2014-08-18 | 22:00 | 110.5 | - | 95 | - | - | - | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 2 | - | 110.5
2014-08-18 | 23:00 | 102.9 | - | 87.5 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 102.9
2014-08-19 | 0:00 | 93 | - | 77.7 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 93
2014-08-19 | 1:00 | 86.5 | - | 72.5 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 86.5
2014-08-19 | 2:00 | 84.3 | - | 70.6 | - | - | - | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | - | 84.3
2014-08-19 | 3:00 | 83.7 | - | 69.7 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 83.7
2014-08-19 | 4:00 | 82.7 | - | 68.8 | - | - | - | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | - | 82.7
2014-08-19 | 5:00 | 82.9 | - | 70.8 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 82.9
2014-08-19 | 6:00 | 84.4 | - | 69.2 | - | - | - | 2.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | - | 84.4
2014-08-19 | 7:00 | 94.8 | - | 74 | - | - | - | 8.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 94.8
2014-08-19 | 8:00 | 109.8 | - | 83.5 | - | - | - | 13.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 109.8
2014-08-19 | 9:00 | 119.5 | - | 83.2 | - | - | - | 24 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 119.5
2014-08-19 | 10:00 | 124.9 | - | 84.8 | - | - | - | 31.7 | 0 | 11.7 | 0 | -3.3 | - | 124.9
2014-08-19 | 11:00 | 126.2 | - | 79.9 | - | - | - | 46.9 | 0 | 2.7 | 0 | -3.3 | - | 126.2
2014-08-19 | 12:00 | 124.7 | - | 75.8 | - | - | - | 39.2 | 0 | 13.3 | -0.3 | -3.3 | - | 124.7
2014-08-19 | 13:00 | 126.4 | - | 79.5 | - | - | - | 41.6 | 0 | 8.6 | 0 | -3.3 | - | 126.4
2014-08-19 | 14:00 | 127.1 | - | 86.8 | - | - | - | 28.5 | 0 | 15.1 | 0 | -3.3 | - | 127.1
2014-08-19 | 15:00 | 127.5 | - | 93.4 | - | - | - | 31.8 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 127.5
2014-08-19 | 16:00 | 127.6 | - | 96.3 | - | - | - | 23.8 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 127.6
2014-08-19 | 17:00 | 125.1 | - | 100.7 | - | - | - | 11.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 125.1
2014-08-19 | 18:00 | 123.9 | - | 104.5 | - | - | - | 3.1 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | - | 123.9
2014-08-19 | 19:00 | 128.9 | - | 113.2 | - | - | - | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 2 | - | 128.9
2014-08-19 | 20:00 | 127.5 | - | 114.6 | - | - | - | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 2 | - | 127.5
2014-08-19 | 21:00 | 122.1 | - | 106.3 | - | - | - | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 2 | - | 122.1
2014-08-19 | 22:00 | 114 | - | 98.5 | - | - | - | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 2 | - | 114
2014-08-19 | 23:00 | 106 | - | 90.6 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 106
2014-08-20 | 0:00 | 95.5 | - | 80.2 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 95.5
2014-08-20 | 1:00 | 88.7 | - | 74.7 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 88.7
2014-08-20 | 2:00 | 86.3 | - | 72.6 | - | - | - | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | - | 86.3
2014-08-20 | 3:00 | 85.5 | - | 71.5 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 85.5
2014-08-20 | 4:00 | 84.7 | - | 70.8 | - | - | - | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | - | 84.7
2014-08-20 | 5:00 | 84.5 | - | 72.4 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 84.5
2014-08-20 | 6:00 | 86 | - | 70.8 | - | - | - | 2.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | - | 86
2014-08-20 | 7:00 | 97.1 | - | 76.3 | - | - | - | 8.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 97.1
2014-08-20 | 8:00 | 111.1 | - | 84.8 | - | - | - | 13.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 111.1
2014-08-20 | 9:00 | 122.8 | - | 86.5 | - | - | - | 24 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 122.8
2014-08-20 | 10:00 | 127.6 | - | 87.5 | - | - | - | 31.7 | 0 | 11.7 | 0 | -3.3 | - | 127.6
2014-08-20 | 11:00 | 129.9 | - | 83.6 | - | - | - | 46.9 | 0 | 2.7 | 0 | -3.3 | - | 129.9
2014-08-20 | 12:00 | 128.3 | - | 79.1 | - | - | - | 39.2 | 0 | 13.3 | 0 | -3.3 | - | 128.3
2014-08-20 | 13:00 | 127.9 | - | 81 | - | - | - | 41.6 | 0 | 8.6 | 0 | -3.3 | - | 127.9
2014-08-20 | 14:00 | 129.3 | - | 89 | - | - | - | 28.5 | 0 | 15.1 | 0 | -3.3 | - | 129.3
2014-08-20 | 15:00 | 128.9 | - | 94.8 | - | - | - | 31.8 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 128.9
2014-08-20 | 16:00 | 128.4 | - | 97.1 | - | - | - | 23.8 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 128.4
2014-08-20 | 17:00 | 125.9 | - | 101.5 | - | - | - | 11.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 125.9
2014-08-20 | 18:00 | 124.6 | - | 105.2 | - | - | - | 3.1 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | - | 124.6
2014-08-20 | 19:00 | 129.9 | - | 114.2 | - | - | - | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 2 | - | 129.9
2014-08-20 | 20:00 | 128.5 | - | 115.6 | - | - | - | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 2 | - | 128.5
2014-08-20 | 21:00 | 122.9 | - | 107.1 | - | - | - | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 2 | - | 122.9
2014-08-20 | 22:00 | 115.3 | - | 99.8 | - | - | - | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 2 | - | 115.3
2014-08-20 | 23:00 | 107.1 | - | 91.7 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 107.1
2014-08-21 | 0:00 | 96.8 | - | 81.5 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 96.8
2014-08-21 | 1:00 | 90.1 | - | 76.1 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 90.1
2014-08-21 | 2:00 | 87.5 | - | 73.8 | - | - | - | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | - | 87.5
2014-08-21 | 3:00 | 86.1 | - | 72.1 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 86.1
2014-08-21 | 4:00 | 84.4 | - | 70.5 | - | - | - | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | - | 84.4
2014-08-21 | 5:00 | 84.3 | - | 72.2 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 84.3
2014-08-21 | 6:00 | 85.7 | - | 70.5 | - | - | - | 2.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | - | 85.7
2014-08-21 | 7:00 | 97.1 | - | 76.3 | - | - | - | 8.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 97.1
2014-08-21 | 8:00 | 112 | - | 85.7 | - | - | - | 13.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 112
2014-08-21 | 9:00 | 122.9 | - | 86.6 | - | - | - | 24 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 122.9
2014-08-21 | 10:00 | 126.6 | - | 86.5 | - | - | - | 31.7 | 0 | 11.7 | 0 | -3.3 | - | 126.6
2014-08-21 | 11:00 | 127.8 | - | 81.5 | - | - | - | 46.9 | 0 | 2.7 | 0 | -3.3 | - | 127.8
2014-08-21 | 12:00 | 126.8 | - | 77.6 | - | - | - | 39.2 | 0 | 13.3 | 0 | -3.3 | - | 126.8
2014-08-21 | 13:00 | 127.4 | - | 80.5 | - | - | - | 41.6 | 0 | 8.6 | 0 | -3.3 | - | 127.4
2014-08-21 | 14:00 | 128.9 | - | 88.6 | - | - | - | 28.5 | 0 | 15.1 | 0 | -3.3 | - | 128.9
2014-08-21 | 15:00 | 126.6 | - | 92.5 | - | - | - | 31.8 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 126.6
2014-08-21 | 16:00 | 125.2 | - | 93.9 | - | - | - | 23.8 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 125.2
2014-08-21 | 17:00 | 124.7 | - | 100.3 | - | - | - | 11.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 124.7
2014-08-21 | 18:00 | 124.6 | - | 105.2 | - | - | - | 3.1 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | - | 124.6
2014-08-21 | 19:00 | 129.4 | - | 113.7 | - | - | - | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 2 | - | 129.4
2014-08-21 | 20:00 | 127.8 | - | 114.9 | - | - | - | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 2 | - | 127.8
2014-08-21 | 21:00 | 122.2 | - | 106.4 | - | - | - | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 2 | - | 122.2
2014-08-21 | 22:00 | 113.7 | - | 98.2 | - | - | - | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 2 | - | 113.7
2014-08-21 | 23:00 | 105.7 | - | 90.3 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 105.7
2014-08-22 | 0:00 | 95.2 | - | 90.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 95.2
2014-08-22 | 1:00 | 88.3 | - | 85.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 88.3
2014-08-22 | 2:00 | 85.9 | - | 83 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 85.9
2014-08-22 | 3:00 | 84.8 | - | 82 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 84.8
2014-08-22 | 4:00 | 83.4 | - | 80.4 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 83.4
2014-08-22 | 5:00 | 83.3 | - | 80.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 83.3
2014-08-22 | 6:00 | 84.4 | - | 79.9 | - | - | - | 1.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | - | 84.4
2014-08-22 | 7:00 | 96.3 | - | 84.6 | - | - | - | 8.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 96.3
2014-08-22 | 8:00 | 112.8 | - | 93.4 | - | - | - | 16.3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 112.8
2014-08-22 | 9:00 | 124.1 | - | 97.4 | - | - | - | 23.2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 124.1
2014-08-22 | 10:00 | 128.5 | - | 99.8 | - | - | - | 28.1 | 0 | 3.9 | 0 | -3.3 | - | 128.5
2014-08-22 | 11:00 | 130.1 | - | 99.7 | - | - | - | 29.9 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 130.1
2014-08-22 | 12:00 | 124.6 | - | 91.6 | - | - | - | 32.3 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 124.6
2014-08-22 | 13:00 | 125.9 | - | 96.8 | - | - | - | 28.6 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 125.9
2014-08-22 | 14:00 | 127.2 | - | 103.2 | - | - | - | 23.8 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 127.2
2014-08-22 | 15:00 | 127.2 | - | 107.2 | - | - | - | 19.8 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 127.2
2014-08-22 | 16:00 | 127.9 | - | 109.5 | - | - | - | 14.9 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 127.9
2014-08-22 | 17:00 | 126 | - | 114.2 | - | - | - | 8.7 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 126
2014-08-22 | 18:00 | 125.5 | - | 118 | - | - | - | 2.6 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 125.5
2014-08-22 | 19:00 | 129.6 | - | 124.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 129.6
2014-08-22 | 20:00 | 126.7 | - | 122.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | - | 126.7
2014-08-22 | 21:00 | 121.1 | - | 116.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 121.1
2014-08-22 | 22:00 | 113.5 | - | 108.7 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 113.5
2014-08-22 | 23:00 | 106.4 | - | 101.7 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 106.4
2014-08-23 | 0:00 | 96.6 | - | 91.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 96.6
2014-08-23 | 1:00 | 90 | - | 87.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 90
2014-08-23 | 2:00 | 87.2 | - | 84.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 87.2
2014-08-23 | 3:00 | 85.4 | - | 82.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 85.4
2014-08-23 | 4:00 | 83.6 | - | 80.6 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 83.6
2014-08-23 | 5:00 | 82.9 | - | 80 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 82.9
2014-08-23 | 6:00 | 81.6 | - | 77.1 | - | - | - | 1.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | - | 81.6
2014-08-23 | 7:00 | 90 | - | 78.3 | - | - | - | 8.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 90
2014-08-23 | 8:00 | 102.1 | - | 82.7 | - | - | - | 16.3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 102.1
2014-08-23 | 9:00 | 113.2 | - | 86.5 | - | - | - | 23.2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 113.2
2014-08-23 | 10:00 | 118.5 | - | 89.8 | - | - | - | 28.1 | 0 | 3.9 | 0 | -3.3 | - | 118.5
2014-08-23 | 11:00 | 119.6 | - | 89.2 | - | - | - | 29.9 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 119.6
2014-08-23 | 12:00 | 116.1 | - | 83.1 | - | - | - | 32.3 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 116.1
2014-08-23 | 13:00 | 115.5 | - | 86.4 | - | - | - | 28.6 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 115.5
2014-08-23 | 14:00 | 115.5 | - | 91.5 | - | - | - | 23.8 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 115.5
2014-08-23 | 15:00 | 115.8 | - | 95.8 | - | - | - | 19.8 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 115.8
2014-08-23 | 16:00 | 116 | - | 97.6 | - | - | - | 14.9 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 116
2014-08-23 | 17:00 | 116.1 | - | 104.3 | - | - | - | 8.7 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 116.1
2014-08-23 | 18:00 | 117 | - | 109.5 | - | - | - | 2.6 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 117
2014-08-23 | 19:00 | 121.9 | - | 117.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 121.9
2014-08-23 | 20:00 | 120 | - | 115.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | - | 120
2014-08-23 | 21:00 | 115.6 | - | 110.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 115.6
2014-08-23 | 22:00 | 109.6 | - | 104.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 109.6
2014-08-23 | 23:00 | 103.9 | - | 99.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 103.9
2014-08-24 | 0:00 | 94.8 | - | 79.5 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 94.8
2014-08-24 | 1:00 | 88.4 | - | 74.4 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 88.4
2014-08-24 | 2:00 | 85.7 | - | 72 | - | - | - | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | - | 85.7
2014-08-24 | 3:00 | 84.1 | - | 70.1 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 84.1
2014-08-24 | 4:00 | 82.1 | - | 68.2 | - | - | - | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | - | 82.1
2014-08-24 | 5:00 | 80.8 | - | 68.7 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 80.8
2014-08-24 | 6:00 | 78.8 | - | 63.6 | - | - | - | 2.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | - | 78.8
2014-08-24 | 7:00 | 85.8 | - | 65 | - | - | - | 8.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 85.8
2014-08-24 | 8:00 | 94.3 | - | 68 | - | - | - | 13.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 94.3
2014-08-24 | 9:00 | 103 | - | 66.7 | - | - | - | 24 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 103
2014-08-24 | 10:00 | 107.7 | - | 67.6 | - | - | - | 31.7 | 0 | 11.7 | 0 | -3.3 | - | 107.7
2014-08-24 | 11:00 | 110.1 | - | 63.8 | - | - | - | 46.9 | 0 | 2.7 | 0 | -3.3 | - | 110.1
2014-08-24 | 12:00 | 110.4 | - | 63.6 | - | - | - | 39.2 | 0 | 13.3 | -2.4 | -3.3 | - | 110.4
2014-08-24 | 13:00 | 109.9 | - | 63.6 | - | - | - | 41.6 | 0 | 8.6 | -0.6 | -3.3 | - | 109.9
2014-08-24 | 14:00 | 111.4 | - | 71.1 | - | - | - | 28.5 | 0 | 15.1 | 0 | -3.3 | - | 111.4
2014-08-24 | 15:00 | 111.8 | - | 77.7 | - | - | - | 31.8 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 111.8
2014-08-24 | 16:00 | 110.9 | - | 79.6 | - | - | - | 23.8 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 110.9
2014-08-24 | 17:00 | 111 | - | 86.6 | - | - | - | 11.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 111
2014-08-24 | 18:00 | 113.2 | - | 93.8 | - | - | - | 3.1 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | - | 113.2
2014-08-24 | 19:00 | 119.8 | - | 104.1 | - | - | - | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 2 | - | 119.8
2014-08-24 | 20:00 | 118.9 | - | 106 | - | - | - | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 2 | - | 118.9
2014-08-24 | 21:00 | 115.2 | - | 99.4 | - | - | - | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 2 | - | 115.2
2014-08-24 | 22:00 | 108.9 | - | 93.4 | - | - | - | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 2 | - | 108.9
2014-08-24 | 23:00 | 101.9 | - | 86.5 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 101.9
2014-08-25 | 0:00 | 92 | - | 76.7 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 92
2014-08-25 | 1:00 | 85.8 | - | 71.8 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 85.8
2014-08-25 | 2:00 | 83.7 | - | 70 | - | - | - | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | - | 83.7
2014-08-25 | 3:00 | 82.7 | - | 68.7 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 82.7
2014-08-25 | 4:00 | 81.9 | - | 68 | - | - | - | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | - | 81.9
2014-08-25 | 5:00 | 82.9 | - | 70.8 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 82.9
2014-08-25 | 6:00 | 85 | - | 69.8 | - | - | - | 2.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | - | 85
2014-08-25 | 7:00 | 97.2 | - | 76.4 | - | - | - | 8.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 97.2
2014-08-25 | 8:00 | 114 | - | 87.7 | - | - | - | 13.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 114
2014-08-25 | 9:00 | 125.5 | - | 89.2 | - | - | - | 24 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 125.5
2014-08-25 | 10:00 | 129.7 | - | 89.6 | - | - | - | 31.7 | 0 | 11.7 | 0 | -3.3 | - | 129.7
2014-08-25 | 11:00 | 131.7 | - | 85.4 | - | - | - | 46.9 | 0 | 2.7 | 0 | -3.3 | - | 131.7
2014-08-25 | 12:00 | 131.1 | - | 81.9 | - | - | - | 39.2 | 0 | 13.3 | 0 | -3.3 | - | 131.1
2014-08-25 | 13:00 | 131.5 | - | 84.6 | - | - | - | 41.6 | 0 | 8.6 | 0 | -3.3 | - | 131.5
2014-08-25 | 14:00 | 133.6 | - | 93.3 | - | - | - | 28.5 | 0 | 15.1 | 0 | -3.3 | - | 133.6
2014-08-25 | 15:00 | 132.7 | - | 98.6 | - | - | - | 31.8 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 132.7
2014-08-25 | 16:00 | 133.2 | - | 101.9 | - | - | - | 23.8 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 133.2
2014-08-25 | 17:00 | 130.6 | - | 106.2 | - | - | - | 11.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 130.6
2014-08-25 | 18:00 | 129.8 | - | 110.4 | - | - | - | 3.1 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | - | 129.8
2014-08-25 | 19:00 | 134.8 | - | 119.1 | - | - | - | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 2 | - | 134.8
2014-08-25 | 20:00 | 131.9 | - | 119 | - | - | - | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 2 | - | 131.9
2014-08-25 | 21:00 | 125.8 | - | 110 | - | - | - | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 2 | - | 125.8
2014-08-25 | 22:00 | 117.6 | - | 102.1 | - | - | - | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 2 | - | 117.6
2014-08-25 | 23:00 | 109.5 | - | 94.1 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 109.5
2014-08-26 | 0:00 | 98.4 | - | 93.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 98.4
2014-08-26 | 1:00 | 91.4 | - | 88.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 91.4
2014-08-26 | 2:00 | 88.6 | - | 85.7 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 88.6
2014-08-26 | 3:00 | 87.1 | - | 84.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 87.1
2014-08-26 | 4:00 | 85.5 | - | 82.5 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 85.5
2014-08-26 | 5:00 | 86 | - | 83.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 86
2014-08-26 | 6:00 | 87.7 | - | 83.2 | - | - | - | 1.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | - | 87.7
2014-08-26 | 7:00 | 99.7 | - | 88 | - | - | - | 8.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 99.7
2014-08-26 | 8:00 | 116.1 | - | 96.7 | - | - | - | 16.3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 116.1
2014-08-26 | 9:00 | 126.3 | - | 99.6 | - | - | - | 23.2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 126.3
2014-08-26 | 10:00 | 130.9 | - | 102.2 | - | - | - | 28.1 | 0 | 3.9 | 0 | -3.3 | - | 130.9
2014-08-26 | 11:00 | 133.6 | - | 103.2 | - | - | - | 29.9 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 133.6
2014-08-26 | 12:00 | 130.9 | - | 97.9 | - | - | - | 32.3 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 130.9
2014-08-26 | 13:00 | 131.4 | - | 102.3 | - | - | - | 28.6 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 131.4
2014-08-26 | 14:00 | 130.7 | - | 106.7 | - | - | - | 23.8 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 130.7
2014-08-26 | 15:00 | 131.4 | - | 111.5 | - | - | - | 19.7 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 131.4
2014-08-26 | 16:00 | 132 | - | 113.6 | - | - | - | 14.9 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 132
2014-08-26 | 17:00 | 129.9 | - | 118.1 | - | - | - | 8.7 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 129.9
2014-08-26 | 18:00 | 129.1 | - | 121.6 | - | - | - | 2.6 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 129.1
2014-08-26 | 19:00 | 134.6 | - | 129.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 134.6
2014-08-26 | 20:00 | 131.5 | - | 126.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | - | 131.5
2014-08-26 | 21:00 | 125.4 | - | 120.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 125.4
2014-08-26 | 22:00 | 116.7 | - | 111.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 116.7
2014-08-26 | 23:00 | 108.3 | - | 103.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 108.3
2014-08-27 | 0:00 | 97.8 | - | 82.5 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 97.8
2014-08-27 | 1:00 | 90.8 | - | 76.8 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 90.8
2014-08-27 | 2:00 | 87.9 | - | 74.2 | - | - | - | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | - | 87.9
2014-08-27 | 3:00 | 86.5 | - | 72.5 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 86.5
2014-08-27 | 4:00 | 85.5 | - | 71.6 | - | - | - | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | - | 85.5
2014-08-27 | 5:00 | 85.9 | - | 73.8 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 85.9
2014-08-27 | 6:00 | 88 | - | 72.8 | - | - | - | 2.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | - | 88
2014-08-27 | 7:00 | 99.9 | - | 79.1 | - | - | - | 8.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 99.9
2014-08-27 | 8:00 | 115.6 | - | 89.3 | - | - | - | 13.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 115.6
2014-08-27 | 9:00 | 125.8 | - | 89.5 | - | - | - | 24 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 125.8
2014-08-27 | 10:00 | 131.4 | - | 91.3 | - | - | - | 31.7 | 0 | 11.7 | 0 | -3.3 | - | 131.4
2014-08-27 | 11:00 | 133.6 | - | 87.3 | - | - | - | 46.9 | 0 | 2.7 | 0 | -3.3 | - | 133.6
2014-08-27 | 12:00 | 131.6 | - | 82.4 | - | - | - | 39.2 | 0 | 13.3 | 0 | -3.3 | - | 131.6
2014-08-27 | 13:00 | 134.2 | - | 87.3 | - | - | - | 41.6 | 0 | 8.6 | 0 | -3.3 | - | 134.2
2014-08-27 | 14:00 | 134.5 | - | 94.2 | - | - | - | 28.5 | 0 | 15.1 | 0 | -3.3 | - | 134.5
2014-08-27 | 15:00 | 133.5 | - | 99.4 | - | - | - | 31.8 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 133.5
2014-08-27 | 16:00 | 132.1 | - | 100.8 | - | - | - | 23.8 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 132.1
2014-08-27 | 17:00 | 128.4 | - | 104 | - | - | - | 11.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 128.4
2014-08-27 | 18:00 | 128.3 | - | 108.9 | - | - | - | 3.1 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | - | 128.3
2014-08-27 | 19:00 | 133.7 | - | 118 | - | - | - | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 2 | - | 133.7
2014-08-27 | 20:00 | 131.3 | - | 118.4 | - | - | - | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 2 | - | 131.3
2014-08-27 | 21:00 | 125.5 | - | 109.7 | - | - | - | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 2 | - | 125.5
2014-08-27 | 22:00 | 116.6 | - | 101.1 | - | - | - | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 2 | - | 116.6
2014-08-27 | 23:00 | 108.6 | - | 93.2 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 108.6
2014-08-28 | 0:00 | 98.2 | - | 82.9 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 98.2
2014-08-28 | 1:00 | 91.2 | - | 77.2 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 91.2
2014-08-28 | 2:00 | 88.4 | - | 74.7 | - | - | - | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | - | 88.4
2014-08-28 | 3:00 | 86.9 | - | 72.9 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 86.9
2014-08-28 | 4:00 | 85.6 | - | 71.7 | - | - | - | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | - | 85.6
2014-08-28 | 5:00 | 86.1 | - | 74 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 86.1
2014-08-28 | 6:00 | 88.3 | - | 73.1 | - | - | - | 2.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | - | 88.3
2014-08-28 | 7:00 | 99.6 | - | 78.8 | - | - | - | 8.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 99.6
2014-08-28 | 8:00 | 116.2 | - | 89.9 | - | - | - | 13.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 116.2
2014-08-28 | 9:00 | 128.4 | - | 92.1 | - | - | - | 24 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 128.4
2014-08-28 | 10:00 | 133.6 | - | 93.5 | - | - | - | 31.7 | 0 | 11.7 | 0 | -3.3 | - | 133.6
2014-08-28 | 11:00 | 136.3 | - | 90 | - | - | - | 46.9 | 0 | 2.7 | 0 | -3.3 | - | 136.3
2014-08-28 | 12:00 | 133.8 | - | 84.6 | - | - | - | 39.2 | 0 | 13.3 | 0 | -3.3 | - | 133.8
2014-08-28 | 13:00 | 132.6 | - | 85.7 | - | - | - | 41.6 | 0 | 8.6 | 0 | -3.3 | - | 132.6
2014-08-28 | 14:00 | 134.5 | - | 94.2 | - | - | - | 28.5 | 0 | 15.1 | 0 | -3.3 | - | 134.5
2014-08-28 | 15:00 | 134.5 | - | 100.4 | - | - | - | 31.8 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 134.5
2014-08-28 | 16:00 | 135 | - | 103.7 | - | - | - | 23.8 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 135
2014-08-28 | 17:00 | 131.9 | - | 107.5 | - | - | - | 11.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 131.9
2014-08-28 | 18:00 | 131.4 | - | 112 | - | - | - | 3.1 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | - | 131.4
2014-08-28 | 19:00 | 136.1 | - | 120.4 | - | - | - | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 2 | - | 136.1
2014-08-28 | 20:00 | 133.1 | - | 120.2 | - | - | - | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 2 | - | 133.1
2014-08-28 | 21:00 | 126.6 | - | 110.8 | - | - | - | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 2 | - | 126.6
2014-08-28 | 22:00 | 117.3 | - | 101.8 | - | - | - | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 2 | - | 117.3
2014-08-28 | 23:00 | 110 | - | 94.6 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 110
2014-08-29 | 0:00 | 99.2 | - | 83.9 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 99.2
2014-08-29 | 1:00 | 92.2 | - | 78.2 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 92.2
2014-08-29 | 2:00 | 89.5 | - | 75.8 | - | - | - | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | - | 89.5
2014-08-29 | 3:00 | 87.9 | - | 73.9 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 87.9
2014-08-29 | 4:00 | 86.5 | - | 72.6 | - | - | - | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | - | 86.5
2014-08-29 | 5:00 | 87 | - | 74.9 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 87
2014-08-29 | 6:00 | 89 | - | 73.8 | - | - | - | 2.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | - | 89
2014-08-29 | 7:00 | 100.7 | - | 79.9 | - | - | - | 8.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 100.7
2014-08-29 | 8:00 | 117.6 | - | 91.3 | - | - | - | 13.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 117.6
2014-08-29 | 9:00 | 128 | - | 91.7 | - | - | - | 24 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 128
2014-08-29 | 10:00 | 133.2 | - | 93.1 | - | - | - | 31.7 | 0 | 11.7 | 0 | -3.3 | - | 133.2
2014-08-29 | 11:00 | 132.6 | - | 86.3 | - | - | - | 46.9 | 0 | 2.7 | 0 | -3.3 | - | 132.6
2014-08-29 | 12:00 | 132.5 | - | 83.3 | - | - | - | 39.2 | 0 | 13.3 | 0 | -3.3 | - | 132.5
2014-08-29 | 13:00 | 132.6 | - | 85.7 | - | - | - | 41.6 | 0 | 8.6 | 0 | -3.3 | - | 132.6
2014-08-29 | 14:00 | 133.4 | - | 93.1 | - | - | - | 28.5 | 0 | 15.1 | 0 | -3.3 | - | 133.4
2014-08-29 | 15:00 | 132.2 | - | 98.1 | - | - | - | 31.8 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 132.2
2014-08-29 | 16:00 | 131.3 | - | 100 | - | - | - | 23.8 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 131.3
2014-08-29 | 17:00 | 129.4 | - | 105 | - | - | - | 11.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 129.4
2014-08-29 | 18:00 | 128.9 | - | 109.5 | - | - | - | 3.1 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | - | 128.9
2014-08-29 | 19:00 | 132.1 | - | 116.4 | - | - | - | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 2 | - | 132.1
2014-08-29 | 20:00 | 128.3 | - | 115.4 | - | - | - | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 2 | - | 128.3
2014-08-29 | 21:00 | 123.2 | - | 107.4 | - | - | - | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 2 | - | 123.2
2014-08-29 | 22:00 | 115.7 | - | 100.2 | - | - | - | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 2 | - | 115.7
2014-08-29 | 23:00 | 108.5 | - | 93.1 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 108.5
2014-08-30 | 0:00 | 98.6 | - | 93.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 98.6
2014-08-30 | 1:00 | 91.8 | - | 89 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 91.8
2014-08-30 | 2:00 | 88.8 | - | 85.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 88.8
2014-08-30 | 3:00 | 87.2 | - | 84.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | - | 87.2
2014-08-30 | 4:00 | 85 | - | 82 | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 85
2014-08-30 | 5:00 | 84 | - | 81.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 84
2014-08-30 | 6:00 | 83 | - | 78.5 | - | - | - | 1.9 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | - | 83
2014-08-30 | 7:00 | 90.9 | - | 79.2 | - | - | - | 8.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | - | 90.9
2014-08-30 | 8:00 | 102.7 | - | 83.3 | - | - | - | 16.3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 102.7
2014-08-30 | 9:00 | 112.9 | - | 86.2 | - | - | - | 23.2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 112.9
2014-08-30 | 10:00 | 115.1 | - | 86.4 | - | - | - | 28.1 | 0 | 3.9 | 0 | -3.3 | - | 115.1
2014-08-30 | 11:00 | 113.5 | - | 83.1 | - | - | - | 29.9 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 113.5
2014-08-30 | 12:00 | 112.1 | - | 79.1 | - | - | - | 32.3 | 0 | 4 | 0 | -3.3 | - | 112.1
2014-08-30 | 13:00 | 113.3 | - | 84.2 | - | - | - | 28.6 | 0 | 3.8 | 0 | -3.3 | - | 113.3
2014-08-30 | 14:00 | 109.6 | - | 85.6 | - | - | - | 23.8 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 109.6
2014-08-30 | 15:00 | 109.4 | - | 89.5 | - | - | - | 19.7 | 0 | 3.5 | 0 | -3.3 | - | 109.4
2014-08-30 | 16:00 | 108.1 | - | 89.7 | - | - | - | 14.9 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - | 108.1
2014-08-30 | 17:00 | 108.2 | - | 96.4 | - | - | - | 8.7 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | - | 108.2
2014-08-30 | 18:00 | 111.9 | - | 104.4 | - | - | - | 2.6 | 0 | 2.9 | 0 | 2 | - | 111.9
2014-08-30 | 19:00 | 117.7 | - | 113 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 117.7
2014-08-30 | 20:00 | 115 | - | 110.4 | - | - | - | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2 | - | 115
2014-08-30 | 21:00 | 110.6 | - | 105.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 110.6
2014-08-30 | 22:00 | 104.3 | - | 99.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2 | - | 104.3
2014-08-30 | 23:00 | 98.6 | - | 93.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | - | 98.6
2014-08-31 | 0:00 | 90 | - | 74.7 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 90
2014-08-31 | 1:00 | 84.3 | - | 70.3 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 84.3
2014-08-31 | 2:00 | 82.1 | - | 68.4 | - | - | - | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | - | 82.1
2014-08-31 | 3:00 | 80.5 | - | 66.5 | - | - | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 80.5
2014-08-31 | 4:00 | 79.1 | - | 65.2 | - | - | - | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | - | 79.1
2014-08-31 | 5:00 | 78.3 | - | 66.2 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 78.3
2014-08-31 | 6:00 | 76 | - | 63.6 | - | - | - | 2.3 | 0 | 12.9 | -2.8 | 0 | - | 76
2014-08-31 | 7:00 | 82.8 | - | 63.6 | - | - | - | 8.8 | -0.4 | 12 | -1.2 | 0 | - | 82.8
2014-08-31 | 8:00 | 91.1 | - | 64.8 | - | - | - | 13.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 91.1
2014-08-31 | 9:00 | 99.2 | - | 63.6 | - | - | - | 24 | -0.7 | 12.3 | 0 | 0 | - | 99.2
2014-08-31 | 10:00 | 104.5 | - | 64.4 | - | - | - | 31.7 | 0 | 11.7 | 0 | -3.3 | - | 104.5
2014-08-31 | 11:00 | 106.9 | - | 63.6 | - | - | - | 46.9 | -3 | 2.7 | 0 | -3.3 | - | 106.9
2014-08-31 | 12:00 | 108.5 | - | 63.6 | - | - | - | 39.2 | -1.8 | 13.3 | -2.5 | -3.3 | - | 108.5
2014-08-31 | 13:00 | 108.8 | - | 63.6 | - | - | - | 41.6 | -1.7 | 8.6 | 0 | -3.3 | - | 108.8
2014-08-31 | 14:00 | 108.7 | - | 68.4 | - | - | - | 28.5 | 0 | 15.1 | 0 | -3.3 | - | 108.7
2014-08-31 | 15:00 | 108.8 | - | 74.7 | - | - | - | 31.8 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 108.8
2014-08-31 | 16:00 | 111.1 | - | 79.8 | - | - | - | 23.8 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 111.1
2014-08-31 | 17:00 | 111.5 | - | 87.1 | - | - | - | 11.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 111.5
2014-08-31 | 18:00 | 115.3 | - | 95.9 | - | - | - | 3.1 | 0 | 14.3 | 0 | 2 | - | 115.3
2014-08-31 | 19:00 | 123.3 | - | 107.6 | - | - | - | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 2 | - | 123.3
2014-08-31 | 20:00 | 122 | - | 109.1 | - | - | - | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 2 | - | 122
2014-08-31 | 21:00 | 117.4 | - | 101.6 | - | - | - | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 2 | - | 117.4
2014-08-31 | 22:00 | 110.8 | - | 95.3 | - | - | - | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 2 | - | 110.8
2014-08-31 | 23:00 | 103.6 | - | 88.2 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 103.6
2014-09-01 | 0:00 | 93.2 | - | 89.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 93.2
2014-09-01 | 1:00 | 87 | - | 85.2 | - | - | - | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | - | 87
2014-09-01 | 2:00 | 84.8 | - | 83.1 | - | - | - | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | - | 84.8
2014-09-01 | 3:00 | 83.7 | - | 82.2 | - | - | - | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | - | 83.7
2014-09-01 | 4:00 | 82.6 | - | 81 | - | - | - | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | - | 82.6
2014-09-01 | 5:00 | 82.9 | - | 81.4 | - | - | - | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | - | 82.9
2014-09-01 | 6:00 | 84.7 | - | 82.1 | - | - | - | 0.9 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | - | 84.7
2014-09-01 | 7:00 | 96.5 | - | 88.3 | - | - | - | 6.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | - | 96.5
2014-09-01 | 8:00 | 113.5 | - | 96.6 | - | - | - | 15 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | - | 113.5
2014-09-01 | 9:00 | 124.8 | - | 100 | - | - | - | 22.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | - | 124.8
2014-09-01 | 10:00 | 130.7 | - | 102.5 | - | - | - | 29.2 | 0 | 2.3 | 0 | -3.3 | - | 130.7
2014-09-01 | 11:00 | 133.9 | - | 101.3 | - | - | - | 33.3 | 0 | 2.6 | 0 | -3.3 | - | 133.9
2014-09-01 | 12:00 | 132.2 | - | 99.2 | - | - | - | 33.4 | 0 | 2.9 | 0 | -3.3 | - | 132.2
2014-09-01 | 13:00 | 130.4 | - | 100.8 | - | - | - | 30.2 | 0 | 2.7 | 0 | -3.3 | - | 130.4
2014-09-01 | 14:00 | 126.6 | - | 100.7 | - | - | - | 26.7 | 0 | 2.5 | 0 | -3.3 | - | 126.6
2014-09-01 | 15:00 | 127.6 | - | 107.4 | - | - | - | 21 | 0 | 2.5 | 0 | -3.3 | - | 127.6
2014-09-01 | 16:00 | 130.7 | - | 113.7 | - | - | - | 14.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 130.7
2014-09-01 | 17:00 | 126.9 | - | 118.5 | - | - | - | 6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | - | 126.9
2014-09-01 | 18:00 | 125.5 | - | 120.6 | - | - | - | 0.7 | 0 | 2.2 | 0 | 2 | - | 125.5
2014-09-01 | 19:00 | 130.1 | - | 125.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2 | - | 130.1
2014-09-01 | 20:00 | 127.2 | - | 123.3 | - | - | - | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 2 | - | 127.2
2014-09-01 | 21:00 | 121.2 | - | 117.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 121.2
2014-09-01 | 22:00 | 113.3 | - | 109.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 113.3
2014-09-01 | 23:00 | 106.1 | - | 102.3 | - | - | - | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 2 | - | 106.1
2014-09-02 | 0:00 | 95.6 | - | 91.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 95.6
2014-09-02 | 1:00 | 89.2 | - | 87.4 | - | - | - | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | - | 89.2
2014-09-02 | 2:00 | 86.5 | - | 84.8 | - | - | - | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | - | 86.5
2014-09-02 | 3:00 | 85.3 | - | 83.8 | - | - | - | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | - | 85.3
2014-09-02 | 4:00 | 84.1 | - | 82.5 | - | - | - | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | - | 84.1
2014-09-02 | 5:00 | 84.6 | - | 83.1 | - | - | - | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | - | 84.6
2014-09-02 | 6:00 | 86.8 | - | 84.2 | - | - | - | 0.9 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | - | 86.8
2014-09-02 | 7:00 | 98.4 | - | 90.2 | - | - | - | 6.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | - | 98.4
2014-09-02 | 8:00 | 115.1 | - | 98.2 | - | - | - | 15 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | - | 115.1
2014-09-02 | 9:00 | 124.6 | - | 99.8 | - | - | - | 22.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | - | 124.6
2014-09-02 | 10:00 | 130.6 | - | 102.4 | - | - | - | 29.2 | 0 | 2.3 | 0 | -3.3 | - | 130.6
2014-09-02 | 11:00 | 132.4 | - | 99.8 | - | - | - | 33.3 | 0 | 2.6 | 0 | -3.3 | - | 132.4
2014-09-02 | 12:00 | 130.1 | - | 97.1 | - | - | - | 33.4 | 0 | 2.9 | 0 | -3.3 | - | 130.1
2014-09-02 | 13:00 | 129.7 | - | 100.1 | - | - | - | 30.2 | 0 | 2.7 | 0 | -3.3 | - | 129.7
2014-09-02 | 14:00 | 131.3 | - | 105.4 | - | - | - | 26.7 | 0 | 2.5 | 0 | -3.3 | - | 131.3
2014-09-02 | 15:00 | 132.3 | - | 112.1 | - | - | - | 21 | 0 | 2.5 | 0 | -3.3 | - | 132.3
2014-09-02 | 16:00 | 133.2 | - | 116.2 | - | - | - | 14.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 133.2
2014-09-02 | 17:00 | 129.3 | - | 120.9 | - | - | - | 6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | - | 129.3
2014-09-02 | 18:00 | 129.1 | - | 124.2 | - | - | - | 0.7 | 0 | 2.2 | 0 | 2 | - | 129.1
2014-09-02 | 19:00 | 133.8 | - | 129.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2 | - | 133.8
2014-09-02 | 20:00 | 130 | - | 126.1 | - | - | - | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 2 | - | 130
2014-09-02 | 21:00 | 123.8 | - | 119.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 123.8
2014-09-02 | 22:00 | 115.9 | - | 111.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 115.9
2014-09-02 | 23:00 | 108.4 | - | 104.6 | - | - | - | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 2 | - | 108.4
2014-09-03 | 0:00 | 97.9 | - | 88.6 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 97.9
2014-09-03 | 1:00 | 90.9 | - | 84.3 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - | 90.9
2014-09-03 | 2:00 | 88.3 | - | 82.2 | - | - | - | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | - | 88.3
2014-09-03 | 3:00 | 86.9 | - | 80.6 | - | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 86.9
2014-09-03 | 4:00 | 85.4 | - | 78.6 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 85.4
2014-09-03 | 5:00 | 85.8 | - | 79.3 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 85.8
2014-09-03 | 6:00 | 88.1 | - | 80.2 | - | - | - | 1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 88.1
2014-09-03 | 7:00 | 99.3 | - | 86.3 | - | - | - | 6.1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 99.3
2014-09-03 | 8:00 | 116.1 | - | 94.2 | - | - | - | 18.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 116.1
2014-09-03 | 9:00 | 125.6 | - | 93.3 | - | - | - | 23.6 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | - | 125.6
2014-09-03 | 10:00 | 130.6 | - | 92.8 | - | - | - | 30.7 | 0 | 10.4 | 0 | -3.3 | - | 130.6
2014-09-03 | 11:00 | 132.7 | - | 91.3 | - | - | - | 44.4 | 0 | 0.3 | 0 | -3.3 | - | 132.7
2014-09-03 | 12:00 | 129.7 | - | 87.6 | - | - | - | 29.4 | 0 | 16 | 0 | -3.3 | - | 129.7
2014-09-03 | 13:00 | 127 | - | 86.2 | - | - | - | 38.3 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 127
2014-09-03 | 14:00 | 128.6 | - | 91.8 | - | - | - | 30.7 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 128.6
2014-09-03 | 15:00 | 130.6 | - | 101.1 | - | - | - | 23.2 | 0 | 9.6 | 0 | -3.3 | - | 130.6
2014-09-03 | 16:00 | 129.5 | - | 105 | - | - | - | 15.4 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | - | 129.5
2014-09-03 | 17:00 | 126.4 | - | 113 | - | - | - | 5.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 126.4
2014-09-03 | 18:00 | 126.4 | - | 115 | - | - | - | 0.1 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 126.4
2014-09-03 | 19:00 | 130.8 | - | 119.7 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 130.8
2014-09-03 | 20:00 | 126.5 | - | 116.8 | - | - | - | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 2 | - | 126.5
2014-09-03 | 21:00 | 119.6 | - | 109.3 | - | - | - | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 2 | - | 119.6
2014-09-03 | 22:00 | 111.8 | - | 100.7 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 111.8
2014-09-03 | 23:00 | 105.2 | - | 96.6 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 105.2
2014-09-04 | 0:00 | 94.7 | - | 85.4 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 94.7
2014-09-04 | 1:00 | 88.3 | - | 81.7 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - | 88.3
2014-09-04 | 2:00 | 85.9 | - | 79.8 | - | - | - | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | - | 85.9
2014-09-04 | 3:00 | 84.5 | - | 78.2 | - | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 84.5
2014-09-04 | 4:00 | 83.2 | - | 76.4 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 83.2
2014-09-04 | 5:00 | 84 | - | 77.5 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 84
2014-09-04 | 6:00 | 86.6 | - | 78.7 | - | - | - | 1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 86.6
2014-09-04 | 7:00 | 97.5 | - | 84.5 | - | - | - | 6.1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 97.5
2014-09-04 | 8:00 | 114.6 | - | 92.7 | - | - | - | 18.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 114.6
2014-09-04 | 9:00 | 126.2 | - | 93.9 | - | - | - | 23.6 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | - | 126.2
2014-09-04 | 10:00 | 130.8 | - | 93 | - | - | - | 30.7 | 0 | 10.4 | 0 | -3.3 | - | 130.8
2014-09-04 | 11:00 | 133.1 | - | 91.7 | - | - | - | 44.4 | 0 | 0.3 | 0 | -3.3 | - | 133.1
2014-09-04 | 12:00 | 131.2 | - | 89.1 | - | - | - | 29.4 | 0 | 16 | 0 | -3.3 | - | 131.2
2014-09-04 | 13:00 | 131.3 | - | 90.5 | - | - | - | 38.3 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 131.3
2014-09-04 | 14:00 | 130.6 | - | 93.8 | - | - | - | 30.7 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 130.6
2014-09-04 | 15:00 | 130.1 | - | 100.6 | - | - | - | 23.2 | 0 | 9.6 | 0 | -3.3 | - | 130.1
2014-09-04 | 16:00 | 132.1 | - | 107.6 | - | - | - | 15.4 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | - | 132.1
2014-09-04 | 17:00 | 127.7 | - | 114.3 | - | - | - | 5.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 127.7
2014-09-04 | 18:00 | 127.9 | - | 116.5 | - | - | - | 0.1 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 127.9
2014-09-04 | 19:00 | 132.9 | - | 121.8 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 132.9
2014-09-04 | 20:00 | 130 | - | 120.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 2 | - | 130
2014-09-04 | 21:00 | 124.4 | - | 114.1 | - | - | - | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 2 | - | 124.4
2014-09-04 | 22:00 | 116.3 | - | 105.2 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 116.3
2014-09-04 | 23:00 | 109.1 | - | 100.5 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 109.1
2014-09-05 | 0:00 | 98.8 | - | 89.5 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 98.8
2014-09-05 | 1:00 | 92 | - | 85.4 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - | 92
2014-09-05 | 2:00 | 88.5 | - | 82.4 | - | - | - | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | - | 88.5
2014-09-05 | 3:00 | 86.7 | - | 80.4 | - | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 86.7
2014-09-05 | 4:00 | 85.5 | - | 78.7 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 85.5
2014-09-05 | 5:00 | 86.1 | - | 79.6 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 86.1
2014-09-05 | 6:00 | 88.8 | - | 80.9 | - | - | - | 1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 88.8
2014-09-05 | 7:00 | 100.1 | - | 87.1 | - | - | - | 6.1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 100.1
2014-09-05 | 8:00 | 117.2 | - | 95.3 | - | - | - | 18.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 117.2
2014-09-05 | 9:00 | 128.6 | - | 96.3 | - | - | - | 23.6 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | - | 128.6
2014-09-05 | 10:00 | 133.2 | - | 95.4 | - | - | - | 30.7 | 0 | 10.4 | 0 | -3.3 | - | 133.2
2014-09-05 | 11:00 | 134.4 | - | 93 | - | - | - | 44.4 | 0 | 0.3 | 0 | -3.3 | - | 134.4
2014-09-05 | 12:00 | 132.1 | - | 90 | - | - | - | 29.4 | 0 | 16 | 0 | -3.3 | - | 132.1
2014-09-05 | 13:00 | 134 | - | 93.2 | - | - | - | 38.3 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 134
2014-09-05 | 14:00 | 136.1 | - | 99.3 | - | - | - | 30.7 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 136.1
2014-09-05 | 15:00 | 134.6 | - | 105.1 | - | - | - | 23.2 | 0 | 9.6 | 0 | -3.3 | - | 134.6
2014-09-05 | 16:00 | 134.4 | - | 109.9 | - | - | - | 15.4 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | - | 134.4
2014-09-05 | 17:00 | 131.3 | - | 117.9 | - | - | - | 5.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 131.3
2014-09-05 | 18:00 | 129.7 | - | 118.3 | - | - | - | 0.1 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 129.7
2014-09-05 | 19:00 | 134.3 | - | 123.2 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 134.3
2014-09-05 | 20:00 | 131.6 | - | 121.9 | - | - | - | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 2 | - | 131.6
2014-09-05 | 21:00 | 126.3 | - | 116 | - | - | - | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 2 | - | 126.3
2014-09-05 | 22:00 | 118.9 | - | 107.8 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 118.9
2014-09-05 | 23:00 | 111.7 | - | 103.1 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 111.7
2014-09-06 | 0:00 | 101.9 | - | 97.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 101.9
2014-09-06 | 1:00 | 93.7 | - | 91.9 | - | - | - | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | - | 93.7
2014-09-06 | 2:00 | 90.2 | - | 88.5 | - | - | - | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | - | 90.2
2014-09-06 | 3:00 | 86.4 | - | 84.9 | - | - | - | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | - | 86.4
2014-09-06 | 4:00 | 84.8 | - | 83.2 | - | - | - | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | - | 84.8
2014-09-06 | 5:00 | 84.5 | - | 83 | - | - | - | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | - | 84.5
2014-09-06 | 6:00 | 84.3 | - | 81.7 | - | - | - | 0.9 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | - | 84.3
2014-09-06 | 7:00 | 91.6 | - | 83.4 | - | - | - | 6.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | - | 91.6
2014-09-06 | 8:00 | 100.6 | - | 83.7 | - | - | - | 15 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | - | 100.6
2014-09-06 | 9:00 | 109 | - | 84.2 | - | - | - | 22.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | - | 109
2014-09-06 | 10:00 | 111 | - | 82.8 | - | - | - | 29.2 | 0 | 2.3 | 0 | -3.3 | - | 111
2014-09-06 | 11:00 | 111.4 | - | 78.8 | - | - | - | 33.3 | 0 | 2.6 | 0 | -3.3 | - | 111.4
2014-09-06 | 12:00 | 109.3 | - | 76.3 | - | - | - | 33.4 | 0 | 2.9 | 0 | -3.3 | - | 109.3
2014-09-06 | 13:00 | 109 | - | 79.4 | - | - | - | 30.2 | 0 | 2.7 | 0 | -3.3 | - | 109
2014-09-06 | 14:00 | 108.3 | - | 82.4 | - | - | - | 26.7 | 0 | 2.5 | 0 | -3.3 | - | 108.3
2014-09-06 | 15:00 | 107.7 | - | 87.5 | - | - | - | 21 | 0 | 2.5 | 0 | -3.3 | - | 107.7
2014-09-06 | 16:00 | 108.1 | - | 91.2 | - | - | - | 14.4 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 108.1
2014-09-06 | 17:00 | 109.4 | - | 101 | - | - | - | 6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | - | 109.4
2014-09-06 | 18:00 | 110.2 | - | 105.3 | - | - | - | 0.7 | 0 | 2.2 | 0 | 2 | - | 110.2
2014-09-06 | 19:00 | 110 | - | 105.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2 | - | 110
2014-09-06 | 20:00 | 106.5 | - | 102.6 | - | - | - | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 2 | - | 106.5
2014-09-06 | 21:00 | 101.7 | - | 97.7 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 101.7
2014-09-06 | 22:00 | 96.7 | - | 92.7 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 96.7
2014-09-06 | 23:00 | 93.1 | - | 89.3 | - | - | - | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 2 | - | 93.1
2014-09-07 | 0:00 | 85.7 | - | 81.7 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 85.7
2014-09-07 | 1:00 | 80.8 | - | 79 | - | - | - | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | - | 80.8
2014-09-07 | 2:00 | 79.2 | - | 77.5 | - | - | - | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | - | 79.2
2014-09-07 | 3:00 | 78.6 | - | 77.1 | - | - | - | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | - | 78.6
2014-09-07 | 4:00 | 78 | - | 76.4 | - | - | - | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | - | 78
2014-09-07 | 5:00 | 77.2 | - | 75.7 | - | - | - | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | - | 77.2
2014-09-07 | 6:00 | 75.7 | - | 73.1 | - | - | - | 0.9 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | - | 75.7
2014-09-07 | 7:00 | 80 | - | 71.8 | - | - | - | 6.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | - | 80
2014-09-07 | 8:00 | 88.5 | - | 71.6 | - | - | - | 15 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | - | 88.5
2014-09-07 | 9:00 | 96.4 | - | 71.6 | - | - | - | 22.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | - | 96.4
2014-09-07 | 10:00 | 102.4 | - | 74.2 | - | - | - | 29.2 | 0 | 2.3 | 0 | -3.3 | - | 102.4
2014-09-07 | 11:00 | 104.3 | - | 71.7 | - | - | - | 33.3 | 0 | 2.6 | 0 | -3.3 | - | 104.3
2014-09-07 | 12:00 | 105.2 | - | 72.2 | - | - | - | 33.4 | 0 | 2.9 | 0 | -3.3 | - | 105.2
2014-09-07 | 13:00 | 107 | - | 77.4 | - | - | - | 30.2 | 0 | 2.7 | 0 | -3.3 | - | 107
2014-09-07 | 14:00 | 106.4 | - | 80.5 | - | - | - | 26.7 | 0 | 2.5 | 0 | -3.3 | - | 106.4
2014-09-07 | 15:00 | 106.3 | - | 86.1 | - | - | - | 21 | 0 | 2.5 | 0 | -3.3 | - | 106.3
2014-09-07 | 16:00 | 107.8 | - | 90.9 | - | - | - | 14.4 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 107.8
2014-09-07 | 17:00 | 109.9 | - | 101.6 | - | - | - | 5.9 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | - | 109.9
2014-09-07 | 18:00 | 113.4 | - | 108.6 | - | - | - | 0.6 | 0 | 2.2 | 0 | 2 | - | 113.4
2014-09-07 | 19:00 | 120.5 | - | 116.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2 | - | 120.5
2014-09-07 | 20:00 | 119 | - | 115.1 | - | - | - | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 2 | - | 119
2014-09-07 | 21:00 | 114.2 | - | 110.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 114.2
2014-09-07 | 22:00 | 107.6 | - | 103.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 107.6
2014-09-07 | 23:00 | 100.7 | - | 96.9 | - | - | - | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 2 | - | 100.7
2014-09-08 | 0:00 | 90.8 | - | 81.5 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 90.8
2014-09-08 | 1:00 | 85 | - | 78.4 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - | 85
2014-09-08 | 2:00 | 82.7 | - | 76.6 | - | - | - | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | - | 82.7
2014-09-08 | 3:00 | 82.4 | - | 76.1 | - | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 82.4
2014-09-08 | 4:00 | 81.9 | - | 75.1 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 81.9
2014-09-08 | 5:00 | 82.5 | - | 76 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 82.5
2014-09-08 | 6:00 | 84.5 | - | 76.6 | - | - | - | 1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 84.5
2014-09-08 | 7:00 | 95.2 | - | 82.2 | - | - | - | 6.1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 95.2
2014-09-08 | 8:00 | 109.9 | - | 88 | - | - | - | 18.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 109.9
2014-09-08 | 9:00 | 120 | - | 87.7 | - | - | - | 23.6 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | - | 120
2014-09-08 | 10:00 | 124.3 | - | 86.5 | - | - | - | 30.7 | 0 | 10.4 | 0 | -3.3 | - | 124.3
2014-09-08 | 11:00 | 125.8 | - | 84.4 | - | - | - | 44.4 | 0 | 0.3 | 0 | -3.3 | - | 125.8
2014-09-08 | 12:00 | 124.6 | - | 82.5 | - | - | - | 29.4 | 0 | 16 | 0 | -3.3 | - | 124.6
2014-09-08 | 13:00 | 124.9 | - | 84.1 | - | - | - | 38.3 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 124.9
2014-09-08 | 14:00 | 126.4 | - | 89.6 | - | - | - | 30.7 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 126.4
2014-09-08 | 15:00 | 127 | - | 97.5 | - | - | - | 23.2 | 0 | 9.6 | 0 | -3.3 | - | 127
2014-09-08 | 16:00 | 126.2 | - | 101.7 | - | - | - | 15.4 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | - | 126.2
2014-09-08 | 17:00 | 123 | - | 109.6 | - | - | - | 5.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 123
2014-09-08 | 18:00 | 122.6 | - | 111.2 | - | - | - | 0.1 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 122.6
2014-09-08 | 19:00 | 126.1 | - | 115 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 126.1
2014-09-08 | 20:00 | 122.6 | - | 112.9 | - | - | - | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 2 | - | 122.6
2014-09-08 | 21:00 | 117 | - | 106.7 | - | - | - | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 2 | - | 117
2014-09-08 | 22:00 | 109.3 | - | 98.2 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 109.3
2014-09-08 | 23:00 | 102.5 | - | 93.9 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 102.5
2014-09-09 | 0:00 | 92.2 | - | 82.9 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 92.2
2014-09-09 | 1:00 | 86.2 | - | 79.6 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - | 86.2
2014-09-09 | 2:00 | 83.3 | - | 77.2 | - | - | - | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | - | 83.3
2014-09-09 | 3:00 | 82.3 | - | 76 | - | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 82.3
2014-09-09 | 4:00 | 81.2 | - | 74.4 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 81.2
2014-09-09 | 5:00 | 81.3 | - | 74.8 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 81.3
2014-09-09 | 6:00 | 83.4 | - | 75.5 | - | - | - | 1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 83.4
2014-09-09 | 7:00 | 93.2 | - | 80.2 | - | - | - | 6.1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 93.2
2014-09-09 | 8:00 | 108.6 | - | 86.7 | - | - | - | 18.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 108.6
2014-09-09 | 9:00 | 118.7 | - | 86.4 | - | - | - | 23.6 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | - | 118.7
2014-09-09 | 10:00 | 122.8 | - | 85 | - | - | - | 30.7 | 0 | 10.4 | 0 | -3.3 | - | 122.8
2014-09-09 | 11:00 | 124.8 | - | 83.4 | - | - | - | 44.4 | 0 | 0.3 | 0 | -3.3 | - | 124.8
2014-09-09 | 12:00 | 123.5 | - | 81.4 | - | - | - | 29.4 | 0 | 16 | 0 | -3.3 | - | 123.5
2014-09-09 | 13:00 | 124.9 | - | 84.1 | - | - | - | 38.3 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 124.9
2014-09-09 | 14:00 | 126.1 | - | 89.3 | - | - | - | 30.7 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 126.1
2014-09-09 | 15:00 | 125.5 | - | 96 | - | - | - | 23.2 | 0 | 9.6 | 0 | -3.3 | - | 125.5
2014-09-09 | 16:00 | 125.9 | - | 101.4 | - | - | - | 15.4 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | - | 125.9
2014-09-09 | 17:00 | 122.4 | - | 109 | - | - | - | 5.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 122.4
2014-09-09 | 18:00 | 121.9 | - | 110.5 | - | - | - | 0.1 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 121.9
2014-09-09 | 19:00 | 126.2 | - | 115.1 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 126.2
2014-09-09 | 20:00 | 122.7 | - | 113 | - | - | - | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 2 | - | 122.7
2014-09-09 | 21:00 | 116.5 | - | 106.2 | - | - | - | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 2 | - | 116.5
2014-09-09 | 22:00 | 108.4 | - | 97.3 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 108.4
2014-09-09 | 23:00 | 101.8 | - | 93.2 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 101.8
2014-09-10 | 0:00 | 91.9 | - | 87.9 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 91.9
2014-09-10 | 1:00 | 85.7 | - | 83.9 | - | - | - | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | - | 85.7
2014-09-10 | 2:00 | 83.2 | - | 81.5 | - | - | - | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | - | 83.2
2014-09-10 | 3:00 | 82.1 | - | 80.6 | - | - | - | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | - | 82.1
2014-09-10 | 4:00 | 81.4 | - | 79.8 | - | - | - | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | - | 81.4
2014-09-10 | 5:00 | 82 | - | 80.5 | - | - | - | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | - | 82
2014-09-10 | 6:00 | 85 | - | 82.4 | - | - | - | 0.9 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | - | 85
2014-09-10 | 7:00 | 94.3 | - | 86.1 | - | - | - | 6.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | - | 94.3
2014-09-10 | 8:00 | 107.3 | - | 90.4 | - | - | - | 15 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | - | 107.3
2014-09-10 | 9:00 | 116.6 | - | 91.8 | - | - | - | 22.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | - | 116.6
2014-09-10 | 10:00 | 123.2 | - | 95 | - | - | - | 29.2 | 0 | 2.3 | 0 | -3.3 | - | 123.2
2014-09-10 | 11:00 | 127.2 | - | 94.6 | - | - | - | 33.3 | 0 | 2.6 | 0 | -3.3 | - | 127.2
2014-09-10 | 12:00 | 124 | - | 91 | - | - | - | 33.4 | 0 | 2.9 | 0 | -3.3 | - | 124
2014-09-10 | 13:00 | 123.3 | - | 93.7 | - | - | - | 30.2 | 0 | 2.7 | 0 | -3.3 | - | 123.3
2014-09-10 | 14:00 | 123.6 | - | 97.7 | - | - | - | 26.7 | 0 | 2.5 | 0 | -3.3 | - | 123.6
2014-09-10 | 15:00 | 124.4 | - | 104.2 | - | - | - | 21 | 0 | 2.5 | 0 | -3.3 | - | 124.4
2014-09-10 | 16:00 | 123.6 | - | 106.6 | - | - | - | 14.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 123.6
2014-09-10 | 17:00 | 121.5 | - | 113.1 | - | - | - | 6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | - | 121.5
2014-09-10 | 18:00 | 124.4 | - | 119.5 | - | - | - | 0.7 | 0 | 2.2 | 0 | 2 | - | 124.4
2014-09-10 | 19:00 | 127.4 | - | 123.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2 | - | 127.4
2014-09-10 | 20:00 | 124.5 | - | 120.6 | - | - | - | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 2 | - | 124.5
2014-09-10 | 21:00 | 118.5 | - | 114.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 118.5
2014-09-10 | 22:00 | 110.5 | - | 106.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 110.5
2014-09-10 | 23:00 | 103.6 | - | 99.8 | - | - | - | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 2 | - | 103.6
2014-09-11 | 0:00 | 94 | - | 90 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 94
2014-09-11 | 1:00 | 88 | - | 86.2 | - | - | - | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | - | 88
2014-09-11 | 2:00 | 85.9 | - | 84.2 | - | - | - | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | - | 85.9
2014-09-11 | 3:00 | 85 | - | 83.5 | - | - | - | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | - | 85
2014-09-11 | 4:00 | 83.8 | - | 82.2 | - | - | - | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | - | 83.8
2014-09-11 | 5:00 | 84.7 | - | 83.2 | - | - | - | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | - | 84.7
2014-09-11 | 6:00 | 88 | - | 85.4 | - | - | - | 0.9 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | - | 88
2014-09-11 | 7:00 | 97.8 | - | 89.6 | - | - | - | 6.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | - | 97.8
2014-09-11 | 8:00 | 111.4 | - | 94.5 | - | - | - | 15 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | - | 111.4
2014-09-11 | 9:00 | 119.8 | - | 95 | - | - | - | 22.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | - | 119.8
2014-09-11 | 10:00 | 124 | - | 95.8 | - | - | - | 29.2 | 0 | 2.3 | 0 | -3.3 | - | 124
2014-09-11 | 11:00 | 124.6 | - | 92 | - | - | - | 33.3 | 0 | 2.6 | 0 | -3.3 | - | 124.6
2014-09-11 | 12:00 | 125.3 | - | 92.3 | - | - | - | 33.4 | 0 | 2.9 | 0 | -3.3 | - | 125.3
2014-09-11 | 13:00 | 128.2 | - | 98.6 | - | - | - | 30.2 | 0 | 2.7 | 0 | -3.3 | - | 128.2
2014-09-11 | 14:00 | 129.1 | - | 103.2 | - | - | - | 26.7 | 0 | 2.5 | 0 | -3.3 | - | 129.1
2014-09-11 | 15:00 | 129.4 | - | 109.2 | - | - | - | 21 | 0 | 2.5 | 0 | -3.3 | - | 129.4
2014-09-11 | 16:00 | 129.6 | - | 112.7 | - | - | - | 14.4 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 129.6
2014-09-11 | 17:00 | 126.2 | - | 117.9 | - | - | - | 5.9 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | - | 126.2
2014-09-11 | 18:00 | 126.8 | - | 122 | - | - | - | 0.6 | 0 | 2.2 | 0 | 2 | - | 126.8
2014-09-11 | 19:00 | 130.2 | - | 126 | - | - | - | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2 | - | 130.2
2014-09-11 | 20:00 | 125.9 | - | 122 | - | - | - | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 2 | - | 125.9
2014-09-11 | 21:00 | 119.3 | - | 115.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 119.3
2014-09-11 | 22:00 | 110.8 | - | 106.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 110.8
2014-09-11 | 23:00 | 103.3 | - | 99.5 | - | - | - | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 2 | - | 103.3
2014-09-12 | 0:00 | 93.1 | - | 83.8 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 93.1
2014-09-12 | 1:00 | 86.4 | - | 79.8 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - | 86.4
2014-09-12 | 2:00 | 83.5 | - | 77.4 | - | - | - | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | - | 83.5
2014-09-12 | 3:00 | 82.1 | - | 75.8 | - | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 82.1
2014-09-12 | 4:00 | 81.3 | - | 74.5 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 81.3
2014-09-12 | 5:00 | 81.7 | - | 75.2 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 81.7
2014-09-12 | 6:00 | 83.6 | - | 75.7 | - | - | - | 1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 83.6
2014-09-12 | 7:00 | 94.2 | - | 81.2 | - | - | - | 6.1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 94.2
2014-09-12 | 8:00 | 110.1 | - | 88.2 | - | - | - | 18.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 110.1
2014-09-12 | 9:00 | 120.8 | - | 88.5 | - | - | - | 23.6 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | - | 120.8
2014-09-12 | 10:00 | 125.6 | - | 87.8 | - | - | - | 30.7 | 0 | 10.4 | 0 | -3.3 | - | 125.6
2014-09-12 | 11:00 | 127.3 | - | 85.9 | - | - | - | 44.4 | 0 | 0.3 | 0 | -3.3 | - | 127.3
2014-09-12 | 12:00 | 125.1 | - | 83 | - | - | - | 29.4 | 0 | 16 | 0 | -3.3 | - | 125.1
2014-09-12 | 13:00 | 128.4 | - | 87.6 | - | - | - | 38.3 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 128.4
2014-09-12 | 14:00 | 129.9 | - | 93.1 | - | - | - | 30.7 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 129.9
2014-09-12 | 15:00 | 128.9 | - | 99.4 | - | - | - | 23.2 | 0 | 9.6 | 0 | -3.3 | - | 128.9
2014-09-12 | 16:00 | 128.9 | - | 104.4 | - | - | - | 15.4 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | - | 128.9
2014-09-12 | 17:00 | 125.1 | - | 111.7 | - | - | - | 5.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 125.1
2014-09-12 | 18:00 | 125.4 | - | 114 | - | - | - | 0.1 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 125.4
2014-09-12 | 19:00 | 127.8 | - | 116.7 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 127.8
2014-09-12 | 20:00 | 124.4 | - | 114.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 2 | - | 124.4
2014-09-12 | 21:00 | 118.6 | - | 108.3 | - | - | - | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 2 | - | 118.6
2014-09-12 | 22:00 | 111.1 | - | 100 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 111.1
2014-09-12 | 23:00 | 104.5 | - | 95.9 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 104.5
2014-09-13 | 0:00 | 94.8 | - | 85.5 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 94.8
2014-09-13 | 1:00 | 88.3 | - | 81.7 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - | 88.3
2014-09-13 | 2:00 | 85.2 | - | 79.1 | - | - | - | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | - | 85.2
2014-09-13 | 3:00 | 83.5 | - | 77.2 | - | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 83.5
2014-09-13 | 4:00 | 82 | - | 75.2 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 82
2014-09-13 | 5:00 | 81.4 | - | 74.9 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 81.4
2014-09-13 | 6:00 | 80.9 | - | 73 | - | - | - | 1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 80.9
2014-09-13 | 7:00 | 88.2 | - | 75.2 | - | - | - | 6.1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 88.2
2014-09-13 | 8:00 | 98.4 | - | 76.5 | - | - | - | 18.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 98.4
2014-09-13 | 9:00 | 108 | - | 75.7 | - | - | - | 23.6 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | - | 108
2014-09-13 | 10:00 | 111.9 | - | 74.1 | - | - | - | 30.7 | 0 | 10.4 | 0 | -3.3 | - | 111.9
2014-09-13 | 11:00 | 115.4 | - | 74 | - | - | - | 44.4 | 0 | 0.3 | 0 | -3.3 | - | 115.4
2014-09-13 | 12:00 | 116.2 | - | 74.1 | - | - | - | 29.4 | 0 | 16 | 0 | -3.3 | - | 116.2
2014-09-13 | 13:00 | 117 | - | 76.2 | - | - | - | 38.3 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 117
2014-09-13 | 14:00 | 120 | - | 83.2 | - | - | - | 30.7 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 120
2014-09-13 | 15:00 | 118.1 | - | 88.6 | - | - | - | 23.2 | 0 | 9.6 | 0 | -3.3 | - | 118.1
2014-09-13 | 16:00 | 117.1 | - | 92.6 | - | - | - | 15.4 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | - | 117.1
2014-09-13 | 17:00 | 117.3 | - | 103.9 | - | - | - | 5.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 117.3
2014-09-13 | 18:00 | 122.1 | - | 110.7 | - | - | - | 0.1 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 122.1
2014-09-13 | 19:00 | 125.2 | - | 114.1 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 125.2
2014-09-13 | 20:00 | 122.6 | - | 112.9 | - | - | - | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 2 | - | 122.6
2014-09-13 | 21:00 | 118.1 | - | 107.8 | - | - | - | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 2 | - | 118.1
2014-09-13 | 22:00 | 112 | - | 100.9 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 112
2014-09-13 | 23:00 | 106.7 | - | 98.1 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 106.7
2014-09-14 | 0:00 | 97.6 | - | 88.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 97.6
2014-09-14 | 1:00 | 91.4 | - | 84.8 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - | 91.4
2014-09-14 | 2:00 | 88 | - | 81.9 | - | - | - | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | - | 88
2014-09-14 | 3:00 | 86.4 | - | 80.1 | - | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 86.4
2014-09-14 | 4:00 | 84.4 | - | 77.6 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 84.4
2014-09-14 | 5:00 | 83.8 | - | 77.3 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 83.8
2014-09-14 | 6:00 | 82.3 | - | 74.4 | - | - | - | 1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 82.3
2014-09-14 | 7:00 | 87.8 | - | 74.8 | - | - | - | 6.1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 87.8
2014-09-14 | 8:00 | 96.5 | - | 74.6 | - | - | - | 18.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 96.5
2014-09-14 | 9:00 | 105.9 | - | 73.6 | - | - | - | 23.6 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | - | 105.9
2014-09-14 | 10:00 | 110 | - | 72.2 | - | - | - | 30.7 | 0 | 10.4 | 0 | -3.3 | - | 110
2014-09-14 | 11:00 | 112.6 | - | 71.2 | - | - | - | 44.4 | 0 | 0.3 | 0 | -3.3 | - | 112.6
2014-09-14 | 12:00 | 114.1 | - | 72 | - | - | - | 29.4 | 0 | 16 | 0 | -3.3 | - | 114.1
2014-09-14 | 13:00 | 113.7 | - | 72.9 | - | - | - | 38.3 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 113.7
2014-09-14 | 14:00 | 114.5 | - | 77.7 | - | - | - | 30.7 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 114.5
2014-09-14 | 15:00 | 115.4 | - | 85.9 | - | - | - | 23.2 | 0 | 9.6 | 0 | -3.3 | - | 115.4
2014-09-14 | 16:00 | 118.2 | - | 93.7 | - | - | - | 15.4 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | - | 118.2
2014-09-14 | 17:00 | 119.5 | - | 106.1 | - | - | - | 5.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 119.5
2014-09-14 | 18:00 | 123.9 | - | 112.5 | - | - | - | 0.1 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 123.9
2014-09-14 | 19:00 | 129.5 | - | 118.4 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 129.5
2014-09-14 | 20:00 | 127.4 | - | 117.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 2 | - | 127.4
2014-09-14 | 21:00 | 123.3 | - | 113 | - | - | - | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 2 | - | 123.3
2014-09-14 | 22:00 | 117 | - | 105.9 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 117
2014-09-14 | 23:00 | 110.6 | - | 102 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 110.6
2014-09-15 | 0:00 | 101 | - | 91.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 101
2014-09-15 | 1:00 | 94.4 | - | 87.8 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - | 94.4
2014-09-15 | 2:00 | 91.1 | - | 85 | - | - | - | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | - | 91.1
2014-09-15 | 3:00 | 89.3 | - | 83 | - | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 89.3
2014-09-15 | 4:00 | 87.9 | - | 81.1 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 87.9
2014-09-15 | 5:00 | 87.6 | - | 81.1 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 87.6
2014-09-15 | 6:00 | 87.4 | - | 79.5 | - | - | - | 1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 87.4
2014-09-15 | 7:00 | 95.2 | - | 82.2 | - | - | - | 6.1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 95.2
2014-09-15 | 8:00 | 104.8 | - | 82.9 | - | - | - | 18.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 104.8
2014-09-15 | 9:00 | 115.1 | - | 82.8 | - | - | - | 23.6 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | - | 115.1
2014-09-15 | 10:00 | 119.3 | - | 81.5 | - | - | - | 30.7 | 0 | 10.4 | 0 | -3.3 | - | 119.3
2014-09-15 | 11:00 | 121.3 | - | 79.9 | - | - | - | 44.4 | 0 | 0.3 | 0 | -3.3 | - | 121.3
2014-09-15 | 12:00 | 121.4 | - | 79.3 | - | - | - | 29.4 | 0 | 16 | 0 | -3.3 | - | 121.4
2014-09-15 | 13:00 | 123.2 | - | 82.4 | - | - | - | 38.3 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 123.2
2014-09-15 | 14:00 | 123.7 | - | 86.9 | - | - | - | 30.7 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 123.7
2014-09-15 | 15:00 | 122.6 | - | 93.1 | - | - | - | 23.2 | 0 | 9.6 | 0 | -3.3 | - | 122.6
2014-09-15 | 16:00 | 123.1 | - | 98.6 | - | - | - | 15.4 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | - | 123.1
2014-09-15 | 17:00 | 123.9 | - | 110.5 | - | - | - | 5.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 123.9
2014-09-15 | 18:00 | 128.3 | - | 116.9 | - | - | - | 0.1 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 128.3
2014-09-15 | 19:00 | 133.4 | - | 122.3 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 133.4
2014-09-15 | 20:00 | 130.9 | - | 121.2 | - | - | - | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 2 | - | 130.9
2014-09-15 | 21:00 | 126.2 | - | 115.9 | - | - | - | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 2 | - | 126.2
2014-09-15 | 22:00 | 117.8 | - | 106.7 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 117.8
2014-09-15 | 23:00 | 110.7 | - | 102.1 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 110.7
2014-09-16 | 0:00 | 100.2 | - | 90.9 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 100.2
2014-09-16 | 1:00 | 93.8 | - | 87.2 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - | 93.8
2014-09-16 | 2:00 | 90.6 | - | 84.5 | - | - | - | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | - | 90.6
2014-09-16 | 3:00 | 88.9 | - | 82.6 | - | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 88.9
2014-09-16 | 4:00 | 87.6 | - | 80.8 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 87.6
2014-09-16 | 5:00 | 88.3 | - | 81.8 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 88.3
2014-09-16 | 6:00 | 91.3 | - | 83.4 | - | - | - | 1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 91.3
2014-09-16 | 7:00 | 102 | - | 89 | - | - | - | 6.1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 102
2014-09-16 | 8:00 | 118.1 | - | 96.2 | - | - | - | 18.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 118.1
2014-09-16 | 9:00 | 131.5 | - | 99.2 | - | - | - | 23.6 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | - | 131.5
2014-09-16 | 10:00 | 135.3 | - | 97.5 | - | - | - | 30.7 | 0 | 10.4 | 0 | -3.3 | - | 135.3
2014-09-16 | 11:00 | 138.6 | - | 97.2 | - | - | - | 44.4 | 0 | 0.3 | 0 | -3.3 | - | 138.6
2014-09-16 | 12:00 | 134.5 | - | 92.4 | - | - | - | 29.4 | 0 | 16 | 0 | -3.3 | - | 134.5
2014-09-16 | 13:00 | 135.2 | - | 94.4 | - | - | - | 38.3 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 135.2
2014-09-16 | 14:00 | 137.4 | - | 100.6 | - | - | - | 30.7 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 137.4
2014-09-16 | 15:00 | 137.7 | - | 108.2 | - | - | - | 23.2 | 0 | 9.6 | 0 | -3.3 | - | 137.7
2014-09-16 | 16:00 | 137.2 | - | 112.7 | - | - | - | 15.4 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | - | 137.2
2014-09-16 | 17:00 | 134.6 | - | 121.2 | - | - | - | 5.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 134.6
2014-09-16 | 18:00 | 135.8 | - | 124.4 | - | - | - | 0.1 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 135.8
2014-09-16 | 19:00 | 138.9 | - | 127.8 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 138.9
2014-09-16 | 20:00 | 134.4 | - | 124.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 2 | - | 134.4
2014-09-16 | 21:00 | 127.5 | - | 117.2 | - | - | - | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 2 | - | 127.5
2014-09-16 | 22:00 | 118.8 | - | 107.7 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 118.8
2014-09-16 | 23:00 | 110.3 | - | 101.7 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 110.3
2014-09-17 | 0:00 | 99.4 | - | 90.1 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 99.4
2014-09-17 | 1:00 | 92.1 | - | 85.5 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - | 92.1
2014-09-17 | 2:00 | 88.9 | - | 82.8 | - | - | - | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | - | 88.9
2014-09-17 | 3:00 | 87.3 | - | 81 | - | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 87.3
2014-09-17 | 4:00 | 86.2 | - | 79.4 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 86.2
2014-09-17 | 5:00 | 86.6 | - | 80.1 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 86.6
2014-09-17 | 6:00 | 89 | - | 81.1 | - | - | - | 1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 89
2014-09-17 | 7:00 | 99.7 | - | 86.7 | - | - | - | 6.1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 99.7
2014-09-17 | 8:00 | 115.3 | - | 93.4 | - | - | - | 18.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 115.3
2014-09-17 | 9:00 | 126.1 | - | 93.8 | - | - | - | 23.6 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | - | 126.1
2014-09-17 | 10:00 | 129.7 | - | 91.9 | - | - | - | 30.7 | 0 | 10.4 | 0 | -3.3 | - | 129.7
2014-09-17 | 11:00 | 130.7 | - | 89.3 | - | - | - | 44.4 | 0 | 0.3 | 0 | -3.3 | - | 130.7
2014-09-17 | 12:00 | 128.6 | - | 86.5 | - | - | - | 29.4 | 0 | 16 | 0 | -3.3 | - | 128.6
2014-09-17 | 13:00 | 129.5 | - | 88.7 | - | - | - | 38.3 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 129.5
2014-09-17 | 14:00 | 130.4 | - | 93.6 | - | - | - | 30.7 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 130.4
2014-09-17 | 15:00 | 131.3 | - | 101.8 | - | - | - | 23.2 | 0 | 9.6 | 0 | -3.3 | - | 131.3
2014-09-17 | 16:00 | 132 | - | 107.5 | - | - | - | 15.4 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | - | 132
2014-09-17 | 17:00 | 128.6 | - | 115.2 | - | - | - | 5.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 128.6
2014-09-17 | 18:00 | 129.4 | - | 118 | - | - | - | 0.1 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 129.4
2014-09-17 | 19:00 | 132.6 | - | 121.5 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 132.6
2014-09-17 | 20:00 | 128.8 | - | 119.1 | - | - | - | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 2 | - | 128.8
2014-09-17 | 21:00 | 122.4 | - | 112.1 | - | - | - | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 2 | - | 122.4
2014-09-17 | 22:00 | 113.5 | - | 102.4 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 113.5
2014-09-17 | 23:00 | 106 | - | 97.4 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 106
2014-09-18 | 0:00 | 95.6 | - | 86.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 95.6
2014-09-18 | 1:00 | 89.2 | - | 82.6 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - | 89.2
2014-09-18 | 2:00 | 86.3 | - | 80.2 | - | - | - | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | - | 86.3
2014-09-18 | 3:00 | 84.8 | - | 78.5 | - | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 84.8
2014-09-18 | 4:00 | 83.6 | - | 76.8 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 83.6
2014-09-18 | 5:00 | 84.3 | - | 77.8 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 84.3
2014-09-18 | 6:00 | 86.5 | - | 78.6 | - | - | - | 1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 86.5
2014-09-18 | 7:00 | 96.6 | - | 83.6 | - | - | - | 6.1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 96.6
2014-09-18 | 8:00 | 112.1 | - | 90.2 | - | - | - | 18.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 112.1
2014-09-18 | 9:00 | 122.9 | - | 90.6 | - | - | - | 23.6 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | - | 122.9
2014-09-18 | 10:00 | 128.7 | - | 90.9 | - | - | - | 30.7 | 0 | 10.4 | 0 | -3.3 | - | 128.7
2014-09-18 | 11:00 | 130.8 | - | 89.4 | - | - | - | 44.4 | 0 | 0.3 | 0 | -3.3 | - | 130.8
2014-09-18 | 12:00 | 127.8 | - | 85.7 | - | - | - | 29.4 | 0 | 16 | 0 | -3.3 | - | 127.8
2014-09-18 | 13:00 | 129.1 | - | 88.3 | - | - | - | 38.3 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 129.1
2014-09-18 | 14:00 | 130.5 | - | 93.7 | - | - | - | 30.7 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 130.5
2014-09-18 | 15:00 | 131.2 | - | 101.7 | - | - | - | 23.2 | 0 | 9.6 | 0 | -3.3 | - | 131.2
2014-09-18 | 16:00 | 130.9 | - | 106.4 | - | - | - | 15.4 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | - | 130.9
2014-09-18 | 17:00 | 127.7 | - | 114.3 | - | - | - | 5.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 127.7
2014-09-18 | 18:00 | 130 | - | 118.6 | - | - | - | 0.1 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 130
2014-09-18 | 19:00 | 132.9 | - | 121.8 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 132.9
2014-09-18 | 20:00 | 128.8 | - | 119.1 | - | - | - | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 2 | - | 128.8
2014-09-18 | 21:00 | 122.5 | - | 112.2 | - | - | - | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 2 | - | 122.5
2014-09-18 | 22:00 | 113.7 | - | 102.6 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 113.7
2014-09-18 | 23:00 | 106.7 | - | 98.1 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 106.7
2014-09-19 | 0:00 | 96.3 | - | 87 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 96.3
2014-09-19 | 1:00 | 90 | - | 83.4 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - | 90
2014-09-19 | 2:00 | 86.8 | - | 80.7 | - | - | - | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | - | 86.8
2014-09-19 | 3:00 | 85 | - | 78.7 | - | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 85
2014-09-19 | 4:00 | 83.7 | - | 76.9 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 83.7
2014-09-19 | 5:00 | 84.2 | - | 77.7 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 84.2
2014-09-19 | 6:00 | 86.2 | - | 78.3 | - | - | - | 1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 86.2
2014-09-19 | 7:00 | 96.4 | - | 83.4 | - | - | - | 6.1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 96.4
2014-09-19 | 8:00 | 112.4 | - | 90.5 | - | - | - | 18.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 112.4
2014-09-19 | 9:00 | 122.9 | - | 90.6 | - | - | - | 23.6 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | - | 122.9
2014-09-19 | 10:00 | 129.1 | - | 91.3 | - | - | - | 30.7 | 0 | 10.4 | 0 | -3.3 | - | 129.1
2014-09-19 | 11:00 | 133.2 | - | 91.8 | - | - | - | 44.4 | 0 | 0.3 | 0 | -3.3 | - | 133.2
2014-09-19 | 12:00 | 130.4 | - | 88.3 | - | - | - | 29.4 | 0 | 16 | 0 | -3.3 | - | 130.4
2014-09-19 | 13:00 | 134.1 | - | 93.3 | - | - | - | 38.3 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 134.1
2014-09-19 | 14:00 | 133.4 | - | 96.6 | - | - | - | 30.7 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 133.4
2014-09-19 | 15:00 | 133.4 | - | 103.9 | - | - | - | 23.2 | 0 | 9.6 | 0 | -3.3 | - | 133.4
2014-09-19 | 16:00 | 130.2 | - | 105.7 | - | - | - | 15.4 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | - | 130.2
2014-09-19 | 17:00 | 129.3 | - | 115.9 | - | - | - | 5.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 129.3
2014-09-19 | 18:00 | 132.8 | - | 121.4 | - | - | - | 0.1 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 132.8
2014-09-19 | 19:00 | 135.1 | - | 124 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 135.1
2014-09-19 | 20:00 | 129 | - | 119.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 2 | - | 129
2014-09-19 | 21:00 | 123 | - | 112.7 | - | - | - | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 2 | - | 123
2014-09-19 | 22:00 | 115.9 | - | 104.8 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 115.9
2014-09-19 | 23:00 | 109.3 | - | 100.7 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 109.3
2014-09-20 | 0:00 | 100.1 | - | 96.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 100.1
2014-09-20 | 1:00 | 93.4 | - | 91.6 | - | - | - | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | - | 93.4
2014-09-20 | 2:00 | 90.2 | - | 88.5 | - | - | - | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | - | 90.2
2014-09-20 | 3:00 | 87.7 | - | 86.2 | - | - | - | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | - | 87.7
2014-09-20 | 4:00 | 86 | - | 84.4 | - | - | - | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | - | 86
2014-09-20 | 5:00 | 85.7 | - | 84.2 | - | - | - | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | - | 85.7
2014-09-20 | 6:00 | 86 | - | 83.4 | - | - | - | 0.9 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | - | 86
2014-09-20 | 7:00 | 93.3 | - | 85.1 | - | - | - | 6.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | - | 93.3
2014-09-20 | 8:00 | 105.8 | - | 88.9 | - | - | - | 15 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | - | 105.8
2014-09-20 | 9:00 | 116.6 | - | 91.8 | - | - | - | 22.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | - | 116.6
2014-09-20 | 10:00 | 121.4 | - | 93.2 | - | - | - | 29.2 | 0 | 2.3 | 0 | -3.3 | - | 121.4
2014-09-20 | 11:00 | 123.1 | - | 90.5 | - | - | - | 33.3 | 0 | 2.6 | 0 | -3.3 | - | 123.1
2014-09-20 | 12:00 | 121.5 | - | 88.5 | - | - | - | 33.4 | 0 | 2.9 | 0 | -3.3 | - | 121.5
2014-09-20 | 13:00 | 121.4 | - | 91.8 | - | - | - | 30.2 | 0 | 2.7 | 0 | -3.3 | - | 121.4
2014-09-20 | 14:00 | 122.2 | - | 96.3 | - | - | - | 26.7 | 0 | 2.5 | 0 | -3.3 | - | 122.2
2014-09-20 | 15:00 | 124.4 | - | 104.2 | - | - | - | 21 | 0 | 2.5 | 0 | -3.3 | - | 124.4
2014-09-20 | 16:00 | 124.2 | - | 107.2 | - | - | - | 14.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 124.2
2014-09-20 | 17:00 | 123.7 | - | 115.3 | - | - | - | 6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | - | 123.7
2014-09-20 | 18:00 | 126.9 | - | 122 | - | - | - | 0.7 | 0 | 2.2 | 0 | 2 | - | 126.9
2014-09-20 | 19:00 | 130.8 | - | 126.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2 | - | 130.8
2014-09-20 | 20:00 | 127.9 | - | 124 | - | - | - | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 2 | - | 127.9
2014-09-20 | 21:00 | 123.5 | - | 119.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 123.5
2014-09-20 | 22:00 | 117 | - | 113 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 117
2014-09-20 | 23:00 | 111.3 | - | 107.5 | - | - | - | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 2 | - | 111.3
2014-09-21 | 0:00 | 101.7 | - | 92.4 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 101.7
2014-09-21 | 1:00 | 95.1 | - | 88.5 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - | 95.1
2014-09-21 | 2:00 | 91.5 | - | 85.4 | - | - | - | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | - | 91.5
2014-09-21 | 3:00 | 89.6 | - | 83.3 | - | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 89.6
2014-09-21 | 4:00 | 88.1 | - | 81.3 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 88.1
2014-09-21 | 5:00 | 87.3 | - | 80.8 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 87.3
2014-09-21 | 6:00 | 85.4 | - | 77.5 | - | - | - | 1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 85.4
2014-09-21 | 7:00 | 90.9 | - | 77.9 | - | - | - | 6.1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 90.9
2014-09-21 | 8:00 | 97.9 | - | 76 | - | - | - | 18.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 97.9
2014-09-21 | 9:00 | 105 | - | 72.7 | - | - | - | 23.6 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | - | 105
2014-09-21 | 10:00 | 109.5 | - | 71.7 | - | - | - | 30.7 | 0 | 10.4 | 0 | -3.3 | - | 109.5
2014-09-21 | 11:00 | 110.2 | - | 68.8 | - | - | - | 44.4 | 0 | 0.3 | 0 | -3.3 | - | 110.2
2014-09-21 | 12:00 | 112.7 | - | 70.6 | - | - | - | 29.4 | 0 | 16 | 0 | -3.3 | - | 112.7
2014-09-21 | 13:00 | 112.8 | - | 72 | - | - | - | 38.3 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 112.8
2014-09-21 | 14:00 | 113.5 | - | 76.7 | - | - | - | 30.7 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 113.5
2014-09-21 | 15:00 | 115.8 | - | 86.3 | - | - | - | 23.2 | 0 | 9.6 | 0 | -3.3 | - | 115.8
2014-09-21 | 16:00 | 117.2 | - | 92.7 | - | - | - | 15.4 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | - | 117.2
2014-09-21 | 17:00 | 117.8 | - | 104.4 | - | - | - | 5.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 117.8
2014-09-21 | 18:00 | 123.7 | - | 112.3 | - | - | - | 0.1 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 123.7
2014-09-21 | 19:00 | 128.7 | - | 117.6 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 128.7
2014-09-21 | 20:00 | 126.2 | - | 116.5 | - | - | - | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 2 | - | 126.2
2014-09-21 | 21:00 | 121.5 | - | 111.2 | - | - | - | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 2 | - | 121.5
2014-09-21 | 22:00 | 114.3 | - | 103.2 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 114.3
2014-09-21 | 23:00 | 107 | - | 98.4 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 107
2014-09-22 | 0:00 | 97 | - | 93 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 97
2014-09-22 | 1:00 | 91.2 | - | 89.4 | - | - | - | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | - | 91.2
2014-09-22 | 2:00 | 88.7 | - | 87 | - | - | - | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | - | 88.7
2014-09-22 | 3:00 | 87.9 | - | 86.4 | - | - | - | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | - | 87.9
2014-09-22 | 4:00 | 86.9 | - | 85.3 | - | - | - | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | - | 86.9
2014-09-22 | 5:00 | 87.5 | - | 86 | - | - | - | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | - | 87.5
2014-09-22 | 6:00 | 90.2 | - | 87.6 | - | - | - | 0.9 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | - | 90.2
2014-09-22 | 7:00 | 100.4 | - | 92.2 | - | - | - | 6.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | - | 100.4
2014-09-22 | 8:00 | 116 | - | 99.1 | - | - | - | 15 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | - | 116
2014-09-22 | 9:00 | 125.7 | - | 100.9 | - | - | - | 22.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | - | 125.7
2014-09-22 | 10:00 | 129.4 | - | 101.2 | - | - | - | 29.2 | 0 | 2.3 | 0 | -3.3 | - | 129.4
2014-09-22 | 11:00 | 131.9 | - | 99.3 | - | - | - | 33.3 | 0 | 2.6 | 0 | -3.3 | - | 131.9
2014-09-22 | 12:00 | 129.2 | - | 96.2 | - | - | - | 33.4 | 0 | 2.9 | 0 | -3.3 | - | 129.2
2014-09-22 | 13:00 | 129.7 | - | 100.1 | - | - | - | 30.2 | 0 | 2.7 | 0 | -3.3 | - | 129.7
2014-09-22 | 14:00 | 130.6 | - | 104.7 | - | - | - | 26.7 | 0 | 2.5 | 0 | -3.3 | - | 130.6
2014-09-22 | 15:00 | 129.8 | - | 109.6 | - | - | - | 21 | 0 | 2.5 | 0 | -3.3 | - | 129.8
2014-09-22 | 16:00 | 123.8 | - | 106.8 | - | - | - | 14.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 123.8
2014-09-22 | 17:00 | 120.7 | - | 112.3 | - | - | - | 6 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | - | 120.7
2014-09-22 | 18:00 | 124.2 | - | 119.3 | - | - | - | 0.7 | 0 | 2.2 | 0 | 2 | - | 124.2
2014-09-22 | 19:00 | 125.8 | - | 121.6 | - | - | - | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2 | - | 125.8
2014-09-22 | 20:00 | 122.6 | - | 118.7 | - | - | - | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 2 | - | 122.6
2014-09-22 | 21:00 | 118.5 | - | 114.5 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 118.5
2014-09-22 | 22:00 | 112.2 | - | 108.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 112.2
2014-09-22 | 23:00 | 106.2 | - | 102.4 | - | - | - | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 2 | - | 106.2
2014-09-23 | 0:00 | 97.2 | - | 87.9 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 97.2
2014-09-23 | 1:00 | 91.1 | - | 84.5 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - | 91.1
2014-09-23 | 2:00 | 85.1 | - | 79 | - | - | - | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | - | 85.1
2014-09-23 | 3:00 | 83.7 | - | 77.4 | - | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 83.7
2014-09-23 | 4:00 | 81.1 | - | 74.3 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 81.1
2014-09-23 | 5:00 | 82 | - | 75.5 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 82
2014-09-23 | 6:00 | 83 | - | 75.1 | - | - | - | 1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 83
2014-09-23 | 7:00 | 88.3 | - | 75.3 | - | - | - | 6.1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 88.3
2014-09-23 | 8:00 | 97.3 | - | 75.4 | - | - | - | 18.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 97.3
2014-09-23 | 9:00 | 107.9 | - | 75.6 | - | - | - | 23.6 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | - | 107.9
2014-09-23 | 10:00 | 111.7 | - | 73.9 | - | - | - | 30.7 | 0 | 10.4 | 0 | -3.3 | - | 111.7
2014-09-23 | 11:00 | 115.5 | - | 74.1 | - | - | - | 44.4 | 0 | 0.3 | 0 | -3.3 | - | 115.5
2014-09-23 | 12:00 | 113.8 | - | 71.7 | - | - | - | 29.4 | 0 | 16 | 0 | -3.3 | - | 113.8
2014-09-23 | 13:00 | 115 | - | 74.2 | - | - | - | 38.3 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 115
2014-09-23 | 14:00 | 115.6 | - | 78.8 | - | - | - | 30.7 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 115.6
2014-09-23 | 15:00 | 115.2 | - | 85.7 | - | - | - | 23.2 | 0 | 9.6 | 0 | -3.3 | - | 115.2
2014-09-23 | 16:00 | 115.4 | - | 90.9 | - | - | - | 15.4 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | - | 115.4
2014-09-23 | 17:00 | 115.7 | - | 102.3 | - | - | - | 5.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 115.7
2014-09-23 | 18:00 | 121.7 | - | 110.3 | - | - | - | 0.1 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 121.7
2014-09-23 | 19:00 | 125.4 | - | 114.3 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 125.4
2014-09-23 | 20:00 | 122 | - | 112.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 2 | - | 122
2014-09-23 | 21:00 | 117.6 | - | 107.3 | - | - | - | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 2 | - | 117.6
2014-09-23 | 22:00 | 110.6 | - | 99.5 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 110.6
2014-09-23 | 23:00 | 103.6 | - | 95 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 103.6
2014-09-24 | 0:00 | 93.8 | - | 89.8 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 93.8
2014-09-24 | 1:00 | 87.9 | - | 86.1 | - | - | - | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | - | 87.9
2014-09-24 | 2:00 | 85.6 | - | 83.9 | - | - | - | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | - | 85.6
2014-09-24 | 3:00 | 84.3 | - | 82.8 | - | - | - | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | - | 84.3
2014-09-24 | 4:00 | 83.3 | - | 81.7 | - | - | - | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | - | 83.3
2014-09-24 | 5:00 | 84.3 | - | 82.8 | - | - | - | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | - | 84.3
2014-09-24 | 6:00 | 86.8 | - | 84.2 | - | - | - | 0.9 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | - | 86.8
2014-09-24 | 7:00 | 96.6 | - | 88.4 | - | - | - | 6.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | - | 96.6
2014-09-24 | 8:00 | 112.7 | - | 95.8 | - | - | - | 15 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | - | 112.7
2014-09-24 | 9:00 | 124.3 | - | 99.5 | - | - | - | 22.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | - | 124.3
2014-09-24 | 10:00 | 128.6 | - | 100.4 | - | - | - | 29.2 | 0 | 2.3 | 0 | -3.3 | - | 128.6
2014-09-24 | 11:00 | 129.8 | - | 97.2 | - | - | - | 33.3 | 0 | 2.6 | 0 | -3.3 | - | 129.8
2014-09-24 | 12:00 | 127.2 | - | 94.2 | - | - | - | 33.4 | 0 | 2.9 | 0 | -3.3 | - | 127.2
2014-09-24 | 13:00 | 126.3 | - | 96.7 | - | - | - | 30.2 | 0 | 2.7 | 0 | -3.3 | - | 126.3
2014-09-24 | 14:00 | 125.6 | - | 99.7 | - | - | - | 26.7 | 0 | 2.5 | 0 | -3.3 | - | 125.6
2014-09-24 | 15:00 | 125.3 | - | 105.1 | - | - | - | 21 | 0 | 2.5 | 0 | -3.3 | - | 125.3
2014-09-24 | 16:00 | 126.5 | - | 109.6 | - | - | - | 14.4 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 126.5
2014-09-24 | 17:00 | 125.8 | - | 117.5 | - | - | - | 5.9 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | - | 125.8
2014-09-24 | 18:00 | 128.3 | - | 123.5 | - | - | - | 0.6 | 0 | 2.2 | 0 | 2 | - | 128.3
2014-09-24 | 19:00 | 131.5 | - | 127.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2 | - | 131.5
2014-09-24 | 20:00 | 127.1 | - | 123.2 | - | - | - | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 2 | - | 127.1
2014-09-24 | 21:00 | 120 | - | 116 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 120
2014-09-24 | 22:00 | 111.1 | - | 107.1 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 111.1
2014-09-24 | 23:00 | 103.5 | - | 99.7 | - | - | - | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 2 | - | 103.5
2014-09-25 | 0:00 | 93.8 | - | 84.5 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 93.8
2014-09-25 | 1:00 | 87.9 | - | 81.3 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - | 87.9
2014-09-25 | 2:00 | 85.3 | - | 79.2 | - | - | - | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | - | 85.3
2014-09-25 | 3:00 | 83.7 | - | 77.4 | - | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 83.7
2014-09-25 | 4:00 | 82.6 | - | 75.8 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 82.6
2014-09-25 | 5:00 | 83.5 | - | 77 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 83.5
2014-09-25 | 6:00 | 86.3 | - | 78.4 | - | - | - | 1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 86.3
2014-09-25 | 7:00 | 95.6 | - | 82.6 | - | - | - | 6.1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 95.6
2014-09-25 | 8:00 | 109.9 | - | 88 | - | - | - | 18.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 109.9
2014-09-25 | 9:00 | 118.8 | - | 86.5 | - | - | - | 23.6 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | - | 118.8
2014-09-25 | 10:00 | 124.6 | - | 86.8 | - | - | - | 30.7 | 0 | 10.4 | 0 | -3.3 | - | 124.6
2014-09-25 | 11:00 | 125.8 | - | 84.4 | - | - | - | 44.4 | 0 | 0.3 | 0 | -3.3 | - | 125.8
2014-09-25 | 12:00 | 123.4 | - | 81.3 | - | - | - | 29.4 | 0 | 16 | 0 | -3.3 | - | 123.4
2014-09-25 | 13:00 | 123.1 | - | 82.3 | - | - | - | 38.3 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 123.1
2014-09-25 | 14:00 | 124.4 | - | 87.6 | - | - | - | 30.7 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 124.4
2014-09-25 | 15:00 | 123.3 | - | 93.8 | - | - | - | 23.2 | 0 | 9.6 | 0 | -3.3 | - | 123.3
2014-09-25 | 16:00 | 122.5 | - | 98 | - | - | - | 15.4 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | - | 122.5
2014-09-25 | 17:00 | 119 | - | 105.6 | - | - | - | 5.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 119
2014-09-25 | 18:00 | 120.6 | - | 109.2 | - | - | - | 0.1 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 120.6
2014-09-25 | 19:00 | 122.6 | - | 111.5 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 122.6
2014-09-25 | 20:00 | 118.1 | - | 108.4 | - | - | - | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 2 | - | 118.1
2014-09-25 | 21:00 | 111.6 | - | 101.3 | - | - | - | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 2 | - | 111.6
2014-09-25 | 22:00 | 103.3 | - | 92.2 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 103.3
2014-09-25 | 23:00 | 96.3 | - | 87.7 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 96.3
2014-09-26 | 0:00 | 86.7 | - | 77.4 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 86.7
2014-09-26 | 1:00 | 81.1 | - | 74.5 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - | 81.1
2014-09-26 | 2:00 | 78.6 | - | 72.5 | - | - | - | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | - | 78.6
2014-09-26 | 3:00 | 77.7 | - | 71.4 | - | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 77.7
2014-09-26 | 4:00 | 77 | - | 70.2 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 77
2014-09-26 | 5:00 | 77.6 | - | 71.1 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 77.6
2014-09-26 | 6:00 | 79.7 | - | 71.8 | - | - | - | 1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 79.7
2014-09-26 | 7:00 | 89.3 | - | 76.3 | - | - | - | 6.1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 89.3
2014-09-26 | 8:00 | 104 | - | 82.1 | - | - | - | 18.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 104
2014-09-26 | 9:00 | 114.8 | - | 82.5 | - | - | - | 23.6 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | - | 114.8
2014-09-26 | 10:00 | 119.3 | - | 81.5 | - | - | - | 30.7 | 0 | 10.4 | 0 | -3.3 | - | 119.3
2014-09-26 | 11:00 | 120.7 | - | 79.3 | - | - | - | 44.4 | 0 | 0.3 | 0 | -3.3 | - | 120.7
2014-09-26 | 12:00 | 118.6 | - | 76.5 | - | - | - | 29.4 | 0 | 16 | 0 | -3.3 | - | 118.6
2014-09-26 | 13:00 | 119.6 | - | 78.8 | - | - | - | 38.3 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 119.6
2014-09-26 | 14:00 | 120.7 | - | 83.9 | - | - | - | 30.7 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 120.7
2014-09-26 | 15:00 | 120 | - | 90.5 | - | - | - | 23.2 | 0 | 9.6 | 0 | -3.3 | - | 120
2014-09-26 | 16:00 | 119.8 | - | 95.3 | - | - | - | 15.4 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | - | 119.8
2014-09-26 | 17:00 | 117.3 | - | 103.9 | - | - | - | 5.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 117.3
2014-09-26 | 18:00 | 118.9 | - | 107.5 | - | - | - | 0.1 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 118.9
2014-09-26 | 19:00 | 120.4 | - | 109.3 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 120.4
2014-09-26 | 20:00 | 115.9 | - | 106.2 | - | - | - | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 2 | - | 115.9
2014-09-26 | 21:00 | 109.5 | - | 99.2 | - | - | - | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 2 | - | 109.5
2014-09-26 | 22:00 | 101.7 | - | 90.6 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 101.7
2014-09-26 | 23:00 | 95.7 | - | 87.1 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 95.7
2014-09-27 | 0:00 | 87 | - | 77.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 87
2014-09-27 | 1:00 | 81.5 | - | 74.9 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - | 81.5
2014-09-27 | 2:00 | 79 | - | 72.9 | - | - | - | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | - | 79
2014-09-27 | 3:00 | 77.4 | - | 71.1 | - | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 77.4
2014-09-27 | 4:00 | 76.3 | - | 69.5 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 76.3
2014-09-27 | 5:00 | 76.3 | - | 69.8 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 76.3
2014-09-27 | 6:00 | 76.2 | - | 68.3 | - | - | - | 1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 76.2
2014-09-27 | 7:00 | 83.7 | - | 70.7 | - | - | - | 6.1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 83.7
2014-09-27 | 8:00 | 93.5 | - | 71.6 | - | - | - | 18.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 93.5
2014-09-27 | 9:00 | 102.9 | - | 70.6 | - | - | - | 23.6 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | - | 102.9
2014-09-27 | 10:00 | 106.9 | - | 69.1 | - | - | - | 30.7 | 0 | 10.4 | 0 | -3.3 | - | 106.9
2014-09-27 | 11:00 | 108.3 | - | 66.9 | - | - | - | 44.4 | 0 | 0.3 | 0 | -3.3 | - | 108.3
2014-09-27 | 12:00 | 108.5 | - | 66.4 | - | - | - | 29.4 | 0 | 16 | 0 | -3.3 | - | 108.5
2014-09-27 | 13:00 | 108 | - | 67.2 | - | - | - | 38.3 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 108
2014-09-27 | 14:00 | 109.1 | - | 72.3 | - | - | - | 30.7 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 109.1
2014-09-27 | 15:00 | 109 | - | 79.5 | - | - | - | 23.2 | 0 | 9.6 | 0 | -3.3 | - | 109
2014-09-27 | 16:00 | 109.6 | - | 85.1 | - | - | - | 15.4 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | - | 109.6
2014-09-27 | 17:00 | 107.8 | - | 94.4 | - | - | - | 5.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 107.8
2014-09-27 | 18:00 | 112.3 | - | 100.9 | - | - | - | 0.1 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 112.3
2014-09-27 | 19:00 | 114 | - | 102.9 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 114
2014-09-27 | 20:00 | 110.2 | - | 100.5 | - | - | - | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 2 | - | 110.2
2014-09-27 | 21:00 | 104.6 | - | 94.3 | - | - | - | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 2 | - | 104.6
2014-09-27 | 22:00 | 98.1 | - | 87 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 98.1
2014-09-27 | 23:00 | 93.3 | - | 84.7 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 93.3
2014-09-28 | 0:00 | 85.7 | - | 76.4 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 85.7
2014-09-28 | 1:00 | 81.3 | - | 74.7 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - | 81.3
2014-09-28 | 2:00 | 79.1 | - | 73 | - | - | - | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | - | 79.1
2014-09-28 | 3:00 | 78.6 | - | 72.3 | - | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 78.6
2014-09-28 | 4:00 | 77 | - | 70.2 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 77
2014-09-28 | 5:00 | 75.9 | - | 69.4 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 75.9
2014-09-28 | 6:00 | 74.7 | - | 66.8 | - | - | - | 1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 74.7
2014-09-28 | 7:00 | 79.4 | - | 66.4 | - | - | - | 6.1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 79.4
2014-09-28 | 8:00 | 86.7 | - | 64.8 | - | - | - | 18.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 86.7
2014-09-28 | 9:00 | 93.6 | - | 63.6 | - | - | - | 23.6 | -0.8 | 8.7 | -1.5 | 0 | - | 93.6
2014-09-28 | 10:00 | 96.4 | - | 63.6 | - | - | - | 30.7 | -1.8 | 10.4 | -3.2 | -3.3 | - | 96.4
2014-09-28 | 11:00 | 101.6 | - | 63.6 | - | - | - | 44.4 | -3.1 | 0.3 | -0.3 | -3.3 | - | 101.6
2014-09-28 | 12:00 | 101.1 | - | 63.6 | - | - | - | 29.4 | -2.6 | 16 | -2 | -3.3 | - | 101.1
2014-09-28 | 13:00 | 101.7 | - | 63.6 | - | - | - | 38.3 | -2.7 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 101.7
2014-09-28 | 14:00 | 101.3 | - | 64.5 | - | - | - | 30.7 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 101.3
2014-09-28 | 15:00 | 102.6 | - | 73.1 | - | - | - | 23.2 | 0 | 9.6 | 0 | -3.3 | - | 102.6
2014-09-28 | 16:00 | 103.2 | - | 78.7 | - | - | - | 15.4 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | - | 103.2
2014-09-28 | 17:00 | 103.6 | - | 90.2 | - | - | - | 5.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 103.6
2014-09-28 | 18:00 | 110.2 | - | 98.8 | - | - | - | 0.1 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 110.2
2014-09-28 | 19:00 | 113.1 | - | 102 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 113.1
2014-09-28 | 20:00 | 109.9 | - | 100.2 | - | - | - | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 2 | - | 109.9
2014-09-28 | 21:00 | 104.6 | - | 94.3 | - | - | - | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 2 | - | 104.6
2014-09-28 | 22:00 | 98.2 | - | 87.1 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 98.2
2014-09-28 | 23:00 | 92.3 | - | 83.7 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 92.3
2014-09-29 | 0:00 | 83.4 | - | 74.1 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 83.4
2014-09-29 | 1:00 | 78.3 | - | 71.7 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - | 78.3
2014-09-29 | 2:00 | 76.3 | - | 70.2 | - | - | - | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | - | 76.3
2014-09-29 | 3:00 | 75.6 | - | 69.3 | - | - | - | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 75.6
2014-09-29 | 4:00 | 74.9 | - | 68.1 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 74.9
2014-09-29 | 5:00 | 76 | - | 69.5 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 76
2014-09-29 | 6:00 | 78.8 | - | 70.9 | - | - | - | 1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 78.8
2014-09-29 | 7:00 | 88 | - | 75 | - | - | - | 6.1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 88
2014-09-29 | 8:00 | 103.3 | - | 81.4 | - | - | - | 18.3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 103.3
2014-09-29 | 9:00 | 114.4 | - | 82.1 | - | - | - | 23.6 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | - | 114.4
2014-09-29 | 10:00 | 116.7 | - | 78.9 | - | - | - | 30.7 | 0 | 10.4 | 0 | -3.3 | - | 116.7
2014-09-29 | 11:00 | 117.4 | - | 76 | - | - | - | 44.4 | 0 | 0.3 | 0 | -3.3 | - | 117.4
2014-09-29 | 12:00 | 116.7 | - | 74.6 | - | - | - | 29.4 | 0 | 16 | 0 | -3.3 | - | 116.7
2014-09-29 | 13:00 | 118.4 | - | 77.6 | - | - | - | 38.3 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 118.4
2014-09-29 | 14:00 | 118.3 | - | 81.5 | - | - | - | 30.7 | 0 | 9.4 | 0 | -3.3 | - | 118.3
2014-09-29 | 15:00 | 119.3 | - | 89.8 | - | - | - | 23.2 | 0 | 9.6 | 0 | -3.3 | - | 119.3
2014-09-29 | 16:00 | 119.4 | - | 94.9 | - | - | - | 15.4 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | - | 119.4
2014-09-29 | 17:00 | 115.8 | - | 102.4 | - | - | - | 5.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 115.8
2014-09-29 | 18:00 | 118.6 | - | 107.2 | - | - | - | 0.1 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 118.6
2014-09-29 | 19:00 | 120 | - | 108.9 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 120
2014-09-29 | 20:00 | 115.6 | - | 105.9 | - | - | - | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 2 | - | 115.6
2014-09-29 | 21:00 | 109.1 | - | 98.8 | - | - | - | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 2 | - | 109.1
2014-09-29 | 22:00 | 101.9 | - | 90.8 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | - | 101.9
2014-09-29 | 23:00 | 95.4 | - | 86.8 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 95.4
2014-09-30 | 0:00 | 86.2 | - | 82.2 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 86.2
2014-09-30 | 1:00 | 80.7 | - | 78.9 | - | - | - | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | - | 80.7
2014-09-30 | 2:00 | 78.3 | - | 76.6 | - | - | - | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | - | 78.3
2014-09-30 | 3:00 | 77.4 | - | 75.9 | - | - | - | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | - | 77.4
2014-09-30 | 4:00 | 76.9 | - | 75.3 | - | - | - | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | - | 76.9
2014-09-30 | 5:00 | 77.2 | - | 75.7 | - | - | - | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | - | 77.2
2014-09-30 | 6:00 | 79.3 | - | 76.7 | - | - | - | 0.9 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | - | 79.3
2014-09-30 | 7:00 | 88.6 | - | 80.4 | - | - | - | 6.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | - | 88.6
2014-09-30 | 8:00 | 104.3 | - | 87.4 | - | - | - | 15 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | - | 104.3
2014-09-30 | 9:00 | 114.8 | - | 90 | - | - | - | 22.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | - | 114.8
2014-09-30 | 10:00 | 118.4 | - | 90.2 | - | - | - | 29.2 | 0 | 2.3 | 0 | -3.3 | - | 118.4
2014-09-30 | 11:00 | 120.7 | - | 88.1 | - | - | - | 33.3 | 0 | 2.6 | 0 | -3.3 | - | 120.7
2014-09-30 | 12:00 | 117.2 | - | 84.2 | - | - | - | 33.4 | 0 | 2.9 | 0 | -3.3 | - | 117.2
2014-09-30 | 13:00 | 120.7 | - | 91.1 | - | - | - | 30.2 | 0 | 2.7 | 0 | -3.3 | - | 120.7
2014-09-30 | 14:00 | 122 | - | 96.1 | - | - | - | 26.7 | 0 | 2.5 | 0 | -3.3 | - | 122
2014-09-30 | 15:00 | 122.4 | - | 102.2 | - | - | - | 21 | 0 | 2.5 | 0 | -3.3 | - | 122.4
2014-09-30 | 16:00 | 122 | - | 105.1 | - | - | - | 14.4 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 122
2014-09-30 | 17:00 | 117.6 | - | 109.2 | - | - | - | 5.9 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - | 117.6
2014-09-30 | 18:00 | 120.4 | - | 115.5 | - | - | - | 0.6 | 0 | 2.3 | 0 | 2 | - | 120.4
2014-09-30 | 19:00 | 120.5 | - | 116.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2 | - | 120.5
2014-09-30 | 20:00 | 115.8 | - | 111.9 | - | - | - | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 2 | - | 115.8
2014-09-30 | 21:00 | 109.3 | - | 105.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 109.3
2014-09-30 | 22:00 | 101.3 | - | 97.3 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 101.3
2014-09-30 | 23:00 | 94.5 | - | 90.7 | - | - | - | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 2 | - | 94.5
2014-10-01 | 0:00 | 85.1 | - | 65 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 2 | - | 85.1
2014-10-01 | 1:00 | 79.7 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | -1.8 | 0 | - | 79.7
2014-10-01 | 2:00 | 77.1 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | -4.3 | 0 | - | 77.1
2014-10-01 | 3:00 | 75.9 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | -5.6 | 0 | - | 75.9
2014-10-01 | 4:00 | 75.2 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | -6.8 | 0 | - | 75.2
2014-10-01 | 5:00 | 75.9 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | -6.1 | 0 | - | 75.9
2014-10-01 | 6:00 | 78.5 | - | 63.6 | - | - | - | 0.1 | 0 | 18.4 | -3.6 | 0 | - | 78.5
2014-10-01 | 7:00 | 87.4 | - | 68.1 | - | - | - | 1.1 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | - | 87.4
2014-10-01 | 8:00 | 102.6 | - | 73.2 | - | - | - | 16 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | - | 102.6
2014-10-01 | 9:00 | 112.6 | - | 73.9 | - | - | - | 24.3 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | - | 112.6
2014-10-01 | 10:00 | 116.8 | - | 78.8 | - | - | - | 28 | 0 | 13.3 | 0 | -3.3 | - | 116.8
2014-10-01 | 11:00 | 119.3 | - | 82.2 | - | - | - | 23.5 | 0 | 16.9 | 0 | -3.3 | - | 119.3
2014-10-01 | 12:00 | 118.1 | - | 78.4 | - | - | - | 32.2 | 0 | 10.8 | 0 | -3.3 | - | 118.1
2014-10-01 | 13:00 | 121.3 | - | 80.9 | - | - | - | 27.8 | 0 | 15.9 | 0 | -3.3 | - | 121.3
2014-10-01 | 14:00 | 122.2 | - | 88.2 | - | - | - | 19.6 | 0 | 17.7 | 0 | -3.3 | - | 122.2
2014-10-01 | 15:00 | 121.9 | - | 92.8 | - | - | - | 14.1 | 0 | 18.3 | 0 | -3.3 | - | 121.9
2014-10-01 | 16:00 | 122.7 | - | 98.6 | - | - | - | 5.7 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | - | 122.7
2014-10-01 | 17:00 | 120.4 | - | 101.2 | - | - | - | 1.6 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | - | 120.4
2014-10-01 | 18:00 | 124.5 | - | 104.5 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 124.5
2014-10-01 | 19:00 | 125.9 | - | 105.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 2 | - | 125.9
2014-10-01 | 20:00 | 122.1 | - | 101.9 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 122.1
2014-10-01 | 21:00 | 116.2 | - | 96.2 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 116.2
2014-10-01 | 22:00 | 108.5 | - | 88.3 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 108.5
2014-10-01 | 23:00 | 102.1 | - | 82.1 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 102.1
2014-10-02 | 0:00 | 92.3 | - | 85.8 | - | - | - | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 2 | - | 92.3
2014-10-02 | 1:00 | 86 | - | 81.7 | - | - | - | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | - | 86
2014-10-02 | 2:00 | 83.5 | - | 79.3 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 83.5
2014-10-02 | 3:00 | 82.1 | - | 78 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 82.1
2014-10-02 | 4:00 | 81.2 | - | 77 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 81.2
2014-10-02 | 5:00 | 81.9 | - | 78 | - | - | - | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | - | 81.9
2014-10-02 | 6:00 | 84.9 | - | 80.4 | - | - | - | 0.4 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 84.9
2014-10-02 | 7:00 | 94.4 | - | 86.2 | - | - | - | 3.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 94.4
2014-10-02 | 8:00 | 108.7 | - | 93.1 | - | - | - | 10.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 108.7
2014-10-02 | 9:00 | 119.4 | - | 97.7 | - | - | - | 16.3 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 119.4
2014-10-02 | 10:00 | 124.1 | - | 100.8 | - | - | - | 21 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 124.1
2014-10-02 | 11:00 | 125.4 | - | 100.4 | - | - | - | 23 | 0 | 5.3 | 0 | -3.3 | - | 125.4
2014-10-02 | 12:00 | 121.5 | - | 95.8 | - | - | - | 23.5 | 0 | 5.5 | 0 | -3.3 | - | 121.5
2014-10-02 | 13:00 | 121.7 | - | 97.9 | - | - | - | 21.3 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 121.7
2014-10-02 | 14:00 | 123.1 | - | 103.2 | - | - | - | 17.4 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 123.1
2014-10-02 | 15:00 | 125.3 | - | 109.7 | - | - | - | 13 | 0 | 5.9 | 0 | -3.3 | - | 125.3
2014-10-02 | 16:00 | 126 | - | 112.7 | - | - | - | 7.1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - | 126
2014-10-02 | 17:00 | 123 | - | 115 | - | - | - | 1.7 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 123
2014-10-02 | 18:00 | 127 | - | 118.9 | - | - | - | 0.1 | 0 | 6 | 0 | 2 | - | 127
2014-10-02 | 19:00 | 127.5 | - | 119.4 | - | - | - | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 2 | - | 127.5
2014-10-02 | 20:00 | 122.8 | - | 115.5 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 2 | - | 122.8
2014-10-02 | 21:00 | 116.1 | - | 109.1 | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | 116.1
2014-10-02 | 22:00 | 107.1 | - | 100 | - | - | - | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 2 | - | 107.1
2014-10-02 | 23:00 | 100.8 | - | 94 | - | - | - | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 2 | - | 100.8
2014-10-03 | 0:00 | 91 | - | 84.5 | - | - | - | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 2 | - | 91
2014-10-03 | 1:00 | 85.2 | - | 80.9 | - | - | - | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | - | 85.2
2014-10-03 | 2:00 | 82.6 | - | 78.4 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 82.6
2014-10-03 | 3:00 | 81.2 | - | 77.1 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 81.2
2014-10-03 | 4:00 | 80.5 | - | 76.3 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 80.5
2014-10-03 | 5:00 | 81 | - | 77.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | - | 81
2014-10-03 | 6:00 | 83.3 | - | 78.8 | - | - | - | 0.4 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 83.3
2014-10-03 | 7:00 | 91.2 | - | 83 | - | - | - | 3.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 91.2
2014-10-03 | 8:00 | 106.4 | - | 90.8 | - | - | - | 10.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 106.4
2014-10-03 | 9:00 | 116.6 | - | 94.9 | - | - | - | 16.3 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 116.6
2014-10-03 | 10:00 | 120 | - | 96.7 | - | - | - | 21 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 120
2014-10-03 | 11:00 | 121.4 | - | 96.4 | - | - | - | 23 | 0 | 5.3 | 0 | -3.3 | - | 121.4
2014-10-03 | 12:00 | 115.8 | - | 90.1 | - | - | - | 23.5 | 0 | 5.5 | 0 | -3.3 | - | 115.8
2014-10-03 | 13:00 | 117.9 | - | 94.1 | - | - | - | 21.3 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 117.9
2014-10-03 | 14:00 | 118.9 | - | 99 | - | - | - | 17.4 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 118.9
2014-10-03 | 15:00 | 119.4 | - | 103.8 | - | - | - | 13 | 0 | 5.9 | 0 | -3.3 | - | 119.4
2014-10-03 | 16:00 | 116.3 | - | 103 | - | - | - | 7.1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - | 116.3
2014-10-03 | 17:00 | 113.7 | - | 105.7 | - | - | - | 1.7 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 113.7
2014-10-03 | 18:00 | 116 | - | 107.9 | - | - | - | 0.1 | 0 | 6 | 0 | 2 | - | 116
2014-10-03 | 19:00 | 115.8 | - | 107.7 | - | - | - | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 2 | - | 115.8
2014-10-03 | 20:00 | 111.3 | - | 104 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 2 | - | 111.3
2014-10-03 | 21:00 | 105.7 | - | 98.7 | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | 105.7
2014-10-03 | 22:00 | 98.7 | - | 91.6 | - | - | - | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 2 | - | 98.7
2014-10-03 | 23:00 | 93.4 | - | 86.6 | - | - | - | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 2 | - | 93.4
2014-10-04 | 0:00 | 85.1 | - | 78.6 | - | - | - | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 2 | - | 85.1
2014-10-04 | 1:00 | 80.2 | - | 75.9 | - | - | - | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | - | 80.2
2014-10-04 | 2:00 | 77.7 | - | 73.5 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 77.7
2014-10-04 | 3:00 | 76.7 | - | 72.6 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 76.7
2014-10-04 | 4:00 | 75.7 | - | 71.5 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 75.7
2014-10-04 | 5:00 | 75.6 | - | 71.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | - | 75.6
2014-10-04 | 6:00 | 76.1 | - | 71.6 | - | - | - | 0.4 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 76.1
2014-10-04 | 7:00 | 80.1 | - | 71.9 | - | - | - | 3.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 80.1
2014-10-04 | 8:00 | 89.8 | - | 74.2 | - | - | - | 10.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 89.8
2014-10-04 | 9:00 | 98.2 | - | 76.5 | - | - | - | 16.3 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 98.2
2014-10-04 | 10:00 | 102.3 | - | 79 | - | - | - | 21 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 102.3
2014-10-04 | 11:00 | 104.4 | - | 79.4 | - | - | - | 23 | 0 | 5.3 | 0 | -3.3 | - | 104.4
2014-10-04 | 12:00 | 101.6 | - | 75.9 | - | - | - | 23.5 | 0 | 5.5 | 0 | -3.3 | - | 101.6
2014-10-04 | 13:00 | 102.7 | - | 78.9 | - | - | - | 21.3 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 102.7
2014-10-04 | 14:00 | 102.9 | - | 83 | - | - | - | 17.4 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 102.9
2014-10-04 | 15:00 | 101.2 | - | 85.6 | - | - | - | 13 | 0 | 5.9 | 0 | -3.3 | - | 101.2
2014-10-04 | 16:00 | 102.3 | - | 89 | - | - | - | 7.1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - | 102.3
2014-10-04 | 17:00 | 104.8 | - | 96.8 | - | - | - | 1.7 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 104.8
2014-10-04 | 18:00 | 109.5 | - | 101.4 | - | - | - | 0.1 | 0 | 6 | 0 | 2 | - | 109.5
2014-10-04 | 19:00 | 109.2 | - | 101.1 | - | - | - | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 2 | - | 109.2
2014-10-04 | 20:00 | 106.5 | - | 99.2 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 2 | - | 106.5
2014-10-04 | 21:00 | 101.5 | - | 94.5 | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | 101.5
2014-10-04 | 22:00 | 96.1 | - | 89 | - | - | - | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 2 | - | 96.1
2014-10-04 | 23:00 | 92.1 | - | 85.3 | - | - | - | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 2 | - | 92.1
2014-10-05 | 0:00 | 84.7 | - | 64.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 2 | - | 84.7
2014-10-05 | 1:00 | 80.4 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | -1.1 | 0 | - | 80.4
2014-10-05 | 2:00 | 78.6 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | -2.8 | 0 | - | 78.6
2014-10-05 | 3:00 | 77.9 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | -3.6 | 0 | - | 77.9
2014-10-05 | 4:00 | 76.9 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | -5.1 | 0 | - | 76.9
2014-10-05 | 5:00 | 75.4 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | -6.6 | 0 | - | 75.4
2014-10-05 | 6:00 | 73.8 | - | 63.6 | - | - | - | 0.1 | 0 | 18.4 | -8.3 | 0 | - | 73.8
2014-10-05 | 7:00 | 77.4 | - | 63.6 | - | - | - | 1.1 | 0 | 18.2 | -5.5 | 0 | - | 77.4
2014-10-05 | 8:00 | 83.7 | - | 63.6 | - | - | - | 16 | 0 | 13.4 | -9.3 | 0 | - | 83.7
2014-10-05 | 9:00 | 89.4 | - | 63.6 | - | - | - | 24.3 | 0 | 14.4 | -12.9 | 0 | - | 89.4
2014-10-05 | 10:00 | 91.7 | - | 63.6 | - | - | - | 28 | 0 | 13.3 | -9.9 | -3.3 | - | 91.7
2014-10-05 | 11:00 | 92.9 | - | 63.6 | - | - | - | 23.5 | -0.5 | 16.9 | -7.3 | -3.3 | - | 92.9
2014-10-05 | 12:00 | 94.1 | - | 63.6 | - | - | - | 32.2 | 0 | 10.8 | -9.2 | -3.3 | - | 94.1
2014-10-05 | 13:00 | 94.6 | - | 63.6 | - | - | - | 27.8 | 0 | 15.9 | -9.4 | -3.3 | - | 94.6
2014-10-05 | 14:00 | 94.1 | - | 63.6 | - | - | - | 19.6 | 0 | 17.7 | -3.5 | -3.3 | - | 94.1
2014-10-05 | 15:00 | 94.3 | - | 65.2 | - | - | - | 14.1 | 0 | 18.3 | 0 | -3.3 | - | 94.3
2014-10-05 | 16:00 | 95.1 | - | 71 | - | - | - | 5.7 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | - | 95.1
2014-10-05 | 17:00 | 98.2 | - | 79 | - | - | - | 1.6 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | - | 98.2
2014-10-05 | 18:00 | 105.1 | - | 85.1 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 105.1
2014-10-05 | 19:00 | 105.3 | - | 85 | - | - | - | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 2 | - | 105.3
2014-10-05 | 20:00 | 102.1 | - | 81.9 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 102.1
2014-10-05 | 21:00 | 96.9 | - | 76.9 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 96.9
2014-10-05 | 22:00 | 90.4 | - | 70.2 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 90.4
2014-10-05 | 23:00 | 85.5 | - | 65.5 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 85.5
2014-10-06 | 0:00 | 77.8 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | -5.9 | 2 | - | 77.8
2014-10-06 | 1:00 | 73.9 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | -7.6 | 0 | - | 73.9
2014-10-06 | 2:00 | 72.6 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | -8.8 | 0 | - | 72.6
2014-10-06 | 3:00 | 72.6 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | -8.9 | 0 | - | 72.6
2014-10-06 | 4:00 | 72.8 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | -9.2 | 0 | - | 72.8
2014-10-06 | 5:00 | 73.4 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | -8.6 | 0 | - | 73.4
2014-10-06 | 6:00 | 75.1 | - | 63.6 | - | - | - | 0.1 | 0 | 18.4 | -7 | 0 | - | 75.1
2014-10-06 | 7:00 | 82.3 | - | 63.6 | - | - | - | 1.1 | 0 | 18.2 | -0.6 | 0 | - | 82.3
2014-10-06 | 8:00 | 92.9 | - | 63.6 | - | - | - | 16 | 0 | 13.4 | -0.1 | 0 | - | 92.9
2014-10-06 | 9:00 | 103 | - | 64.3 | - | - | - | 24.3 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | - | 103
2014-10-06 | 10:00 | 106.1 | - | 68.1 | - | - | - | 28 | 0 | 13.3 | 0 | -3.3 | - | 106.1
2014-10-06 | 11:00 | 107 | - | 69.9 | - | - | - | 23.5 | 0 | 16.9 | 0 | -3.3 | - | 107
2014-10-06 | 12:00 | 103.5 | - | 63.8 | - | - | - | 32.2 | 0 | 10.8 | 0 | -3.3 | - | 103.5
2014-10-06 | 13:00 | 105.5 | - | 65.1 | - | - | - | 27.8 | 0 | 15.9 | 0 | -3.3 | - | 105.5
2014-10-06 | 14:00 | 105.7 | - | 71.7 | - | - | - | 19.6 | 0 | 17.7 | 0 | -3.3 | - | 105.7
2014-10-06 | 15:00 | 105.2 | - | 76.1 | - | - | - | 14.1 | 0 | 18.3 | 0 | -3.3 | - | 105.2
2014-10-06 | 16:00 | 104 | - | 79.9 | - | - | - | 5.7 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | - | 104
2014-10-06 | 17:00 | 100.5 | - | 81.3 | - | - | - | 1.6 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | - | 100.5
2014-10-06 | 18:00 | 103.5 | - | 83.5 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 103.5
2014-10-06 | 19:00 | 102.7 | - | 82.4 | - | - | - | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 2 | - | 102.7
2014-10-06 | 20:00 | 98.7 | - | 78.5 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 98.7
2014-10-06 | 21:00 | 93.6 | - | 73.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 93.6
2014-10-06 | 22:00 | 87 | - | 66.8 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 87
2014-10-06 | 23:00 | 82.1 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | -1.5 | 2 | - | 82.1
2014-10-07 | 0:00 | 74.3 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | -9.4 | 2 | - | 74.3
2014-10-07 | 1:00 | 70.1 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | -11.4 | 0 | - | 70.1
2014-10-07 | 2:00 | 68.2 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | -13.2 | 0 | - | 68.2
2014-10-07 | 3:00 | 69.2 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | -12.3 | 0 | - | 69.2
2014-10-07 | 4:00 | 69.6 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | -12.4 | 0 | - | 69.6
2014-10-07 | 5:00 | 69.7 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | -12.3 | 0 | - | 69.7
2014-10-07 | 6:00 | 71.2 | - | 63.6 | - | - | - | 0.1 | 0 | 18.4 | -10.9 | 0 | - | 71.2
2014-10-07 | 7:00 | 78.3 | - | 63.6 | - | - | - | 1.1 | 0 | 18.2 | -4.6 | 0 | - | 78.3
2014-10-07 | 8:00 | 90.2 | - | 63.6 | - | - | - | 16 | 0 | 13.4 | -2.8 | 0 | - | 90.2
2014-10-07 | 9:00 | 98.5 | - | 63.6 | - | - | - | 24.3 | 0 | 14.4 | -3.8 | 0 | - | 98.5
2014-10-07 | 10:00 | 100.8 | - | 63.6 | - | - | - | 28 | 0 | 13.3 | -0.8 | -3.3 | - | 100.8
2014-10-07 | 11:00 | 101 | - | 63.9 | - | - | - | 23.5 | 0 | 16.9 | 0 | -3.3 | - | 101
2014-10-07 | 12:00 | 100 | - | 63.6 | - | - | - | 32.2 | 0 | 10.8 | -3.3 | -3.3 | - | 100
2014-10-07 | 13:00 | 102.6 | - | 63.6 | - | - | - | 27.8 | 0 | 15.9 | -1.4 | -3.3 | - | 102.6
2014-10-07 | 14:00 | 104.5 | - | 70.5 | - | - | - | 19.6 | 0 | 17.7 | 0 | -3.3 | - | 104.5
2014-10-07 | 15:00 | 104.9 | - | 75.8 | - | - | - | 14.1 | 0 | 18.3 | 0 | -3.3 | - | 104.9
2014-10-07 | 16:00 | 103.8 | - | 79.7 | - | - | - | 5.7 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | - | 103.8
2014-10-07 | 17:00 | 102.2 | - | 83 | - | - | - | 1.6 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | - | 102.2
2014-10-07 | 18:00 | 105.9 | - | 85.9 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 105.9
2014-10-07 | 19:00 | 104.6 | - | 84.3 | - | - | - | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 2 | - | 104.6
2014-10-07 | 20:00 | 100.1 | - | 79.9 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 100.1
2014-10-07 | 21:00 | 94.6 | - | 74.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 94.6
2014-10-07 | 22:00 | 88 | - | 67.8 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 88
2014-10-07 | 23:00 | 83.4 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | -0.2 | 2 | - | 83.4
2014-10-08 | 0:00 | 75.9 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | -7.8 | 2 | - | 75.9
2014-10-08 | 1:00 | 72.3 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | -9.2 | 0 | - | 72.3
2014-10-08 | 2:00 | 71.2 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | -10.2 | 0 | - | 71.2
2014-10-08 | 3:00 | 71.4 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | -10.1 | 0 | - | 71.4
2014-10-08 | 4:00 | 71.5 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | -10.5 | 0 | - | 71.5
2014-10-08 | 5:00 | 71.5 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | -10.5 | 0 | - | 71.5
2014-10-08 | 6:00 | 73.2 | - | 63.6 | - | - | - | 0.1 | 0 | 18.4 | -8.9 | 0 | - | 73.2
2014-10-08 | 7:00 | 80.4 | - | 63.6 | - | - | - | 1.1 | 0 | 18.2 | -2.5 | 0 | - | 80.4
2014-10-08 | 8:00 | 91.4 | - | 63.6 | - | - | - | 16 | 0 | 13.4 | -1.6 | 0 | - | 91.4
2014-10-08 | 9:00 | 98.8 | - | 63.6 | - | - | - | 24.3 | 0 | 14.4 | -3.5 | 0 | - | 98.8
2014-10-08 | 10:00 | 102 | - | 64 | - | - | - | 28 | 0 | 13.3 | 0 | -3.3 | - | 102
2014-10-08 | 11:00 | 104.5 | - | 67.4 | - | - | - | 23.5 | 0 | 16.9 | 0 | -3.3 | - | 104.5
2014-10-08 | 12:00 | 103.8 | - | 64.1 | - | - | - | 32.2 | 0 | 10.8 | 0 | -3.3 | - | 103.8
2014-10-08 | 13:00 | 107.6 | - | 67.2 | - | - | - | 27.8 | 0 | 15.9 | 0 | -3.3 | - | 107.6
2014-10-08 | 14:00 | 107.7 | - | 73.7 | - | - | - | 19.6 | 0 | 17.7 | 0 | -3.3 | - | 107.7
2014-10-08 | 15:00 | 105.5 | - | 76.4 | - | - | - | 14.1 | 0 | 18.3 | 0 | -3.3 | - | 105.5
2014-10-08 | 16:00 | 105.1 | - | 81 | - | - | - | 5.7 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | - | 105.1
2014-10-08 | 17:00 | 105.4 | - | 86.2 | - | - | - | 1.6 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | - | 105.4
2014-10-08 | 18:00 | 110.2 | - | 90.2 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 110.2
2014-10-08 | 19:00 | 109.9 | - | 89.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 2 | - | 109.9
2014-10-08 | 20:00 | 106 | - | 85.8 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 106
2014-10-08 | 21:00 | 100.6 | - | 80.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 100.6
2014-10-08 | 22:00 | 94.1 | - | 73.9 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 94.1
2014-10-08 | 23:00 | 88.8 | - | 68.8 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 88.8
2014-10-09 | 0:00 | 80.2 | - | 73.7 | - | - | - | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 2 | - | 80.2
2014-10-09 | 1:00 | 76.1 | - | 71.8 | - | - | - | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | - | 76.1
2014-10-09 | 2:00 | 75.1 | - | 70.9 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 75.1
2014-10-09 | 3:00 | 75.6 | - | 71.5 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 75.6
2014-10-09 | 4:00 | 75.6 | - | 71.4 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 75.6
2014-10-09 | 5:00 | 76.5 | - | 72.6 | - | - | - | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | - | 76.5
2014-10-09 | 6:00 | 79.1 | - | 74.6 | - | - | - | 0.4 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 79.1
2014-10-09 | 7:00 | 86.3 | - | 78.1 | - | - | - | 3.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 86.3
2014-10-09 | 8:00 | 99.1 | - | 83.5 | - | - | - | 10.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 99.1
2014-10-09 | 9:00 | 107.8 | - | 86.1 | - | - | - | 16.3 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 107.8
2014-10-09 | 10:00 | 111.7 | - | 88.4 | - | - | - | 21 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 111.7
2014-10-09 | 11:00 | 112.9 | - | 87.9 | - | - | - | 23 | 0 | 5.3 | 0 | -3.3 | - | 112.9
2014-10-09 | 12:00 | 112.1 | - | 86.4 | - | - | - | 23.5 | 0 | 5.5 | 0 | -3.3 | - | 112.1
2014-10-09 | 13:00 | 114.3 | - | 90.5 | - | - | - | 21.3 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 114.3
2014-10-09 | 14:00 | 113.9 | - | 94 | - | - | - | 17.4 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 113.9
2014-10-09 | 15:00 | 113.7 | - | 98.1 | - | - | - | 13 | 0 | 5.9 | 0 | -3.3 | - | 113.7
2014-10-09 | 16:00 | 113.2 | - | 99.9 | - | - | - | 7.1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - | 113.2
2014-10-09 | 17:00 | 110.6 | - | 102.6 | - | - | - | 1.7 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 110.6
2014-10-09 | 18:00 | 115.4 | - | 107.3 | - | - | - | 0.1 | 0 | 6 | 0 | 2 | - | 115.4
2014-10-09 | 19:00 | 114.2 | - | 106.1 | - | - | - | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 2 | - | 114.2
2014-10-09 | 20:00 | 109.3 | - | 102 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 2 | - | 109.3
2014-10-09 | 21:00 | 104 | - | 97 | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | 104
2014-10-09 | 22:00 | 96.8 | - | 89.7 | - | - | - | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 2 | - | 96.8
2014-10-09 | 23:00 | 91.8 | - | 85 | - | - | - | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 2 | - | 91.8
2014-10-10 | 0:00 | 83.3 | - | 76.8 | - | - | - | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 2 | - | 83.3
2014-10-10 | 1:00 | 78 | - | 73.7 | - | - | - | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | - | 78
2014-10-10 | 2:00 | 75.7 | - | 71.5 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 75.7
2014-10-10 | 3:00 | 75.9 | - | 71.8 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 75.9
2014-10-10 | 4:00 | 76.4 | - | 72.2 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 76.4
2014-10-10 | 5:00 | 77 | - | 73.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | - | 77
2014-10-10 | 6:00 | 79.4 | - | 74.9 | - | - | - | 0.4 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 79.4
2014-10-10 | 7:00 | 87.3 | - | 79.1 | - | - | - | 3.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 87.3
2014-10-10 | 8:00 | 99.1 | - | 83.5 | - | - | - | 10.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 99.1
2014-10-10 | 9:00 | 107.9 | - | 86.2 | - | - | - | 16.3 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 107.9
2014-10-10 | 10:00 | 110.4 | - | 87.1 | - | - | - | 21 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 110.4
2014-10-10 | 11:00 | 110.4 | - | 85.4 | - | - | - | 23 | 0 | 5.3 | 0 | -3.3 | - | 110.4
2014-10-10 | 12:00 | 107 | - | 81.3 | - | - | - | 23.5 | 0 | 5.5 | 0 | -3.3 | - | 107
2014-10-10 | 13:00 | 109.9 | - | 86.1 | - | - | - | 21.3 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 109.9
2014-10-10 | 14:00 | 110.7 | - | 90.8 | - | - | - | 17.4 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 110.7
2014-10-10 | 15:00 | 108.2 | - | 92.6 | - | - | - | 13 | 0 | 5.9 | 0 | -3.3 | - | 108.2
2014-10-10 | 16:00 | 107.1 | - | 93.8 | - | - | - | 7.1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - | 107.1
2014-10-10 | 17:00 | 106.6 | - | 98.6 | - | - | - | 1.7 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 106.6
2014-10-10 | 18:00 | 111.6 | - | 103.5 | - | - | - | 0.1 | 0 | 6 | 0 | 2 | - | 111.6
2014-10-10 | 19:00 | 108.4 | - | 100.3 | - | - | - | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 2 | - | 108.4
2014-10-10 | 20:00 | 102.1 | - | 94.8 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 2 | - | 102.1
2014-10-10 | 21:00 | 95.1 | - | 88.1 | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | 95.1
2014-10-10 | 22:00 | 89.1 | - | 82 | - | - | - | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 2 | - | 89.1
2014-10-10 | 23:00 | 84.4 | - | 77.6 | - | - | - | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 2 | - | 84.4
2014-10-11 | 0:00 | 76.2 | - | 69.7 | - | - | - | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 2 | - | 76.2
2014-10-11 | 1:00 | 70.8 | - | 66.5 | - | - | - | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | - | 70.8
2014-10-11 | 2:00 | 68.3 | - | 64.1 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 68.3
2014-10-11 | 3:00 | 68.2 | - | 64.1 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 68.2
2014-10-11 | 4:00 | 67.1 | - | 62.9 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 67.1
2014-10-11 | 5:00 | 65.6 | - | 61.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | - | 65.6
2014-10-11 | 6:00 | 63.5 | - | 59 | - | - | - | 0.4 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 63.5
2014-10-11 | 7:00 | 65.3 | - | 57.1 | - | - | - | 3.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 65.3
2014-10-11 | 8:00 | 67.8 | - | 55 | - | - | - | 10.3 | 0 | 5.3 | -2.8 | 0 | - | 67.8
2014-10-11 | 9:00 | 69.5 | - | 55 | - | - | - | 16.3 | -2.6 | 5.4 | -4.6 | 0 | - | 69.5
2014-10-11 | 10:00 | 70.3 | - | 55 | - | - | - | 21 | -3.2 | 5.6 | -4.8 | -3.3 | - | 70.3
2014-10-11 | 11:00 | 71.1 | - | 55 | - | - | - | 23 | -4.3 | 5.3 | -4.6 | -3.3 | - | 71.1
2014-10-11 | 12:00 | 71.6 | - | 55 | - | - | - | 23.5 | -4.4 | 5.5 | -4.7 | -3.3 | - | 71.6
2014-10-11 | 13:00 | 70.8 | - | 55 | - | - | - | 21.3 | -3.1 | 5.8 | -4.9 | -3.3 | - | 70.8
2014-10-11 | 14:00 | 69.4 | - | 55 | - | - | - | 17.4 | -0.3 | 5.8 | -5.2 | -3.3 | - | 69.4
2014-10-11 | 15:00 | 68.4 | - | 55 | - | - | - | 13 | 0 | 5.9 | -2.2 | -3.3 | - | 68.4
2014-10-11 | 16:00 | 69.4 | - | 56.1 | - | - | - | 7.1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - | 69.4
2014-10-11 | 17:00 | 72.3 | - | 64.3 | - | - | - | 1.7 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 72.3
2014-10-11 | 18:00 | 76.3 | - | 68.2 | - | - | - | 0.1 | 0 | 6 | 0 | 2 | - | 76.3
2014-10-11 | 19:00 | 75.9 | - | 67.8 | - | - | - | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 2 | - | 75.9
2014-10-11 | 20:00 | 74.1 | - | 66.8 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 2 | - | 74.1
2014-10-11 | 21:00 | 71.6 | - | 64.6 | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | 71.6
2014-10-11 | 22:00 | 69 | - | 61.9 | - | - | - | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 2 | - | 69
2014-10-11 | 23:00 | 66.4 | - | 59.6 | - | - | - | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 2 | - | 66.4
2014-10-12 | 0:00 | 63 | - | 56.5 | - | - | - | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 2 | - | 63
2014-10-12 | 1:00 | 60.9 | - | 56.6 | - | - | - | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | - | 60.9
2014-10-12 | 2:00 | 61 | - | 56.8 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 61
2014-10-12 | 3:00 | 61.6 | - | 57.5 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 61.6
2014-10-12 | 4:00 | 61 | - | 56.8 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 61
2014-10-12 | 5:00 | 59.2 | - | 55.3 | - | - | - | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | - | 59.2
2014-10-12 | 6:00 | 57.6 | - | 55 | - | - | - | 0.4 | 0 | 4.1 | -1.9 | 0 | - | 57.6
2014-10-12 | 7:00 | 61.4 | - | 55 | - | - | - | 3.8 | 0 | 4.4 | -1.8 | 0 | - | 61.4
2014-10-12 | 8:00 | 67.3 | - | 55 | - | - | - | 10.3 | 0 | 5.3 | -3.3 | 0 | - | 67.3
2014-10-12 | 9:00 | 72.9 | - | 55 | - | - | - | 16.3 | 0 | 5.4 | -3.8 | 0 | - | 72.9
2014-10-12 | 10:00 | 75.3 | - | 55 | - | - | - | 21 | 0 | 5.6 | -3 | -3.3 | - | 75.3
2014-10-12 | 11:00 | 78.1 | - | 55 | - | - | - | 23 | 0 | 5.3 | -1.9 | -3.3 | - | 78.1
2014-10-12 | 12:00 | 79.5 | - | 55 | - | - | - | 23.5 | 0 | 5.5 | -1.2 | -3.3 | - | 79.5
2014-10-12 | 13:00 | 79.8 | - | 56 | - | - | - | 21.3 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 79.8
2014-10-12 | 14:00 | 80.2 | - | 60.3 | - | - | - | 17.4 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 80.2
2014-10-12 | 15:00 | 81.4 | - | 65.8 | - | - | - | 13 | 0 | 5.9 | 0 | -3.3 | - | 81.4
2014-10-12 | 16:00 | 82.5 | - | 69.2 | - | - | - | 7.1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - | 82.5
2014-10-12 | 17:00 | 86.1 | - | 78.1 | - | - | - | 1.7 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 86.1
2014-10-12 | 18:00 | 92.7 | - | 84.6 | - | - | - | 0.1 | 0 | 6 | 0 | 2 | - | 92.7
2014-10-12 | 19:00 | 92.4 | - | 84.3 | - | - | - | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 2 | - | 92.4
2014-10-12 | 20:00 | 89.7 | - | 82.4 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 2 | - | 89.7
2014-10-12 | 21:00 | 85.9 | - | 78.9 | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | 85.9
2014-10-12 | 22:00 | 80.9 | - | 73.8 | - | - | - | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 2 | - | 80.9
2014-10-12 | 23:00 | 77 | - | 70.2 | - | - | - | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 2 | - | 77
2014-10-13 | 0:00 | 70.6 | - | 64.1 | - | - | - | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 2 | - | 70.6
2014-10-13 | 1:00 | 66.8 | - | 62.5 | - | - | - | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | - | 66.8
2014-10-13 | 2:00 | 66.2 | - | 62 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 66.2
2014-10-13 | 3:00 | 67 | - | 62.9 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 67
2014-10-13 | 4:00 | 66.7 | - | 62.5 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 66.7
2014-10-13 | 5:00 | 65.6 | - | 61.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | - | 65.6
2014-10-13 | 6:00 | 65.4 | - | 60.9 | - | - | - | 0.4 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 65.4
2014-10-13 | 7:00 | 69.5 | - | 61.3 | - | - | - | 3.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 69.5
2014-10-13 | 8:00 | 76.7 | - | 61.1 | - | - | - | 10.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 76.7
2014-10-13 | 9:00 | 82.7 | - | 61 | - | - | - | 16.3 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 82.7
2014-10-13 | 10:00 | 86.9 | - | 63.6 | - | - | - | 21 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 86.9
2014-10-13 | 11:00 | 87.9 | - | 62.9 | - | - | - | 23 | 0 | 5.3 | 0 | -3.3 | - | 87.9
2014-10-13 | 12:00 | 86.4 | - | 60.7 | - | - | - | 23.5 | 0 | 5.5 | 0 | -3.3 | - | 86.4
2014-10-13 | 13:00 | 87.7 | - | 63.9 | - | - | - | 21.3 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 87.7
2014-10-13 | 14:00 | 85.2 | - | 65.3 | - | - | - | 17.4 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 85.2
2014-10-13 | 15:00 | 85.1 | - | 69.5 | - | - | - | 13 | 0 | 5.9 | 0 | -3.3 | - | 85.1
2014-10-13 | 16:00 | 86.3 | - | 73 | - | - | - | 7.1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - | 86.3
2014-10-13 | 17:00 | 87.4 | - | 79.4 | - | - | - | 1.7 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 87.4
2014-10-13 | 18:00 | 93.2 | - | 85.1 | - | - | - | 0.1 | 0 | 6 | 0 | 2 | - | 93.2
2014-10-13 | 19:00 | 92.9 | - | 84.8 | - | - | - | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 2 | - | 92.9
2014-10-13 | 20:00 | 90 | - | 82.7 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 2 | - | 90
2014-10-13 | 21:00 | 85.3 | - | 78.3 | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | 85.3
2014-10-13 | 22:00 | 79.4 | - | 72.3 | - | - | - | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 2 | - | 79.4
2014-10-13 | 23:00 | 74.5 | - | 67.7 | - | - | - | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 2 | - | 74.5
2014-10-14 | 0:00 | 67.9 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | -7.2 | 2 | - | 67.9
2014-10-14 | 1:00 | 64.8 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | -8.1 | 0 | - | 64.8
2014-10-14 | 2:00 | 64.5 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | -8.3 | 0 | - | 64.5
2014-10-14 | 3:00 | 65.9 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | -7 | 0 | - | 65.9
2014-10-14 | 4:00 | 66.3 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | -7.1 | 0 | - | 66.3
2014-10-14 | 5:00 | 66.1 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | -7.3 | 0 | - | 66.1
2014-10-14 | 6:00 | 67.3 | - | 55 | - | - | - | 0.1 | 0 | 18.4 | -6.2 | 0 | - | 67.3
2014-10-14 | 7:00 | 72.5 | - | 55 | - | - | - | 1.1 | 0 | 18.2 | -1.8 | 0 | - | 72.5
2014-10-14 | 8:00 | 81.3 | - | 55 | - | - | - | 16 | 0 | 13.4 | -3.1 | 0 | - | 81.3
2014-10-14 | 9:00 | 87.1 | - | 55 | - | - | - | 24.3 | 0 | 14.4 | -6.6 | 0 | - | 87.1
2014-10-14 | 10:00 | 89.5 | - | 55 | - | - | - | 28 | 0 | 13.3 | -3.5 | -3.3 | - | 89.5
2014-10-14 | 11:00 | 89.8 | - | 55 | - | - | - | 23.5 | 0 | 16.9 | -2.3 | -3.3 | - | 89.8
2014-10-14 | 12:00 | 87.7 | - | 55 | - | - | - | 32.2 | 0 | 10.8 | -7 | -3.3 | - | 87.7
2014-10-14 | 13:00 | 91 | - | 55 | - | - | - | 27.8 | 0 | 15.9 | -4.4 | -3.3 | - | 91
2014-10-14 | 14:00 | 90.6 | - | 56.6 | - | - | - | 19.6 | 0 | 17.7 | 0 | -3.3 | - | 90.6
2014-10-14 | 15:00 | 90.9 | - | 61.8 | - | - | - | 14.1 | 0 | 18.3 | 0 | -3.3 | - | 90.9
2014-10-14 | 16:00 | 91.6 | - | 67.5 | - | - | - | 5.7 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | - | 91.6
2014-10-14 | 17:00 | 90.7 | - | 71.5 | - | - | - | 1.6 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | - | 90.7
2014-10-14 | 18:00 | 96.1 | - | 76.1 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 96.1
2014-10-14 | 19:00 | 95.1 | - | 74.8 | - | - | - | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 2 | - | 95.1
2014-10-14 | 20:00 | 91.3 | - | 71.1 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 91.3
2014-10-14 | 21:00 | 86.2 | - | 66.2 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 86.2
2014-10-14 | 22:00 | 79.6 | - | 59.4 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 79.6
2014-10-14 | 23:00 | 75.4 | - | 55.4 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 75.4
2014-10-15 | 0:00 | 68.6 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | -6.5 | 2 | - | 68.6
2014-10-15 | 1:00 | 65.3 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | -7.6 | 0 | - | 65.3
2014-10-15 | 2:00 | 64.8 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | -8 | 0 | - | 64.8
2014-10-15 | 3:00 | 66 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | -6.9 | 0 | - | 66
2014-10-15 | 4:00 | 66.5 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | -6.9 | 0 | - | 66.5
2014-10-15 | 5:00 | 66.2 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | -7.2 | 0 | - | 66.2
2014-10-15 | 6:00 | 67.8 | - | 55 | - | - | - | 0.1 | 0 | 18.4 | -5.7 | 0 | - | 67.8
2014-10-15 | 7:00 | 74.3 | - | 55 | - | - | - | 1.1 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | - | 74.3
2014-10-15 | 8:00 | 84 | - | 55 | - | - | - | 16 | 0 | 13.4 | -0.4 | 0 | - | 84
2014-10-15 | 9:00 | 90.9 | - | 55 | - | - | - | 24.3 | 0 | 14.4 | -2.8 | 0 | - | 90.9
2014-10-15 | 10:00 | 94 | - | 56 | - | - | - | 28 | 0 | 13.3 | 0 | -3.3 | - | 94
2014-10-15 | 11:00 | 96 | - | 58.9 | - | - | - | 23.5 | 0 | 16.9 | 0 | -3.3 | - | 96
2014-10-15 | 12:00 | 92.3 | - | 55 | - | - | - | 32.2 | 0 | 10.8 | -2.4 | -3.3 | - | 92.3
2014-10-15 | 13:00 | 93.3 | - | 55 | - | - | - | 27.8 | 0 | 15.9 | -2.1 | -3.3 | - | 93.3
2014-10-15 | 14:00 | 94.5 | - | 60.5 | - | - | - | 19.6 | 0 | 17.7 | 0 | -3.3 | - | 94.5
2014-10-15 | 15:00 | 95.4 | - | 66.3 | - | - | - | 14.1 | 0 | 18.3 | 0 | -3.3 | - | 95.4
2014-10-15 | 16:00 | 95.6 | - | 71.5 | - | - | - | 5.7 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | - | 95.6
2014-10-15 | 17:00 | 93.7 | - | 74.5 | - | - | - | 1.6 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | - | 93.7
2014-10-15 | 18:00 | 99.1 | - | 79.1 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 99.1
2014-10-15 | 19:00 | 98.1 | - | 77.8 | - | - | - | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 2 | - | 98.1
2014-10-15 | 20:00 | 94.2 | - | 74 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 94.2
2014-10-15 | 21:00 | 88.6 | - | 68.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 88.6
2014-10-15 | 22:00 | 81.6 | - | 61.4 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 81.6
2014-10-15 | 23:00 | 77.3 | - | 57.3 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 77.3
2014-10-16 | 0:00 | 69.9 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | -5.2 | 2 | - | 69.9
2014-10-16 | 1:00 | 66.6 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | -6.3 | 0 | - | 66.6
2014-10-16 | 2:00 | 66 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | -6.8 | 0 | - | 66
2014-10-16 | 3:00 | 67.4 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | -5.5 | 0 | - | 67.4
2014-10-16 | 4:00 | 67.8 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | -5.6 | 0 | - | 67.8
2014-10-16 | 5:00 | 67.3 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | -6.1 | 0 | - | 67.3
2014-10-16 | 6:00 | 68.9 | - | 55 | - | - | - | 0.1 | 0 | 18.4 | -4.6 | 0 | - | 68.9
2014-10-16 | 7:00 | 75.1 | - | 55.8 | - | - | - | 1.1 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | - | 75.1
2014-10-16 | 8:00 | 84.8 | - | 55.4 | - | - | - | 16 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | - | 84.8
2014-10-16 | 9:00 | 91 | - | 55 | - | - | - | 24.3 | 0 | 14.4 | -2.7 | 0 | - | 91
2014-10-16 | 10:00 | 94.9 | - | 56.9 | - | - | - | 28 | 0 | 13.3 | 0 | -3.3 | - | 94.9
2014-10-16 | 11:00 | 97.9 | - | 60.8 | - | - | - | 23.5 | 0 | 16.9 | 0 | -3.3 | - | 97.9
2014-10-16 | 12:00 | 95.9 | - | 56.2 | - | - | - | 32.2 | 0 | 10.8 | 0 | -3.3 | - | 95.9
2014-10-16 | 13:00 | 96.2 | - | 55.8 | - | - | - | 27.8 | 0 | 15.9 | 0 | -3.3 | - | 96.2
2014-10-16 | 14:00 | 94.9 | - | 60.9 | - | - | - | 19.6 | 0 | 17.7 | 0 | -3.3 | - | 94.9
2014-10-16 | 15:00 | 95.5 | - | 66.4 | - | - | - | 14.1 | 0 | 18.3 | 0 | -3.3 | - | 95.5
2014-10-16 | 16:00 | 94.6 | - | 70.5 | - | - | - | 5.7 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | - | 94.6
2014-10-16 | 17:00 | 92.9 | - | 73.7 | - | - | - | 1.6 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | - | 92.9
2014-10-16 | 18:00 | 98.7 | - | 78.7 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 98.7
2014-10-16 | 19:00 | 97.4 | - | 77.1 | - | - | - | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 2 | - | 97.4
2014-10-16 | 20:00 | 93 | - | 72.8 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 93
2014-10-16 | 21:00 | 87.4 | - | 67.4 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 87.4
2014-10-16 | 22:00 | 80.5 | - | 60.3 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 80.5
2014-10-16 | 23:00 | 76.2 | - | 56.2 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 76.2
2014-10-17 | 0:00 | 69.5 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | -5.6 | 2 | - | 69.5
2014-10-17 | 1:00 | 65.9 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | -7 | 0 | - | 65.9
2014-10-17 | 2:00 | 65.4 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | -7.4 | 0 | - | 65.4
2014-10-17 | 3:00 | 66.4 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | -6.5 | 0 | - | 66.4
2014-10-17 | 4:00 | 66.4 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | -7 | 0 | - | 66.4
2014-10-17 | 5:00 | 66.1 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | -7.3 | 0 | - | 66.1
2014-10-17 | 6:00 | 67.3 | - | 55 | - | - | - | 0.1 | 0 | 18.4 | -6.2 | 0 | - | 67.3
2014-10-17 | 7:00 | 73.6 | - | 55 | - | - | - | 1.1 | 0 | 18.2 | -0.7 | 0 | - | 73.6
2014-10-17 | 8:00 | 83 | - | 55 | - | - | - | 16 | 0 | 13.4 | -1.4 | 0 | - | 83
2014-10-17 | 9:00 | 89.4 | - | 55 | - | - | - | 24.3 | 0 | 14.4 | -4.3 | 0 | - | 89.4
2014-10-17 | 10:00 | 92.2 | - | 55 | - | - | - | 28 | 0 | 13.3 | -0.8 | -3.3 | - | 92.2
2014-10-17 | 11:00 | 93.3 | - | 56.2 | - | - | - | 23.5 | 0 | 16.9 | 0 | -3.3 | - | 93.3
2014-10-17 | 12:00 | 91 | - | 55 | - | - | - | 32.2 | 0 | 10.8 | -3.7 | -3.3 | - | 91
2014-10-17 | 13:00 | 94.7 | - | 55 | - | - | - | 27.8 | 0 | 15.9 | -0.7 | -3.3 | - | 94.7
2014-10-17 | 14:00 | 95.6 | - | 61.6 | - | - | - | 19.6 | 0 | 17.7 | 0 | -3.3 | - | 95.6
2014-10-17 | 15:00 | 95.3 | - | 66.2 | - | - | - | 14.1 | 0 | 18.3 | 0 | -3.3 | - | 95.3
2014-10-17 | 16:00 | 94.9 | - | 70.8 | - | - | - | 5.7 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | - | 94.9
2014-10-17 | 17:00 | 93.5 | - | 74.3 | - | - | - | 1.6 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | - | 93.5
2014-10-17 | 18:00 | 98.8 | - | 78.8 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 98.8
2014-10-17 | 19:00 | 96.7 | - | 76.4 | - | - | - | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 2 | - | 96.7
2014-10-17 | 20:00 | 92.7 | - | 72.5 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 92.7
2014-10-17 | 21:00 | 87.6 | - | 67.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 87.6
2014-10-17 | 22:00 | 81.6 | - | 61.4 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 81.6
2014-10-17 | 23:00 | 77.6 | - | 57.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 77.6
2014-10-18 | 0:00 | 71.1 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | -4 | 2 | - | 71.1
2014-10-18 | 1:00 | 67.4 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | -5.5 | 0 | - | 67.4
2014-10-18 | 2:00 | 66.5 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | -6.3 | 0 | - | 66.5
2014-10-18 | 3:00 | 67.1 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | -5.8 | 0 | - | 67.1
2014-10-18 | 4:00 | 66.8 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | -6.6 | 0 | - | 66.8
2014-10-18 | 5:00 | 65.4 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | -8 | 0 | - | 65.4
2014-10-18 | 6:00 | 64.6 | - | 55 | - | - | - | 0.1 | 0 | 18.4 | -8.9 | 0 | - | 64.6
2014-10-18 | 7:00 | 69.4 | - | 55 | - | - | - | 1.1 | 0 | 18.2 | -4.9 | 0 | - | 69.4
2014-10-18 | 8:00 | 77.5 | - | 55 | - | - | - | 16 | 0 | 13.4 | -6.9 | 0 | - | 77.5
2014-10-18 | 9:00 | 84.6 | - | 55 | - | - | - | 24.3 | 0 | 14.4 | -9.1 | 0 | - | 84.6
2014-10-18 | 10:00 | 88.2 | - | 55 | - | - | - | 28 | 0 | 13.3 | -4.8 | -3.3 | - | 88.2
2014-10-18 | 11:00 | 89.8 | - | 55 | - | - | - | 23.5 | 0 | 16.9 | -2.3 | -3.3 | - | 89.8
2014-10-18 | 12:00 | 89.3 | - | 55 | - | - | - | 32.2 | 0 | 10.8 | -5.4 | -3.3 | - | 89.3
2014-10-18 | 13:00 | 90.7 | - | 55 | - | - | - | 27.8 | 0 | 15.9 | -4.7 | -3.3 | - | 90.7
2014-10-18 | 14:00 | 90 | - | 56 | - | - | - | 19.6 | 0 | 17.7 | 0 | -3.3 | - | 90
2014-10-18 | 15:00 | 90.1 | - | 61 | - | - | - | 14.1 | 0 | 18.3 | 0 | -3.3 | - | 90.1
2014-10-18 | 16:00 | 89.9 | - | 65.8 | - | - | - | 5.7 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | - | 89.9
2014-10-18 | 17:00 | 89.5 | - | 70.3 | - | - | - | 1.6 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | - | 89.5
2014-10-18 | 18:00 | 95.5 | - | 75.5 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 95.5
2014-10-18 | 19:00 | 94.3 | - | 74 | - | - | - | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 2 | - | 94.3
2014-10-18 | 20:00 | 90.9 | - | 70.7 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 90.9
2014-10-18 | 21:00 | 86.6 | - | 66.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 86.6
2014-10-18 | 22:00 | 81.3 | - | 61.1 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 81.3
2014-10-18 | 23:00 | 77.4 | - | 57.4 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 77.4
2014-10-19 | 0:00 | 70.6 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | -4.5 | 2 | - | 70.6
2014-10-19 | 1:00 | 67.2 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | -5.7 | 0 | - | 67.2
2014-10-19 | 2:00 | 66.6 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | -6.2 | 0 | - | 66.6
2014-10-19 | 3:00 | 66.9 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | -6 | 0 | - | 66.9
2014-10-19 | 4:00 | 66.7 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | -6.7 | 0 | - | 66.7
2014-10-19 | 5:00 | 64.8 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | -8.6 | 0 | - | 64.8
2014-10-19 | 6:00 | 63.3 | - | 55 | - | - | - | 0.1 | 0 | 18.4 | -10.2 | 0 | - | 63.3
2014-10-19 | 7:00 | 66.4 | - | 55 | - | - | - | 1.1 | 0 | 18.2 | -7.9 | 0 | - | 66.4
2014-10-19 | 8:00 | 71.5 | - | 55 | - | - | - | 16 | 0 | 13.4 | -12.9 | 0 | - | 71.5
2014-10-19 | 9:00 | 76.5 | - | 55 | - | - | - | 24.3 | -2.9 | 14.4 | -14.3 | 0 | - | 76.5
2014-10-19 | 10:00 | 80.4 | - | 55 | - | - | - | 28 | 0 | 13.3 | -12.6 | -3.3 | - | 80.4
2014-10-19 | 11:00 | 81.5 | - | 55 | - | - | - | 23.5 | 0 | 16.9 | -10.6 | -3.3 | - | 81.5
2014-10-19 | 12:00 | 83 | - | 55 | - | - | - | 32.2 | -0.9 | 10.8 | -10.8 | -3.3 | - | 83
2014-10-19 | 13:00 | 83.6 | - | 55 | - | - | - | 27.8 | 0 | 15.9 | -11.8 | -3.3 | - | 83.6
2014-10-19 | 14:00 | 83.5 | - | 55 | - | - | - | 19.6 | 0 | 17.7 | -5.5 | -3.3 | - | 83.5
2014-10-19 | 15:00 | 83.4 | - | 55 | - | - | - | 14.1 | 0 | 18.3 | -0.7 | -3.3 | - | 83.4
2014-10-19 | 16:00 | 84.4 | - | 60.3 | - | - | - | 5.7 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | - | 84.4
2014-10-19 | 17:00 | 86.7 | - | 67.5 | - | - | - | 1.6 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | - | 86.7
2014-10-19 | 18:00 | 95.1 | - | 75.1 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 95.1
2014-10-19 | 19:00 | 95.1 | - | 74.8 | - | - | - | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 2 | - | 95.1
2014-10-19 | 20:00 | 92.1 | - | 71.9 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 92.1
2014-10-19 | 21:00 | 87.8 | - | 67.8 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 87.8
2014-10-19 | 22:00 | 82.6 | - | 62.4 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 82.6
2014-10-19 | 23:00 | 78.3 | - | 58.3 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 78.3
2014-10-20 | 0:00 | 71.6 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | -3.5 | 2 | - | 71.6
2014-10-20 | 1:00 | 67.9 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | -5 | 0 | - | 67.9
2014-10-20 | 2:00 | 67.1 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | -5.7 | 0 | - | 67.1
2014-10-20 | 3:00 | 67.8 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | -5.1 | 0 | - | 67.8
2014-10-20 | 4:00 | 68.1 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | -5.3 | 0 | - | 68.1
2014-10-20 | 5:00 | 68.5 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | -4.9 | 0 | - | 68.5
2014-10-20 | 6:00 | 71.3 | - | 55 | - | - | - | 0.1 | 0 | 18.4 | -2.2 | 0 | - | 71.3
2014-10-20 | 7:00 | 77.9 | - | 58.6 | - | - | - | 1.1 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | - | 77.9
2014-10-20 | 8:00 | 87.9 | - | 58.5 | - | - | - | 16 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | - | 87.9
2014-10-20 | 9:00 | 97.3 | - | 58.6 | - | - | - | 24.3 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | - | 97.3
2014-10-20 | 10:00 | 100.4 | - | 62.4 | - | - | - | 28 | 0 | 13.3 | 0 | -3.3 | - | 100.4
2014-10-20 | 11:00 | 101.6 | - | 64.5 | - | - | - | 23.5 | 0 | 16.9 | 0 | -3.3 | - | 101.6
2014-10-20 | 12:00 | 99 | - | 59.3 | - | - | - | 32.2 | 0 | 10.8 | 0 | -3.3 | - | 99
2014-10-20 | 13:00 | 102.3 | - | 61.9 | - | - | - | 27.8 | 0 | 15.9 | 0 | -3.3 | - | 102.3
2014-10-20 | 14:00 | 103.8 | - | 69.8 | - | - | - | 19.6 | 0 | 17.7 | 0 | -3.3 | - | 103.8
2014-10-20 | 15:00 | 103.9 | - | 74.8 | - | - | - | 14.1 | 0 | 18.3 | 0 | -3.3 | - | 103.9
2014-10-20 | 16:00 | 102.6 | - | 78.5 | - | - | - | 5.7 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | - | 102.6
2014-10-20 | 17:00 | 100.2 | - | 81 | - | - | - | 1.6 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | - | 100.2
2014-10-20 | 18:00 | 105.3 | - | 85.3 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 105.3
2014-10-20 | 19:00 | 103.8 | - | 83.5 | - | - | - | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 2 | - | 103.8
2014-10-20 | 20:00 | 99.2 | - | 79 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 99.2
2014-10-20 | 21:00 | 93.4 | - | 73.4 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 93.4
2014-10-20 | 22:00 | 86.5 | - | 66.3 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 86.5
2014-10-20 | 23:00 | 81.6 | - | 61.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 81.6
2014-10-21 | 0:00 | 74.1 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | -1 | 2 | - | 74.1
2014-10-21 | 1:00 | 70.2 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | -2.7 | 0 | - | 70.2
2014-10-21 | 2:00 | 69.2 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | -3.6 | 0 | - | 69.2
2014-10-21 | 3:00 | 70 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | -2.9 | 0 | - | 70
2014-10-21 | 4:00 | 70.2 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | -3.2 | 0 | - | 70.2
2014-10-21 | 5:00 | 69.8 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | -3.6 | 0 | - | 69.8
2014-10-21 | 6:00 | 71.8 | - | 55 | - | - | - | 0.1 | 0 | 18.4 | -1.7 | 0 | - | 71.8
2014-10-21 | 7:00 | 79.4 | - | 60.1 | - | - | - | 1.1 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | - | 79.4
2014-10-21 | 8:00 | 90.8 | - | 61.4 | - | - | - | 16 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | - | 90.8
2014-10-21 | 9:00 | 99.5 | - | 60.8 | - | - | - | 24.3 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | - | 99.5
2014-10-21 | 10:00 | 103.9 | - | 65.9 | - | - | - | 28 | 0 | 13.3 | 0 | -3.3 | - | 103.9
2014-10-21 | 11:00 | 106 | - | 68.9 | - | - | - | 23.5 | 0 | 16.9 | 0 | -3.3 | - | 106
2014-10-21 | 12:00 | 104.7 | - | 67.2 | - | - | - | 32.2 | 0 | 10.8 | -2.2 | -3.3 | - | 104.7
2014-10-21 | 13:00 | 108.1 | - | 67.7 | - | - | - | 27.8 | 0 | 15.9 | 0 | -3.3 | - | 108.1
2014-10-21 | 14:00 | 108.6 | - | 74.6 | - | - | - | 19.6 | 0 | 17.7 | 0 | -3.3 | - | 108.6
2014-10-21 | 15:00 | 108.3 | - | 79.2 | - | - | - | 14.1 | 0 | 18.3 | 0 | -3.3 | - | 108.3
2014-10-21 | 16:00 | 107.7 | - | 83.6 | - | - | - | 5.7 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | - | 107.7
2014-10-21 | 17:00 | 105 | - | 85.8 | - | - | - | 1.6 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | - | 105
2014-10-21 | 18:00 | 109.5 | - | 89.5 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 109.5
2014-10-21 | 19:00 | 108.1 | - | 87.8 | - | - | - | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 2 | - | 108.1
2014-10-21 | 20:00 | 103.7 | - | 83.5 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 103.7
2014-10-21 | 21:00 | 97.5 | - | 77.5 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 97.5
2014-10-21 | 22:00 | 90.6 | - | 70.4 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 90.6
2014-10-21 | 23:00 | 85.3 | - | 65.3 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 85.3
2014-10-22 | 0:00 | 77.5 | - | 71 | - | - | - | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 2 | - | 77.5
2014-10-22 | 1:00 | 73.4 | - | 69.1 | - | - | - | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | - | 73.4
2014-10-22 | 2:00 | 72.1 | - | 67.9 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 72.1
2014-10-22 | 3:00 | 72.6 | - | 68.5 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 72.6
2014-10-22 | 4:00 | 73 | - | 68.8 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 73
2014-10-22 | 5:00 | 73 | - | 69.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | - | 73
2014-10-22 | 6:00 | 75.5 | - | 71 | - | - | - | 0.4 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 75.5
2014-10-22 | 7:00 | 83.1 | - | 74.9 | - | - | - | 3.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 83.1
2014-10-22 | 8:00 | 95.9 | - | 80.3 | - | - | - | 10.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 95.9
2014-10-22 | 9:00 | 105.5 | - | 83.8 | - | - | - | 16.3 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 105.5
2014-10-22 | 10:00 | 109.1 | - | 85.8 | - | - | - | 21 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 109.1
2014-10-22 | 11:00 | 107.6 | - | 82.6 | - | - | - | 23 | 0 | 5.3 | 0 | -3.3 | - | 107.6
2014-10-22 | 12:00 | 104.8 | - | 79.1 | - | - | - | 23.5 | 0 | 5.5 | 0 | -3.3 | - | 104.8
2014-10-22 | 13:00 | 104.9 | - | 81.1 | - | - | - | 21.3 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 104.9
2014-10-22 | 14:00 | 104 | - | 84.1 | - | - | - | 17.4 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 104
2014-10-22 | 15:00 | 102.5 | - | 86.9 | - | - | - | 13 | 0 | 5.9 | 0 | -3.3 | - | 102.5
2014-10-22 | 16:00 | 102 | - | 88.7 | - | - | - | 7.1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - | 102
2014-10-22 | 17:00 | 101.8 | - | 93.8 | - | - | - | 1.7 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 101.8
2014-10-22 | 18:00 | 105.3 | - | 97.2 | - | - | - | 0.1 | 0 | 6 | 0 | 2 | - | 105.3
2014-10-22 | 19:00 | 102.2 | - | 94.1 | - | - | - | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 2 | - | 102.2
2014-10-22 | 20:00 | 97.3 | - | 90 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 2 | - | 97.3
2014-10-22 | 21:00 | 91.3 | - | 84.3 | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | 91.3
2014-10-22 | 22:00 | 84.4 | - | 77.3 | - | - | - | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 2 | - | 84.4
2014-10-22 | 23:00 | 79.3 | - | 72.5 | - | - | - | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 2 | - | 79.3
2014-10-23 | 0:00 | 72.1 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | -3 | 2 | - | 72.1
2014-10-23 | 1:00 | 68.4 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | -4.5 | 0 | - | 68.4
2014-10-23 | 2:00 | 67.8 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | -5 | 0 | - | 67.8
2014-10-23 | 3:00 | 68.6 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | -4.3 | 0 | - | 68.6
2014-10-23 | 4:00 | 69.1 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | -4.3 | 0 | - | 69.1
2014-10-23 | 5:00 | 69.4 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | -4 | 0 | - | 69.4
2014-10-23 | 6:00 | 71.3 | - | 55 | - | - | - | 0.1 | 0 | 18.4 | -2.2 | 0 | - | 71.3
2014-10-23 | 7:00 | 77.5 | - | 58.2 | - | - | - | 1.1 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | - | 77.5
2014-10-23 | 8:00 | 87.4 | - | 58 | - | - | - | 16 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | - | 87.4
2014-10-23 | 9:00 | 94.7 | - | 56 | - | - | - | 24.3 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | - | 94.7
2014-10-23 | 10:00 | 97.6 | - | 59.6 | - | - | - | 28 | 0 | 13.3 | 0 | -3.3 | - | 97.6
2014-10-23 | 11:00 | 99.5 | - | 62.4 | - | - | - | 23.5 | 0 | 16.9 | 0 | -3.3 | - | 99.5
2014-10-23 | 12:00 | 97 | - | 57.3 | - | - | - | 32.2 | 0 | 10.8 | 0 | -3.3 | - | 97
2014-10-23 | 13:00 | 99.3 | - | 58.9 | - | - | - | 27.8 | 0 | 15.9 | 0 | -3.3 | - | 99.3
2014-10-23 | 14:00 | 99.7 | - | 65.7 | - | - | - | 19.6 | 0 | 17.7 | 0 | -3.3 | - | 99.7
2014-10-23 | 15:00 | 98.7 | - | 69.6 | - | - | - | 14.1 | 0 | 18.3 | 0 | -3.3 | - | 98.7
2014-10-23 | 16:00 | 98.6 | - | 74.5 | - | - | - | 5.7 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | - | 98.6
2014-10-23 | 17:00 | 96.7 | - | 77.5 | - | - | - | 1.6 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | - | 96.7
2014-10-23 | 18:00 | 101.8 | - | 81.8 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 101.8
2014-10-23 | 19:00 | 99.7 | - | 79.4 | - | - | - | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 2 | - | 99.7
2014-10-23 | 20:00 | 95.2 | - | 75 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 95.2
2014-10-23 | 21:00 | 89.6 | - | 69.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 89.6
2014-10-23 | 22:00 | 82.8 | - | 62.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 82.8
2014-10-23 | 23:00 | 78 | - | 58 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 78
2014-10-24 | 0:00 | 70.9 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | -4.2 | 2 | - | 70.9
2014-10-24 | 1:00 | 67.3 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | -5.6 | 0 | - | 67.3
2014-10-24 | 2:00 | 66.6 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | -6.2 | 0 | - | 66.6
2014-10-24 | 3:00 | 67.4 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | -5.5 | 0 | - | 67.4
2014-10-24 | 4:00 | 67.9 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | -5.5 | 0 | - | 67.9
2014-10-24 | 5:00 | 68.1 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | -5.3 | 0 | - | 68.1
2014-10-24 | 6:00 | 70 | - | 55 | - | - | - | 0.1 | 0 | 18.4 | -3.5 | 0 | - | 70
2014-10-24 | 7:00 | 76.2 | - | 56.9 | - | - | - | 1.1 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | - | 76.2
2014-10-24 | 8:00 | 86 | - | 56.6 | - | - | - | 16 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | - | 86
2014-10-24 | 9:00 | 94.3 | - | 55.6 | - | - | - | 24.3 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | - | 94.3
2014-10-24 | 10:00 | 98.5 | - | 60.5 | - | - | - | 28 | 0 | 13.3 | 0 | -3.3 | - | 98.5
2014-10-24 | 11:00 | 100.2 | - | 63.1 | - | - | - | 23.5 | 0 | 16.9 | 0 | -3.3 | - | 100.2
2014-10-24 | 12:00 | 96.6 | - | 56.9 | - | - | - | 32.2 | 0 | 10.8 | 0 | -3.3 | - | 96.6
2014-10-24 | 13:00 | 99.1 | - | 58.7 | - | - | - | 27.8 | 0 | 15.9 | 0 | -3.3 | - | 99.1
2014-10-24 | 14:00 | 100.9 | - | 66.9 | - | - | - | 19.6 | 0 | 17.7 | 0 | -3.3 | - | 100.9
2014-10-24 | 15:00 | 101 | - | 71.9 | - | - | - | 14.1 | 0 | 18.3 | 0 | -3.3 | - | 101
2014-10-24 | 16:00 | 99.5 | - | 75.4 | - | - | - | 5.7 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | - | 99.5
2014-10-24 | 17:00 | 98.8 | - | 79.6 | - | - | - | 1.6 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | - | 98.8
2014-10-24 | 18:00 | 103.5 | - | 83.5 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 103.5
2014-10-24 | 19:00 | 101.1 | - | 80.8 | - | - | - | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 2 | - | 101.1
2014-10-24 | 20:00 | 96.7 | - | 76.5 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 96.7
2014-10-24 | 21:00 | 91.3 | - | 71.3 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 91.3
2014-10-24 | 22:00 | 85.1 | - | 64.9 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 85.1
2014-10-24 | 23:00 | 80.7 | - | 60.7 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 80.7
2014-10-25 | 0:00 | 74.1 | - | 67.6 | - | - | - | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 2 | - | 74.1
2014-10-25 | 1:00 | 70.2 | - | 65.9 | - | - | - | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | - | 70.2
2014-10-25 | 2:00 | 69 | - | 64.8 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 69
2014-10-25 | 3:00 | 69.2 | - | 65.1 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 69.2
2014-10-25 | 4:00 | 68.8 | - | 64.6 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 68.8
2014-10-25 | 5:00 | 67.6 | - | 63.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | - | 67.6
2014-10-25 | 6:00 | 66.8 | - | 62.3 | - | - | - | 0.4 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 66.8
2014-10-25 | 7:00 | 70.6 | - | 62.4 | - | - | - | 3.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 70.6
2014-10-25 | 8:00 | 79.7 | - | 64.1 | - | - | - | 10.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 79.7
2014-10-25 | 9:00 | 87.4 | - | 65.7 | - | - | - | 16.3 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 87.4
2014-10-25 | 10:00 | 91.1 | - | 67.8 | - | - | - | 21 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 91.1
2014-10-25 | 11:00 | 92.2 | - | 67.2 | - | - | - | 23 | 0 | 5.3 | 0 | -3.3 | - | 92.2
2014-10-25 | 12:00 | 90.6 | - | 64.9 | - | - | - | 23.5 | 0 | 5.5 | 0 | -3.3 | - | 90.6
2014-10-25 | 13:00 | 92.2 | - | 68.4 | - | - | - | 21.3 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 92.2
2014-10-25 | 14:00 | 94.3 | - | 74.4 | - | - | - | 17.4 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 94.3
2014-10-25 | 15:00 | 92.8 | - | 77.2 | - | - | - | 13 | 0 | 5.9 | 0 | -3.3 | - | 92.8
2014-10-25 | 16:00 | 92.9 | - | 79.6 | - | - | - | 7.1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - | 92.9
2014-10-25 | 17:00 | 96.1 | - | 88.1 | - | - | - | 1.7 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 96.1
2014-10-25 | 18:00 | 102.2 | - | 94.1 | - | - | - | 0.1 | 0 | 6 | 0 | 2 | - | 102.2
2014-10-25 | 19:00 | 100.9 | - | 92.8 | - | - | - | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 2 | - | 100.9
2014-10-25 | 20:00 | 98 | - | 90.7 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 2 | - | 98
2014-10-25 | 21:00 | 94 | - | 87 | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | 94
2014-10-25 | 22:00 | 88.6 | - | 81.5 | - | - | - | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 2 | - | 88.6
2014-10-25 | 23:00 | 85.2 | - | 78.4 | - | - | - | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 2 | - | 85.2
2014-10-26 | 0:00 | 78.1 | - | 71.6 | - | - | - | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 2 | - | 78.1
2014-10-26 | 1:00 | 73.7 | - | 69.4 | - | - | - | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | - | 73.7
2014-10-26 | 2:00 | 72.2 | - | 68 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 72.2
2014-10-26 | 3:00 | 72.1 | - | 68 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 72.1
2014-10-26 | 4:00 | 71.4 | - | 67.2 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 71.4
2014-10-26 | 5:00 | 69.9 | - | 66 | - | - | - | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | - | 69.9
2014-10-26 | 6:00 | 68.5 | - | 64 | - | - | - | 0.4 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 68.5
2014-10-26 | 7:00 | 71.6 | - | 63.4 | - | - | - | 3.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 71.6
2014-10-26 | 8:00 | 78.9 | - | 63.3 | - | - | - | 10.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 78.9
2014-10-26 | 9:00 | 87 | - | 65.3 | - | - | - | 16.3 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 87
2014-10-26 | 10:00 | 89 | - | 65.7 | - | - | - | 21 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 89
2014-10-26 | 11:00 | 89.2 | - | 64.2 | - | - | - | 23 | 0 | 5.3 | 0 | -3.3 | - | 89.2
2014-10-26 | 12:00 | 92.5 | - | 66.8 | - | - | - | 23.5 | 0 | 5.5 | 0 | -3.3 | - | 92.5
2014-10-26 | 13:00 | 94.2 | - | 70.4 | - | - | - | 21.3 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 94.2
2014-10-26 | 14:00 | 92.2 | - | 72.3 | - | - | - | 17.4 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 92.2
2014-10-26 | 15:00 | 92 | - | 76.4 | - | - | - | 13 | 0 | 5.9 | 0 | -3.3 | - | 92
2014-10-26 | 16:00 | 92 | - | 78.7 | - | - | - | 7.1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - | 92
2014-10-26 | 17:00 | 94.9 | - | 86.9 | - | - | - | 1.7 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 94.9
2014-10-26 | 18:00 | 102.3 | - | 94.2 | - | - | - | 0.1 | 0 | 6 | 0 | 2 | - | 102.3
2014-10-26 | 19:00 | 101.3 | - | 93.2 | - | - | - | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 2 | - | 101.3
2014-10-26 | 20:00 | 98.1 | - | 90.8 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 2 | - | 98.1
2014-10-26 | 21:00 | 93.1 | - | 86.1 | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | 93.1
2014-10-26 | 22:00 | 86.8 | - | 79.7 | - | - | - | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 2 | - | 86.8
2014-10-26 | 23:00 | 82.1 | - | 75.3 | - | - | - | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 2 | - | 82.1
2014-10-27 | 0:00 | 74.6 | - | 68.1 | - | - | - | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 2 | - | 74.6
2014-10-27 | 1:00 | 70.6 | - | 66.3 | - | - | - | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | - | 70.6
2014-10-27 | 2:00 | 69.7 | - | 65.5 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 69.7
2014-10-27 | 3:00 | 70.1 | - | 66 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 70.1
2014-10-27 | 4:00 | 70.5 | - | 66.3 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 70.5
2014-10-27 | 5:00 | 70.9 | - | 67 | - | - | - | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | - | 70.9
2014-10-27 | 6:00 | 73.4 | - | 68.9 | - | - | - | 0.4 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 73.4
2014-10-27 | 7:00 | 79.7 | - | 71.5 | - | - | - | 3.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 79.7
2014-10-27 | 8:00 | 88.2 | - | 72.6 | - | - | - | 10.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 88.2
2014-10-27 | 9:00 | 94.4 | - | 72.7 | - | - | - | 16.3 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 94.4
2014-10-27 | 10:00 | 98.2 | - | 74.9 | - | - | - | 21 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 98.2
2014-10-27 | 11:00 | 97.9 | - | 72.9 | - | - | - | 23 | 0 | 5.3 | 0 | -3.3 | - | 97.9
2014-10-27 | 12:00 | 95.1 | - | 69.4 | - | - | - | 23.5 | 0 | 5.5 | 0 | -3.3 | - | 95.1
2014-10-27 | 13:00 | 98.5 | - | 74.7 | - | - | - | 21.3 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 98.5
2014-10-27 | 14:00 | 99 | - | 79.1 | - | - | - | 17.4 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 99
2014-10-27 | 15:00 | 98.5 | - | 82.9 | - | - | - | 13 | 0 | 5.9 | 0 | -3.3 | - | 98.5
2014-10-27 | 16:00 | 98.4 | - | 85.1 | - | - | - | 7.1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - | 98.4
2014-10-27 | 17:00 | 98.8 | - | 90.8 | - | - | - | 1.7 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 98.8
2014-10-27 | 18:00 | 103.2 | - | 95.1 | - | - | - | 0.1 | 0 | 6 | 0 | 2 | - | 103.2
2014-10-27 | 19:00 | 100.4 | - | 92.3 | - | - | - | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 2 | - | 100.4
2014-10-27 | 20:00 | 95.7 | - | 88.4 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 2 | - | 95.7
2014-10-27 | 21:00 | 90 | - | 83 | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | 90
2014-10-27 | 22:00 | 83.2 | - | 76.1 | - | - | - | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 2 | - | 83.2
2014-10-27 | 23:00 | 78.2 | - | 71.4 | - | - | - | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 2 | - | 78.2
2014-10-28 | 0:00 | 71 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | -4.1 | 2 | - | 71
2014-10-28 | 1:00 | 67.1 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | -5.8 | 0 | - | 67.1
2014-10-28 | 2:00 | 66.5 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | -6.3 | 0 | - | 66.5
2014-10-28 | 3:00 | 67.1 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | -5.8 | 0 | - | 67.1
2014-10-28 | 4:00 | 67.8 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | -5.6 | 0 | - | 67.8
2014-10-28 | 5:00 | 67.5 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | -5.9 | 0 | - | 67.5
2014-10-28 | 6:00 | 69.4 | - | 55 | - | - | - | 0.1 | 0 | 18.4 | -4.1 | 0 | - | 69.4
2014-10-28 | 7:00 | 75 | - | 55.7 | - | - | - | 1.1 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | - | 75
2014-10-28 | 8:00 | 84.7 | - | 55.3 | - | - | - | 16 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | - | 84.7
2014-10-28 | 9:00 | 91.4 | - | 55 | - | - | - | 24.3 | 0 | 14.4 | -2.3 | 0 | - | 91.4
2014-10-28 | 10:00 | 94.8 | - | 56.8 | - | - | - | 28 | 0 | 13.3 | 0 | -3.3 | - | 94.8
2014-10-28 | 11:00 | 96.1 | - | 59 | - | - | - | 23.5 | 0 | 16.9 | 0 | -3.3 | - | 96.1
2014-10-28 | 12:00 | 94.5 | - | 55 | - | - | - | 32.2 | 0 | 10.8 | -0.2 | -3.3 | - | 94.5
2014-10-28 | 13:00 | 98.2 | - | 57.8 | - | - | - | 27.8 | 0 | 15.9 | 0 | -3.3 | - | 98.2
2014-10-28 | 14:00 | 98.1 | - | 64.1 | - | - | - | 19.6 | 0 | 17.7 | 0 | -3.3 | - | 98.1
2014-10-28 | 15:00 | 97.8 | - | 68.7 | - | - | - | 14.1 | 0 | 18.3 | 0 | -3.3 | - | 97.8
2014-10-28 | 16:00 | 97.2 | - | 73.1 | - | - | - | 5.7 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | - | 97.2
2014-10-28 | 17:00 | 96.2 | - | 77 | - | - | - | 1.6 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | - | 96.2
2014-10-28 | 18:00 | 101.3 | - | 81.3 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 101.3
2014-10-28 | 19:00 | 98.7 | - | 78.4 | - | - | - | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 2 | - | 98.7
2014-10-28 | 20:00 | 94.3 | - | 74.1 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 94.3
2014-10-28 | 21:00 | 88.7 | - | 68.7 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 88.7
2014-10-28 | 22:00 | 81.4 | - | 61.2 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 81.4
2014-10-28 | 23:00 | 77.1 | - | 57.1 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 77.1
2014-10-29 | 0:00 | 70.1 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 2 | - | 70.1
2014-10-29 | 1:00 | 66.4 | - | 62.1 | - | - | - | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | - | 66.4
2014-10-29 | 2:00 | 65.7 | - | 61.5 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 65.7
2014-10-29 | 3:00 | 66.6 | - | 62.5 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 66.6
2014-10-29 | 4:00 | 67.1 | - | 62.9 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 67.1
2014-10-29 | 5:00 | 67.5 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | - | 67.5
2014-10-29 | 6:00 | 69.8 | - | 65.3 | - | - | - | 0.4 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 69.8
2014-10-29 | 7:00 | 75.6 | - | 67.4 | - | - | - | 3.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 75.6
2014-10-29 | 8:00 | 84.9 | - | 69.3 | - | - | - | 10.3 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 84.9
2014-10-29 | 9:00 | 91.5 | - | 69.8 | - | - | - | 16.3 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 91.5
2014-10-29 | 10:00 | 95.2 | - | 71.9 | - | - | - | 21 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 95.2
2014-10-29 | 11:00 | 97 | - | 72 | - | - | - | 23 | 0 | 5.3 | 0 | -3.3 | - | 97
2014-10-29 | 12:00 | 93.7 | - | 68 | - | - | - | 23.5 | 0 | 5.5 | 0 | -3.3 | - | 93.7
2014-10-29 | 13:00 | 96.8 | - | 73 | - | - | - | 21.3 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 96.8
2014-10-29 | 14:00 | 95.6 | - | 75.7 | - | - | - | 17.4 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 95.6
2014-10-29 | 15:00 | 95.8 | - | 80.2 | - | - | - | 13 | 0 | 5.9 | 0 | -3.3 | - | 95.8
2014-10-29 | 16:00 | 96.3 | - | 83 | - | - | - | 7.1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - | 96.3
2014-10-29 | 17:00 | 95 | - | 87 | - | - | - | 1.7 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 95
2014-10-29 | 18:00 | 100.6 | - | 92.5 | - | - | - | 0.1 | 0 | 6 | 0 | 2 | - | 100.6
2014-10-29 | 19:00 | 98.7 | - | 90.6 | - | - | - | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 2 | - | 98.7
2014-10-29 | 20:00 | 94.8 | - | 87.5 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 2 | - | 94.8
2014-10-29 | 21:00 | 89.5 | - | 82.5 | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | 89.5
2014-10-29 | 22:00 | 82.1 | - | 75 | - | - | - | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 2 | - | 82.1
2014-10-29 | 23:00 | 77.7 | - | 70.9 | - | - | - | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 2 | - | 77.7
2014-10-30 | 0:00 | 70.7 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | -4.4 | 2 | - | 70.7
2014-10-30 | 1:00 | 67 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | -5.9 | 0 | - | 67
2014-10-30 | 2:00 | 66.2 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | -6.6 | 0 | - | 66.2
2014-10-30 | 3:00 | 67 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | -5.9 | 0 | - | 67
2014-10-30 | 4:00 | 67.7 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | -5.7 | 0 | - | 67.7
2014-10-30 | 5:00 | 67.8 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | -5.6 | 0 | - | 67.8
2014-10-30 | 6:00 | 69.6 | - | 55 | - | - | - | 0.1 | 0 | 18.4 | -3.9 | 0 | - | 69.6
2014-10-30 | 7:00 | 75.1 | - | 55.8 | - | - | - | 1.1 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | - | 75.1
2014-10-30 | 8:00 | 84.6 | - | 55.2 | - | - | - | 16 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | - | 84.6
2014-10-30 | 9:00 | 90.9 | - | 55 | - | - | - | 24.3 | 0 | 14.4 | -2.8 | 0 | - | 90.9
2014-10-30 | 10:00 | 93.9 | - | 55.9 | - | - | - | 28 | 0 | 13.3 | 0 | -3.3 | - | 93.9
2014-10-30 | 11:00 | 95.2 | - | 58.1 | - | - | - | 23.5 | 0 | 16.9 | 0 | -3.3 | - | 95.2
2014-10-30 | 12:00 | 92 | - | 55 | - | - | - | 32.2 | 0 | 10.8 | -2.7 | -3.3 | - | 92
2014-10-30 | 13:00 | 95.6 | - | 55.2 | - | - | - | 27.8 | 0 | 15.9 | 0 | -3.3 | - | 95.6
2014-10-30 | 14:00 | 96.2 | - | 62.2 | - | - | - | 19.6 | 0 | 17.7 | 0 | -3.3 | - | 96.2
2014-10-30 | 15:00 | 94.7 | - | 65.6 | - | - | - | 14.1 | 0 | 18.3 | 0 | -3.3 | - | 94.7
2014-10-30 | 16:00 | 95 | - | 70.9 | - | - | - | 5.7 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | - | 95
2014-10-30 | 17:00 | 98.3 | - | 79.1 | - | - | - | 1.6 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | - | 98.3
2014-10-30 | 18:00 | 102.3 | - | 82.3 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 102.3
2014-10-30 | 19:00 | 100 | - | 79.7 | - | - | - | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 2 | - | 100
2014-10-30 | 20:00 | 95.9 | - | 75.7 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 95.9
2014-10-30 | 21:00 | 90.5 | - | 70.5 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 90.5
2014-10-30 | 22:00 | 84.1 | - | 63.9 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 84.1
2014-10-30 | 23:00 | 80.2 | - | 60.2 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 80.2
2014-10-31 | 0:00 | 73.1 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | -2 | 2 | - | 73.1
2014-10-31 | 1:00 | 69.5 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | -3.4 | 0 | - | 69.5
2014-10-31 | 2:00 | 68.9 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | -3.9 | 0 | - | 68.9
2014-10-31 | 3:00 | 69.7 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | -3.2 | 0 | - | 69.7
2014-10-31 | 4:00 | 70.2 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | -3.2 | 0 | - | 70.2
2014-10-31 | 5:00 | 70.3 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | -3.1 | 0 | - | 70.3
2014-10-31 | 6:00 | 72.8 | - | 55 | - | - | - | 0.1 | 0 | 18.4 | -0.7 | 0 | - | 72.8
2014-10-31 | 7:00 | 79.9 | - | 60.6 | - | - | - | 1.1 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | - | 79.9
2014-10-31 | 8:00 | 89.6 | - | 60.2 | - | - | - | 16 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | - | 89.6
2014-10-31 | 9:00 | 98.2 | - | 59.5 | - | - | - | 24.3 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | - | 98.2
2014-10-31 | 10:00 | 102.9 | - | 64.9 | - | - | - | 28 | 0 | 13.3 | 0 | -3.3 | - | 102.9
2014-10-31 | 11:00 | 105.8 | - | 68.7 | - | - | - | 23.5 | 0 | 16.9 | 0 | -3.3 | - | 105.8
2014-10-31 | 12:00 | 101.9 | - | 62.2 | - | - | - | 32.2 | 0 | 10.8 | 0 | -3.3 | - | 101.9
2014-10-31 | 13:00 | 103.8 | - | 67.2 | - | - | - | 27.8 | 0 | 15.9 | -3.8 | -3.3 | - | 103.8
2014-10-31 | 14:00 | 106 | - | 72 | - | - | - | 19.6 | 0 | 17.7 | 0 | -3.3 | - | 106
2014-10-31 | 15:00 | 107.1 | - | 78 | - | - | - | 14.1 | 0 | 18.3 | 0 | -3.3 | - | 107.1
2014-10-31 | 16:00 | 106.4 | - | 82.3 | - | - | - | 5.7 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | - | 106.4
2014-10-31 | 17:00 | 104.3 | - | 85.1 | - | - | - | 1.6 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | - | 104.3
2014-10-31 | 18:00 | 108.1 | - | 88.1 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 108.1
2014-10-31 | 19:00 | 105.1 | - | 84.8 | - | - | - | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 2 | - | 105.1
2014-10-31 | 20:00 | 101.1 | - | 80.9 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 101.1
2014-10-31 | 21:00 | 95.6 | - | 75.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 95.6
2014-10-31 | 22:00 | 89 | - | 68.8 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 89
2014-10-31 | 23:00 | 85.1 | - | 65.1 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 85.1
2014-11-01 | 0:00 | 78.1 | - | 60.4 | - | - | - | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 2 | - | 78.1
2014-11-01 | 1:00 | 73.9 | - | 57 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | - | 73.9
2014-11-01 | 2:00 | 72.5 | - | 56 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 72.5
2014-11-01 | 3:00 | 72.2 | - | 56 | - | - | - | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | - | 72.2
2014-11-01 | 4:00 | 71.6 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | - | 71.6
2014-11-01 | 5:00 | 70.3 | - | 53.5 | - | - | - | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | - | 70.3
2014-11-01 | 6:00 | 70.2 | - | 58.8 | - | - | - | 0.1 | 0 | 16.7 | -5.4 | 0 | - | 70.2
2014-11-01 | 7:00 | 75 | - | 58.8 | - | - | - | 2.3 | 0 | 16.3 | -2.4 | 0 | - | 75
2014-11-01 | 8:00 | 84.9 | - | 63.5 | - | - | - | 10.6 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | - | 84.9
2014-11-01 | 9:00 | 95.5 | - | 64.7 | - | - | - | 20.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 95.5
2014-11-01 | 10:00 | 96.8 | - | 63.2 | - | - | - | 24.7 | 0 | 12.2 | 0 | -3.3 | - | 96.8
2014-11-01 | 11:00 | 98.5 | - | 59 | - | - | - | 31 | 0 | 11.8 | 0 | -3.3 | - | 98.5
2014-11-01 | 12:00 | 98 | - | 59.1 | - | - | - | 27.7 | 0 | 14.5 | 0 | -3.3 | - | 98
2014-11-01 | 13:00 | 99.2 | - | 60.4 | - | - | - | 27.6 | 0 | 14.5 | 0 | -3.3 | - | 99.2
2014-11-01 | 14:00 | 97.7 | - | 67.1 | - | - | - | 23.4 | 0 | 10.5 | 0 | -3.3 | - | 97.7
2014-11-01 | 15:00 | 97.9 | - | 73.5 | - | - | - | 13.6 | 0 | 14.1 | 0 | -3.3 | - | 97.9
2014-11-01 | 16:00 | 98.6 | - | 76.2 | - | - | - | 7.6 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | - | 98.6
2014-11-01 | 17:00 | 98.9 | - | 81.6 | - | - | - | 0.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 98.9
2014-11-01 | 18:00 | 104.2 | - | 86.8 | - | - | - | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 2 | - | 104.2
2014-11-01 | 19:00 | 102.2 | - | 84.1 | - | - | - | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 2 | - | 102.2
2014-11-01 | 20:00 | 98.6 | - | 83.3 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 98.6
2014-11-01 | 21:00 | 93.4 | - | 76.9 | - | - | - | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 2 | - | 93.4
2014-11-01 | 22:00 | 87.3 | - | 70.2 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 2 | - | 87.3
2014-11-01 | 23:00 | 83.1 | - | 64 | - | - | - | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 2 | - | 83.1
2014-11-02 | 0:00 | 75.8 | - | 58.1 | - | - | - | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 2 | - | 75.8
2014-11-02 | 1:00 | 71.6 | - | 54.7 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | - | 71.6
2014-11-02 | 2:00 | 70.1 | - | 53.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 70.1
2014-11-02 | 3:00 | 69.8 | - | 53.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | - | 69.8
2014-11-02 | 4:00 | 69.3 | - | 52.7 | - | - | - | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | - | 69.3
2014-11-02 | 5:00 | 67.5 | - | 50.7 | - | - | - | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | - | 67.5
2014-11-02 | 6:00 | 66 | - | 49.2 | - | - | - | 0.1 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | - | 66
2014-11-02 | 7:00 | 69.7 | - | 51.1 | - | - | - | 2.3 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | - | 69.7
2014-11-02 | 8:00 | 76.8 | - | 58.8 | - | - | - | 10.6 | 0 | 10.8 | -3.4 | 0 | - | 76.8
2014-11-02 | 9:00 | 82.8 | - | 58.8 | - | - | - | 20.8 | 0 | 10 | -6.8 | 0 | - | 82.8
2014-11-02 | 10:00 | 86.6 | - | 58.8 | - | - | - | 24.7 | 0 | 12.2 | -5.8 | -3.3 | - | 86.6
2014-11-02 | 11:00 | 88.5 | - | 58.8 | - | - | - | 31 | 0 | 11.8 | -9.8 | -3.3 | - | 88.5
2014-11-02 | 12:00 | 90.2 | - | 58.8 | - | - | - | 27.7 | 0 | 14.5 | -7.5 | -3.3 | - | 90.2
2014-11-02 | 13:00 | 88.2 | - | 58.8 | - | - | - | 27.6 | 0 | 14.5 | -9.4 | -3.3 | - | 88.2
2014-11-02 | 14:00 | 85.8 | - | 58.8 | - | - | - | 23.4 | 0 | 10.5 | -3.6 | -3.3 | - | 85.8
2014-11-02 | 15:00 | 85.6 | - | 61.2 | - | - | - | 13.6 | 0 | 14.1 | 0 | -3.3 | - | 85.6
2014-11-02 | 16:00 | 86.4 | - | 64 | - | - | - | 7.6 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | - | 86.4
2014-11-02 | 17:00 | 91.3 | - | 74 | - | - | - | 0.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 91.3
2014-11-02 | 18:00 | 96.6 | - | 79.2 | - | - | - | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 2 | - | 96.6
2014-11-02 | 19:00 | 94.9 | - | 76.8 | - | - | - | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 2 | - | 94.9
2014-11-02 | 20:00 | 91.2 | - | 75.9 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 91.2
2014-11-02 | 21:00 | 86 | - | 69.5 | - | - | - | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 2 | - | 86
2014-11-02 | 22:00 | 80.6 | - | 63.5 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 2 | - | 80.6
2014-11-02 | 23:00 | 76.8 | - | 57.7 | - | - | - | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 2 | - | 76.8
2014-11-03 | 0:00 | 69.9 | - | 52.2 | - | - | - | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 2 | - | 69.9
2014-11-03 | 1:00 | 66 | - | 49.1 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | - | 66
2014-11-03 | 2:00 | 65.2 | - | 48.7 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 65.2
2014-11-03 | 3:00 | 65.6 | - | 49.4 | - | - | - | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | - | 65.6
2014-11-03 | 4:00 | 65.8 | - | 49.2 | - | - | - | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | - | 65.8
2014-11-03 | 5:00 | 64.6 | - | 47.8 | - | - | - | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | - | 64.6
2014-11-03 | 6:00 | 64.4 | - | 47.6 | - | - | - | 0.1 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | - | 64.4
2014-11-03 | 7:00 | 67.1 | - | 48.5 | - | - | - | 2.3 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | - | 67.1
2014-11-03 | 8:00 | 73.3 | - | 51.9 | - | - | - | 10.6 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | - | 73.3
2014-11-03 | 9:00 | 78.5 | - | 47.7 | - | - | - | 20.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 78.5
2014-11-03 | 10:00 | 82.1 | - | 48.5 | - | - | - | 24.7 | 0 | 12.2 | 0 | -3.3 | - | 82.1
2014-11-03 | 11:00 | 81.7 | - | 46.6 | - | - | - | 31 | 0 | 11.8 | -4.4 | -3.3 | - | 81.7
2014-11-03 | 12:00 | 82.1 | - | 46.6 | - | - | - | 27.7 | 0 | 14.5 | -3.4 | -3.3 | - | 82.1
2014-11-03 | 13:00 | 80.5 | - | 46.6 | - | - | - | 27.6 | 0 | 14.5 | -4.9 | -3.3 | - | 80.5
2014-11-03 | 14:00 | 81.3 | - | 58.8 | - | - | - | 23.4 | -8.1 | 10.5 | 0 | -3.3 | - | 81.3
2014-11-03 | 15:00 | 80.8 | - | 58.8 | - | - | - | 13.6 | -2.4 | 14.1 | 0 | -3.3 | - | 80.8
2014-11-03 | 16:00 | 81.4 | - | 59 | - | - | - | 7.6 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | - | 81.4
2014-11-03 | 17:00 | 83.5 | - | 66.2 | - | - | - | 0.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 83.5
2014-11-03 | 18:00 | 90.3 | - | 72.9 | - | - | - | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 2 | - | 90.3
2014-11-03 | 19:00 | 89.1 | - | 71 | - | - | - | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 2 | - | 89.1
2014-11-03 | 20:00 | 85.6 | - | 70.3 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 85.6
2014-11-03 | 21:00 | 81.1 | - | 64.6 | - | - | - | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 2 | - | 81.1
2014-11-03 | 22:00 | 74.8 | - | 57.7 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 2 | - | 74.8
2014-11-03 | 23:00 | 70.7 | - | 51.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 2 | - | 70.7
2014-11-04 | 0:00 | 65 | - | 47.3 | - | - | - | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 2 | - | 65
2014-11-04 | 1:00 | 62.5 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | -1 | 0 | - | 62.5
2014-11-04 | 2:00 | 62.6 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | -0.5 | 0 | - | 62.6
2014-11-04 | 3:00 | 64.1 | - | 47.9 | - | - | - | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | - | 64.1
2014-11-04 | 4:00 | 64.8 | - | 48.2 | - | - | - | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | - | 64.8
2014-11-04 | 5:00 | 64.3 | - | 47.5 | - | - | - | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | - | 64.3
2014-11-04 | 6:00 | 66 | - | 49.2 | - | - | - | 0.1 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | - | 66
2014-11-04 | 7:00 | 70.4 | - | 51.8 | - | - | - | 2.3 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | - | 70.4
2014-11-04 | 8:00 | 77.2 | - | 55.8 | - | - | - | 10.6 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | - | 77.2
2014-11-04 | 9:00 | 82.1 | - | 58.8 | - | - | - | 20.8 | 0 | 10 | -7.5 | 0 | - | 82.1
2014-11-04 | 10:00 | 83.9 | - | 58.8 | - | - | - | 24.7 | 0 | 12.2 | -8.5 | -3.3 | - | 83.9
2014-11-04 | 11:00 | 86.3 | - | 58.8 | - | - | - | 31 | -1.9 | 11.8 | -10.1 | -3.3 | - | 86.3
2014-11-04 | 12:00 | 84.2 | - | 58.8 | - | - | - | 27.7 | -2.5 | 14.5 | -11 | -3.3 | - | 84.2
2014-11-04 | 13:00 | 85.9 | - | 58.8 | - | - | - | 27.6 | 0 | 14.5 | -11.7 | -3.3 | - | 85.9
2014-11-04 | 14:00 | 88 | - | 58.8 | - | - | - | 23.4 | 0 | 10.5 | -1.4 | -3.3 | - | 88
2014-11-04 | 15:00 | 86.8 | - | 62.4 | - | - | - | 13.6 | 0 | 14.1 | 0 | -3.3 | - | 86.8
2014-11-04 | 16:00 | 87.6 | - | 65.2 | - | - | - | 7.6 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | - | 87.6
2014-11-04 | 17:00 | 88.3 | - | 71 | - | - | - | 0.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 88.3
2014-11-04 | 18:00 | 93.8 | - | 76.4 | - | - | - | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 2 | - | 93.8
2014-11-04 | 19:00 | 91.4 | - | 73.3 | - | - | - | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 2 | - | 91.4
2014-11-04 | 20:00 | 87.7 | - | 72.4 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 87.7
2014-11-04 | 21:00 | 82.6 | - | 66.1 | - | - | - | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 2 | - | 82.6
2014-11-04 | 22:00 | 75.9 | - | 58.8 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 2 | - | 75.9
2014-11-04 | 23:00 | 71.8 | - | 52.7 | - | - | - | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 2 | - | 71.8
2014-11-05 | 0:00 | 65.2 | - | 47.5 | - | - | - | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 2 | - | 65.2
2014-11-05 | 1:00 | 62.7 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | -0.8 | 0 | - | 62.7
2014-11-05 | 2:00 | 62.9 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | -0.2 | 0 | - | 62.9
2014-11-05 | 3:00 | 64.6 | - | 48.4 | - | - | - | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | - | 64.6
2014-11-05 | 4:00 | 65.5 | - | 48.9 | - | - | - | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | - | 65.5
2014-11-05 | 5:00 | 65.1 | - | 48.3 | - | - | - | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | - | 65.1
2014-11-05 | 6:00 | 66.6 | - | 49.8 | - | - | - | 0.1 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | - | 66.6
2014-11-05 | 7:00 | 71.5 | - | 52.9 | - | - | - | 2.3 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | - | 71.5
2014-11-05 | 8:00 | 79 | - | 58.8 | - | - | - | 10.6 | 0 | 10.8 | -1.2 | 0 | - | 79
2014-11-05 | 9:00 | 83.5 | - | 58.8 | - | - | - | 20.8 | 0 | 10 | -6.1 | 0 | - | 83.5
2014-11-05 | 10:00 | 85.9 | - | 58.8 | - | - | - | 24.7 | 0 | 12.2 | -6.5 | -3.3 | - | 85.9
2014-11-05 | 11:00 | 86.6 | - | 58.8 | - | - | - | 31 | 0 | 11.8 | -11.7 | -3.3 | - | 86.6
2014-11-05 | 12:00 | 83.5 | - | 58.8 | - | - | - | 27.7 | 0 | 14.5 | -14.2 | -3.3 | - | 83.5
2014-11-05 | 13:00 | 87.1 | - | 58.8 | - | - | - | 27.6 | 0 | 14.5 | -10.5 | -3.3 | - | 87.1
2014-11-05 | 14:00 | 87.5 | - | 58.8 | - | - | - | 23.4 | 0 | 10.5 | -1.9 | -3.3 | - | 87.5
2014-11-05 | 15:00 | 87.1 | - | 62.7 | - | - | - | 13.6 | 0 | 14.1 | 0 | -3.3 | - | 87.1
2014-11-05 | 16:00 | 87.1 | - | 64.7 | - | - | - | 7.6 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | - | 87.1
2014-11-05 | 17:00 | 88.7 | - | 71.4 | - | - | - | 0.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 88.7
2014-11-05 | 18:00 | 94.5 | - | 77.1 | - | - | - | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 2 | - | 94.5
2014-11-05 | 19:00 | 92.6 | - | 74.5 | - | - | - | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 2 | - | 92.6
2014-11-05 | 20:00 | 88.7 | - | 73.4 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 88.7
2014-11-05 | 21:00 | 83.4 | - | 66.9 | - | - | - | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 2 | - | 83.4
2014-11-05 | 22:00 | 76.3 | - | 59.2 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 2 | - | 76.3
2014-11-05 | 23:00 | 72.1 | - | 53 | - | - | - | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 2 | - | 72.1
2014-11-06 | 0:00 | 65.9 | - | 48.2 | - | - | - | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 2 | - | 65.9
2014-11-06 | 1:00 | 63.1 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | -0.4 | 0 | - | 63.1
2014-11-06 | 2:00 | 63.7 | - | 47.2 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 63.7
2014-11-06 | 3:00 | 65.1 | - | 48.9 | - | - | - | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | - | 65.1
2014-11-06 | 4:00 | 65.2 | - | 48.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | - | 65.2
2014-11-06 | 5:00 | 64.9 | - | 48.1 | - | - | - | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | - | 64.9
2014-11-06 | 6:00 | 66.6 | - | 49.8 | - | - | - | 0.1 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | - | 66.6
2014-11-06 | 7:00 | 71.6 | - | 53 | - | - | - | 2.3 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | - | 71.6
2014-11-06 | 8:00 | 80.1 | - | 58.8 | - | - | - | 10.6 | 0 | 10.8 | -0.1 | 0 | - | 80.1
2014-11-06 | 9:00 | 84.7 | - | 58.8 | - | - | - | 20.8 | 0 | 10 | -4.9 | 0 | - | 84.7
2014-11-06 | 10:00 | 87.2 | - | 58.8 | - | - | - | 24.7 | 0 | 12.2 | -5.2 | -3.3 | - | 87.2
2014-11-06 | 11:00 | 88.1 | - | 58.8 | - | - | - | 31 | 0 | 11.8 | -10.2 | -3.3 | - | 88.1
2014-11-06 | 12:00 | 85.5 | - | 58.8 | - | - | - | 27.7 | 0 | 14.5 | -12.2 | -3.3 | - | 85.5
2014-11-06 | 13:00 | 88 | - | 58.8 | - | - | - | 27.6 | 0 | 14.5 | -9.6 | -3.3 | - | 88
2014-11-06 | 14:00 | 88.9 | - | 58.8 | - | - | - | 23.4 | 0 | 10.5 | -0.5 | -3.3 | - | 88.9
2014-11-06 | 15:00 | 88.6 | - | 64.2 | - | - | - | 13.6 | 0 | 14.1 | 0 | -3.3 | - | 88.6
2014-11-06 | 16:00 | 88.8 | - | 66.4 | - | - | - | 7.6 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | - | 88.8
2014-11-06 | 17:00 | 90.8 | - | 73.5 | - | - | - | 0.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 90.8
2014-11-06 | 18:00 | 95.8 | - | 78.4 | - | - | - | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 2 | - | 95.8
2014-11-06 | 19:00 | 93.6 | - | 75.5 | - | - | - | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 2 | - | 93.6
2014-11-06 | 20:00 | 89.5 | - | 74.2 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 89.5
2014-11-06 | 21:00 | 83.9 | - | 67.4 | - | - | - | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 2 | - | 83.9
2014-11-06 | 22:00 | 77.4 | - | 60.3 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 2 | - | 77.4
2014-11-06 | 23:00 | 72.6 | - | 53.5 | - | - | - | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 2 | - | 72.6
2014-11-07 | 0:00 | 66.4 | - | 48.7 | - | - | - | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 2 | - | 66.4
2014-11-07 | 1:00 | 63.4 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | -0.1 | 0 | - | 63.4
2014-11-07 | 2:00 | 63.6 | - | 47.1 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 63.6
2014-11-07 | 3:00 | 65 | - | 48.8 | - | - | - | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | - | 65
2014-11-07 | 4:00 | 65.8 | - | 49.2 | - | - | - | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | - | 65.8
2014-11-07 | 5:00 | 65.5 | - | 48.7 | - | - | - | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | - | 65.5
2014-11-07 | 6:00 | 67.3 | - | 50.5 | - | - | - | 0.1 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | - | 67.3
2014-11-07 | 7:00 | 72.6 | - | 58.8 | - | - | - | 2.3 | 0 | 16.3 | -4.8 | 0 | - | 72.6
2014-11-07 | 8:00 | 80.3 | - | 58.9 | - | - | - | 10.6 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | - | 80.3
2014-11-07 | 9:00 | 87 | - | 58.8 | - | - | - | 20.8 | 0 | 10 | -2.6 | 0 | - | 87
2014-11-07 | 10:00 | 88 | - | 58.8 | - | - | - | 24.7 | 0 | 12.2 | -4.4 | -3.3 | - | 88
2014-11-07 | 11:00 | 89.8 | - | 58.8 | - | - | - | 31 | 0 | 11.8 | -8.5 | -3.3 | - | 89.8
2014-11-07 | 12:00 | 87.7 | - | 58.8 | - | - | - | 27.7 | 0 | 14.5 | -10 | -3.3 | - | 87.7
2014-11-07 | 13:00 | 90.5 | - | 58.8 | - | - | - | 27.6 | 0 | 14.5 | -7.1 | -3.3 | - | 90.5
2014-11-07 | 14:00 | 90.2 | - | 59.6 | - | - | - | 23.4 | 0 | 10.5 | 0 | -3.3 | - | 90.2
2014-11-07 | 15:00 | 90.2 | - | 65.8 | - | - | - | 13.6 | 0 | 14.1 | 0 | -3.3 | - | 90.2
2014-11-07 | 16:00 | 90.1 | - | 67.7 | - | - | - | 7.6 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | - | 90.1
2014-11-07 | 17:00 | 90.7 | - | 73.4 | - | - | - | 0.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 90.7
2014-11-07 | 18:00 | 95.7 | - | 78.3 | - | - | - | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 2 | - | 95.7
2014-11-07 | 19:00 | 93 | - | 74.9 | - | - | - | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 2 | - | 93
2014-11-07 | 20:00 | 89 | - | 73.7 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 89
2014-11-07 | 21:00 | 83.9 | - | 67.4 | - | - | - | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 2 | - | 83.9
2014-11-07 | 22:00 | 78.6 | - | 61.5 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 2 | - | 78.6
2014-11-07 | 23:00 | 75.3 | - | 56.2 | - | - | - | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 2 | - | 75.3
2014-11-08 | 0:00 | 69 | - | 61.8 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 2 | - | 69
2014-11-08 | 1:00 | 65.4 | - | 60.1 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 65.4
2014-11-08 | 2:00 | 65.2 | - | 60 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | - | 65.2
2014-11-08 | 3:00 | 66.5 | - | 61.2 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 66.5
2014-11-08 | 4:00 | 66.7 | - | 61.5 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | - | 66.7
2014-11-08 | 5:00 | 65.2 | - | 60 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | - | 65.2
2014-11-08 | 6:00 | 65.1 | - | 59.9 | - | - | - | 0.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | - | 65.1
2014-11-08 | 7:00 | 69.4 | - | 61.5 | - | - | - | 2.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 69.4
2014-11-08 | 8:00 | 77.2 | - | 63.9 | - | - | - | 8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 77.2
2014-11-08 | 9:00 | 83.1 | - | 63.9 | - | - | - | 13.7 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | - | 83.1
2014-11-08 | 10:00 | 86.1 | - | 65.6 | - | - | - | 18.5 | 0 | 5.3 | 0 | -3.3 | - | 86.1
2014-11-08 | 11:00 | 86.8 | - | 62.4 | - | - | - | 22.4 | 0 | 5.3 | 0 | -3.3 | - | 86.8
2014-11-08 | 12:00 | 85.3 | - | 61.5 | - | - | - | 22.1 | 0 | 5 | 0 | -3.3 | - | 85.3
2014-11-08 | 13:00 | 86.4 | - | 64.8 | - | - | - | 19.9 | 0 | 5 | 0 | -3.3 | - | 86.4
2014-11-08 | 14:00 | 86.5 | - | 68.6 | - | - | - | 15.7 | 0 | 5.5 | 0 | -3.3 | - | 86.5
2014-11-08 | 15:00 | 87.5 | - | 74.3 | - | - | - | 10.7 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 87.5
2014-11-08 | 16:00 | 88.3 | - | 77.1 | - | - | - | 5.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | - | 88.3
2014-11-08 | 17:00 | 92.5 | - | 85.7 | - | - | - | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 92.5
2014-11-08 | 18:00 | 97.5 | - | 89.8 | - | - | - | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 2 | - | 97.5
2014-11-08 | 19:00 | 94.8 | - | 87.1 | - | - | - | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 2 | - | 94.8
2014-11-08 | 20:00 | 90.8 | - | 83.4 | - | - | - | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 2 | - | 90.8
2014-11-08 | 21:00 | 86 | - | 78.6 | - | - | - | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 2 | - | 86
2014-11-08 | 22:00 | 80.3 | - | 73 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 2 | - | 80.3
2014-11-08 | 23:00 | 76.7 | - | 69.2 | - | - | - | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 2 | - | 76.7
2014-11-09 | 0:00 | 70.5 | - | 52.8 | - | - | - | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 2 | - | 70.5
2014-11-09 | 1:00 | 66.8 | - | 49.9 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | - | 66.8
2014-11-09 | 2:00 | 66.4 | - | 49.9 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 66.4
2014-11-09 | 3:00 | 67 | - | 50.8 | - | - | - | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | - | 67
2014-11-09 | 4:00 | 67 | - | 50.4 | - | - | - | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | - | 67
2014-11-09 | 5:00 | 65.1 | - | 48.3 | - | - | - | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | - | 65.1
2014-11-09 | 6:00 | 63.6 | - | 46.8 | - | - | - | 0.1 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | - | 63.6
2014-11-09 | 7:00 | 66.4 | - | 47.8 | - | - | - | 2.3 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | - | 66.4
2014-11-09 | 8:00 | 71.5 | - | 50.1 | - | - | - | 10.6 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | - | 71.5
2014-11-09 | 9:00 | 76.2 | - | 46.6 | - | - | - | 20.8 | 0 | 10 | -1.2 | 0 | - | 76.2
2014-11-09 | 10:00 | 78.6 | - | 46.6 | - | - | - | 24.7 | 0 | 12.2 | -1.6 | -3.3 | - | 78.6
2014-11-09 | 11:00 | 80.1 | - | 46.6 | - | - | - | 31 | 0 | 11.8 | -6 | -3.3 | - | 80.1
2014-11-09 | 12:00 | 81.6 | - | 46.6 | - | - | - | 27.7 | 0 | 14.5 | -3.9 | -3.3 | - | 81.6
2014-11-09 | 13:00 | 82 | - | 58.8 | - | - | - | 27.6 | -11.9 | 14.5 | -3.7 | -3.3 | - | 82
2014-11-09 | 14:00 | 83.2 | - | 58.8 | - | - | - | 23.4 | -6.2 | 10.5 | 0 | -3.3 | - | 83.2
2014-11-09 | 15:00 | 81.3 | - | 58.8 | - | - | - | 13.6 | 0 | 14.1 | -1.9 | -3.3 | - | 81.3
2014-11-09 | 16:00 | 82.5 | - | 60.1 | - | - | - | 7.6 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | - | 82.5
2014-11-09 | 17:00 | 88 | - | 70.7 | - | - | - | 0.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 88
2014-11-09 | 18:00 | 93.7 | - | 76.3 | - | - | - | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 2 | - | 93.7
2014-11-09 | 19:00 | 92 | - | 73.9 | - | - | - | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 2 | - | 92
2014-11-09 | 20:00 | 88.2 | - | 72.9 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 88.2
2014-11-09 | 21:00 | 83.6 | - | 67.1 | - | - | - | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 2 | - | 83.6
2014-11-09 | 22:00 | 77.7 | - | 60.6 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 2 | - | 77.7
2014-11-09 | 23:00 | 73.6 | - | 54.5 | - | - | - | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 2 | - | 73.6
2014-11-10 | 0:00 | 67.1 | - | 49.4 | - | - | - | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 2 | - | 67.1
2014-11-10 | 1:00 | 63.9 | - | 47 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | - | 63.9
2014-11-10 | 2:00 | 63.9 | - | 47.4 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 63.9
2014-11-10 | 3:00 | 65.4 | - | 49.2 | - | - | - | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | - | 65.4
2014-11-10 | 4:00 | 65.8 | - | 49.2 | - | - | - | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | - | 65.8
2014-11-10 | 5:00 | 65.2 | - | 48.4 | - | - | - | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | - | 65.2
2014-11-10 | 6:00 | 67 | - | 50.2 | - | - | - | 0.1 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | - | 67
2014-11-10 | 7:00 | 72 | - | 58.8 | - | - | - | 2.3 | 0 | 16.3 | -5.4 | 0 | - | 72
2014-11-10 | 8:00 | 80.4 | - | 59 | - | - | - | 10.6 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | - | 80.4
2014-11-10 | 9:00 | 86.4 | - | 58.8 | - | - | - | 20.8 | 0 | 10 | -3.2 | 0 | - | 86.4
2014-11-10 | 10:00 | 86.9 | - | 58.8 | - | - | - | 24.7 | 0 | 12.2 | -5.5 | -3.3 | - | 86.9
2014-11-10 | 11:00 | 89.1 | - | 58.8 | - | - | - | 31 | 0 | 11.8 | -9.2 | -3.3 | - | 89.1
2014-11-10 | 12:00 | 87 | - | 58.8 | - | - | - | 27.7 | 0 | 14.5 | -10.7 | -3.3 | - | 87
2014-11-10 | 13:00 | 89.9 | - | 58.8 | - | - | - | 27.6 | 0 | 14.5 | -7.7 | -3.3 | - | 89.9
2014-11-10 | 14:00 | 90.9 | - | 60.3 | - | - | - | 23.4 | 0 | 10.5 | 0 | -3.3 | - | 90.9
2014-11-10 | 15:00 | 89.5 | - | 65.1 | - | - | - | 13.6 | 0 | 14.1 | 0 | -3.3 | - | 89.5
2014-11-10 | 16:00 | 88.9 | - | 66.5 | - | - | - | 7.6 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | - | 88.9
2014-11-10 | 17:00 | 90.6 | - | 73.3 | - | - | - | 0.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 90.6
2014-11-10 | 18:00 | 95.9 | - | 78.5 | - | - | - | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 2 | - | 95.9
2014-11-10 | 19:00 | 93.5 | - | 75.4 | - | - | - | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 2 | - | 93.5
2014-11-10 | 20:00 | 89.6 | - | 74.3 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 89.6
2014-11-10 | 21:00 | 84.3 | - | 67.8 | - | - | - | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 2 | - | 84.3
2014-11-10 | 22:00 | 77.8 | - | 60.7 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 2 | - | 77.8
2014-11-10 | 23:00 | 73.6 | - | 54.5 | - | - | - | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 2 | - | 73.6
2014-11-11 | 0:00 | 67.2 | - | 60 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 2 | - | 67.2
2014-11-11 | 1:00 | 64.1 | - | 58.8 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 64.1
2014-11-11 | 2:00 | 64.1 | - | 58.9 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | - | 64.1
2014-11-11 | 3:00 | 65.3 | - | 60 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 65.3
2014-11-11 | 4:00 | 66.1 | - | 60.9 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | - | 66.1
2014-11-11 | 5:00 | 65.1 | - | 59.9 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | - | 65.1
2014-11-11 | 6:00 | 67 | - | 61.8 | - | - | - | 0.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | - | 67
2014-11-11 | 7:00 | 71.5 | - | 63.6 | - | - | - | 2.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 71.5
2014-11-11 | 8:00 | 79.5 | - | 66.2 | - | - | - | 8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 79.5
2014-11-11 | 9:00 | 86.4 | - | 67.2 | - | - | - | 13.7 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | - | 86.4
2014-11-11 | 10:00 | 86.4 | - | 65.9 | - | - | - | 18.5 | 0 | 5.3 | 0 | -3.3 | - | 86.4
2014-11-11 | 11:00 | 88.2 | - | 63.8 | - | - | - | 22.4 | 0 | 5.3 | 0 | -3.3 | - | 88.2
2014-11-11 | 12:00 | 83.3 | - | 59.5 | - | - | - | 22.1 | 0 | 5 | 0 | -3.3 | - | 83.3
2014-11-11 | 13:00 | 86.1 | - | 64.5 | - | - | - | 19.9 | 0 | 5 | 0 | -3.3 | - | 86.1
2014-11-11 | 14:00 | 86.2 | - | 68.3 | - | - | - | 15.7 | 0 | 5.5 | 0 | -3.3 | - | 86.2
2014-11-11 | 15:00 | 86.8 | - | 73.6 | - | - | - | 10.7 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 86.8
2014-11-11 | 16:00 | 88.1 | - | 76.9 | - | - | - | 5.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | - | 88.1
2014-11-11 | 17:00 | 90.6 | - | 83.8 | - | - | - | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 90.6
2014-11-11 | 18:00 | 95.6 | - | 87.9 | - | - | - | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 2 | - | 95.6
2014-11-11 | 19:00 | 93.1 | - | 85.4 | - | - | - | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 2 | - | 93.1
2014-11-11 | 20:00 | 89.3 | - | 81.9 | - | - | - | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 2 | - | 89.3
2014-11-11 | 21:00 | 84.2 | - | 76.8 | - | - | - | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 2 | - | 84.2
2014-11-11 | 22:00 | 77.8 | - | 70.5 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 2 | - | 77.8
2014-11-11 | 23:00 | 73.5 | - | 66 | - | - | - | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 2 | - | 73.5
2014-11-12 | 0:00 | 67.1 | - | 59.9 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 2 | - | 67.1
2014-11-12 | 1:00 | 63.9 | - | 58.6 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 63.9
2014-11-12 | 2:00 | 63.8 | - | 58.6 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | - | 63.8
2014-11-12 | 3:00 | 65.3 | - | 60 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 65.3
2014-11-12 | 4:00 | 65.8 | - | 60.6 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | - | 65.8
2014-11-12 | 5:00 | 65.3 | - | 60.1 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | - | 65.3
2014-11-12 | 6:00 | 67.3 | - | 62.1 | - | - | - | 0.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | - | 67.3
2014-11-12 | 7:00 | 72.1 | - | 64.2 | - | - | - | 2.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 72.1
2014-11-12 | 8:00 | 78.8 | - | 65.5 | - | - | - | 8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 78.8
2014-11-12 | 9:00 | 86.7 | - | 67.5 | - | - | - | 13.7 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | - | 86.7
2014-11-12 | 10:00 | 86.5 | - | 66 | - | - | - | 18.5 | 0 | 5.3 | 0 | -3.3 | - | 86.5
2014-11-12 | 11:00 | 85.3 | - | 60.9 | - | - | - | 22.4 | 0 | 5.3 | 0 | -3.3 | - | 85.3
2014-11-12 | 12:00 | 85.2 | - | 61.4 | - | - | - | 22.1 | 0 | 5 | 0 | -3.3 | - | 85.2
2014-11-12 | 13:00 | 87.1 | - | 65.5 | - | - | - | 19.9 | 0 | 5 | 0 | -3.3 | - | 87.1
2014-11-12 | 14:00 | 86.3 | - | 68.4 | - | - | - | 15.7 | 0 | 5.5 | 0 | -3.3 | - | 86.3
2014-11-12 | 15:00 | 87.4 | - | 74.2 | - | - | - | 10.7 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 87.4
2014-11-12 | 16:00 | 87.7 | - | 76.5 | - | - | - | 5.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | - | 87.7
2014-11-12 | 17:00 | 89.9 | - | 83.1 | - | - | - | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 89.9
2014-11-12 | 18:00 | 94.3 | - | 86.6 | - | - | - | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 2 | - | 94.3
2014-11-12 | 19:00 | 91.6 | - | 83.9 | - | - | - | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 2 | - | 91.6
2014-11-12 | 20:00 | 87.8 | - | 80.4 | - | - | - | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 2 | - | 87.8
2014-11-12 | 21:00 | 82.5 | - | 75.1 | - | - | - | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 2 | - | 82.5
2014-11-12 | 22:00 | 75.9 | - | 68.6 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 2 | - | 75.9
2014-11-12 | 23:00 | 71.8 | - | 64.3 | - | - | - | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 2 | - | 71.8
2014-11-13 | 0:00 | 65.6 | - | 47.9 | - | - | - | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 2 | - | 65.6
2014-11-13 | 1:00 | 63.3 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | -0.2 | 0 | - | 63.3
2014-11-13 | 2:00 | 63.4 | - | 46.9 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 63.4
2014-11-13 | 3:00 | 64.8 | - | 48.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | - | 64.8
2014-11-13 | 4:00 | 65.4 | - | 48.8 | - | - | - | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | - | 65.4
2014-11-13 | 5:00 | 64.8 | - | 48 | - | - | - | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | - | 64.8
2014-11-13 | 6:00 | 66.5 | - | 49.7 | - | - | - | 0.1 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | - | 66.5
2014-11-13 | 7:00 | 70.4 | - | 51.8 | - | - | - | 2.3 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | - | 70.4
2014-11-13 | 8:00 | 75.7 | - | 54.3 | - | - | - | 10.6 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | - | 75.7
2014-11-13 | 9:00 | 79.4 | - | 58.8 | - | - | - | 20.8 | -1.4 | 10 | -8.8 | 0 | - | 79.4
2014-11-13 | 10:00 | 81.7 | - | 58.8 | - | - | - | 24.7 | 0 | 12.2 | -10.7 | -3.3 | - | 81.7
2014-11-13 | 11:00 | 84.9 | - | 58.8 | - | - | - | 31 | -3.2 | 11.8 | -10.2 | -3.3 | - | 84.9
2014-11-13 | 12:00 | 78.5 | - | 58.8 | - | - | - | 27.7 | -6.4 | 14.5 | -12.8 | -3.3 | - | 78.5
2014-11-13 | 13:00 | 81.5 | - | 58.8 | - | - | - | 27.6 | -3 | 14.5 | -13.1 | -3.3 | - | 81.5
2014-11-13 | 14:00 | 82.2 | - | 58.8 | - | - | - | 23.4 | 0 | 10.5 | -7.2 | -3.3 | - | 82.2
2014-11-13 | 15:00 | 81.8 | - | 58.8 | - | - | - | 13.6 | 0 | 14.1 | -1.4 | -3.3 | - | 81.8
2014-11-13 | 16:00 | 83.6 | - | 61.2 | - | - | - | 7.6 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | - | 83.6
2014-11-13 | 17:00 | 88.8 | - | 71.5 | - | - | - | 0.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 88.8
2014-11-13 | 18:00 | 93.1 | - | 75.7 | - | - | - | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 2 | - | 93.1
2014-11-13 | 19:00 | 90.7 | - | 72.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 2 | - | 90.7
2014-11-13 | 20:00 | 86.8 | - | 71.5 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 86.8
2014-11-13 | 21:00 | 81.6 | - | 65.1 | - | - | - | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 2 | - | 81.6
2014-11-13 | 22:00 | 74.9 | - | 57.8 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 2 | - | 74.9
2014-11-13 | 23:00 | 71 | - | 51.9 | - | - | - | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 2 | - | 71
2014-11-14 | 0:00 | 65 | - | 47.3 | - | - | - | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 2 | - | 65
2014-11-14 | 1:00 | 62.4 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | -1.1 | 0 | - | 62.4
2014-11-14 | 2:00 | 62.7 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | -0.4 | 0 | - | 62.7
2014-11-14 | 3:00 | 64.5 | - | 48.3 | - | - | - | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | - | 64.5
2014-11-14 | 4:00 | 65 | - | 48.4 | - | - | - | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | - | 65
2014-11-14 | 5:00 | 64.1 | - | 47.3 | - | - | - | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | - | 64.1
2014-11-14 | 6:00 | 65.9 | - | 49.1 | - | - | - | 0.1 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | - | 65.9
2014-11-14 | 7:00 | 70 | - | 51.4 | - | - | - | 2.3 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | - | 70
2014-11-14 | 8:00 | 76.8 | - | 55.4 | - | - | - | 10.6 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | - | 76.8
2014-11-14 | 9:00 | 81.3 | - | 58.8 | - | - | - | 20.8 | 0 | 10 | -8.3 | 0 | - | 81.3
2014-11-14 | 10:00 | 82.8 | - | 58.8 | - | - | - | 24.7 | 0 | 12.2 | -9.6 | -3.3 | - | 82.8
2014-11-14 | 11:00 | 85.2 | - | 58.8 | - | - | - | 31 | -2.9 | 11.8 | -10.2 | -3.3 | - | 85.2
2014-11-14 | 12:00 | 84 | - | 58.8 | - | - | - | 27.7 | -2.5 | 14.5 | -11.2 | -3.3 | - | 84
2014-11-14 | 13:00 | 84 | - | 58.8 | - | - | - | 27.6 | -0.8 | 14.5 | -12.8 | -3.3 | - | 84
2014-11-14 | 14:00 | 85.8 | - | 58.8 | - | - | - | 23.4 | 0 | 10.5 | -3.6 | -3.3 | - | 85.8
2014-11-14 | 15:00 | 85.4 | - | 61 | - | - | - | 13.6 | 0 | 14.1 | 0 | -3.3 | - | 85.4
2014-11-14 | 16:00 | 84.8 | - | 62.4 | - | - | - | 7.6 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | - | 84.8
2014-11-14 | 17:00 | 86.6 | - | 69.3 | - | - | - | 0.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 86.6
2014-11-14 | 18:00 | 91.8 | - | 74.4 | - | - | - | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 2 | - | 91.8
2014-11-14 | 19:00 | 89.5 | - | 71.4 | - | - | - | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 2 | - | 89.5
2014-11-14 | 20:00 | 85.8 | - | 70.5 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 85.8
2014-11-14 | 21:00 | 80.8 | - | 64.3 | - | - | - | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 2 | - | 80.8
2014-11-14 | 22:00 | 75.2 | - | 58.1 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 2 | - | 75.2
2014-11-14 | 23:00 | 71.6 | - | 52.5 | - | - | - | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 2 | - | 71.6
2014-11-15 | 0:00 | 65.8 | - | 48.1 | - | - | - | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 2 | - | 65.8
2014-11-15 | 1:00 | 63.1 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | -0.4 | 0 | - | 63.1
2014-11-15 | 2:00 | 62.8 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | -0.3 | 0 | - | 62.8
2014-11-15 | 3:00 | 64 | - | 47.8 | - | - | - | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | - | 64
2014-11-15 | 4:00 | 64.2 | - | 47.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | - | 64.2
2014-11-15 | 5:00 | 62.3 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.8 | -1.1 | 0 | - | 62.3
2014-11-15 | 6:00 | 61.2 | - | 46.6 | - | - | - | 0.1 | 0 | 16.7 | -2.2 | 0 | - | 61.2
2014-11-15 | 7:00 | 64.1 | - | 46.6 | - | - | - | 2.3 | 0 | 16.3 | -1.1 | 0 | - | 64.1
2014-11-15 | 8:00 | 71.3 | - | 49.9 | - | - | - | 10.6 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | - | 71.3
2014-11-15 | 9:00 | 76.8 | - | 46.6 | - | - | - | 20.8 | 0 | 10 | -0.6 | 0 | - | 76.8
2014-11-15 | 10:00 | 78.9 | - | 46.6 | - | - | - | 24.7 | 0 | 12.2 | -1.3 | -3.3 | - | 78.9
2014-11-15 | 11:00 | 79.2 | - | 46.6 | - | - | - | 31 | 0 | 11.8 | -6.9 | -3.3 | - | 79.2
2014-11-15 | 12:00 | 78.9 | - | 46.6 | - | - | - | 27.7 | 0 | 14.5 | -6.6 | -3.3 | - | 78.9
2014-11-15 | 13:00 | 78 | - | 48.6 | - | - | - | 27.6 | -2 | 14.5 | -7.4 | -3.3 | - | 78
2014-11-15 | 14:00 | 78 | - | 58.8 | - | - | - | 23.4 | -11.4 | 10.5 | 0 | -3.3 | - | 78
2014-11-15 | 15:00 | 77.6 | - | 58.8 | - | - | - | 13.6 | -5.6 | 14.1 | 0 | -3.3 | - | 77.6
2014-11-15 | 16:00 | 78.6 | - | 58.8 | - | - | - | 7.6 | 0 | 14.8 | -2.6 | 0 | - | 78.6
2014-11-15 | 17:00 | 82.4 | - | 65.1 | - | - | - | 0.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 82.4
2014-11-15 | 18:00 | 88 | - | 70.6 | - | - | - | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 2 | - | 88
2014-11-15 | 19:00 | 85.9 | - | 67.8 | - | - | - | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 2 | - | 85.9
2014-11-15 | 20:00 | 83.2 | - | 67.9 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 83.2
2014-11-15 | 21:00 | 79 | - | 62.5 | - | - | - | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 2 | - | 79
2014-11-15 | 22:00 | 73.6 | - | 56.5 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 2 | - | 73.6
2014-11-15 | 23:00 | 70.8 | - | 51.7 | - | - | - | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 2 | - | 70.8
2014-11-16 | 0:00 | 65.6 | - | 47.9 | - | - | - | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 2 | - | 65.6
2014-11-16 | 1:00 | 62.7 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | -0.8 | 0 | - | 62.7
2014-11-16 | 2:00 | 62.9 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | -0.2 | 0 | - | 62.9
2014-11-16 | 3:00 | 63.9 | - | 47.7 | - | - | - | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | - | 63.9
2014-11-16 | 4:00 | 63.8 | - | 47.2 | - | - | - | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | - | 63.8
2014-11-16 | 5:00 | 61.2 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.8 | -2.2 | 0 | - | 61.2
2014-11-16 | 6:00 | 59.2 | - | 46.6 | - | - | - | 0.1 | 0 | 16.7 | -4.2 | 0 | - | 59.2
2014-11-16 | 7:00 | 61.1 | - | 46.6 | - | - | - | 2.3 | 0 | 16.3 | -4.1 | 0 | - | 61.1
2014-11-16 | 8:00 | 66.5 | - | 46.6 | - | - | - | 10.6 | 0 | 10.8 | -1.5 | 0 | - | 66.5
2014-11-16 | 9:00 | 71 | - | 46.6 | - | - | - | 20.8 | 0 | 10 | -6.4 | 0 | - | 71
2014-11-16 | 10:00 | 73.4 | - | 46.6 | - | - | - | 24.7 | 0 | 12.2 | -6.8 | -3.3 | - | 73.4
2014-11-16 | 11:00 | 75.4 | - | 46.6 | - | - | - | 31 | 0 | 11.8 | -10.7 | -3.3 | - | 75.4
2014-11-16 | 12:00 | 76.2 | - | 46.6 | - | - | - | 27.7 | 0 | 14.5 | -9.3 | -3.3 | - | 76.2
2014-11-16 | 13:00 | 75.4 | - | 46.6 | - | - | - | 27.6 | 0 | 14.5 | -10 | -3.3 | - | 75.4
2014-11-16 | 14:00 | 74.1 | - | 58.8 | - | - | - | 23.4 | -12 | 10.5 | -3.3 | -3.3 | - | 74.1
2014-11-16 | 15:00 | 74.9 | - | 58.8 | - | - | - | 13.6 | -8.3 | 14.1 | 0 | -3.3 | - | 74.9
2014-11-16 | 16:00 | 76.3 | - | 58.8 | - | - | - | 7.6 | 0 | 14.8 | -4.9 | 0 | - | 76.3
2014-11-16 | 17:00 | 82.4 | - | 65.1 | - | - | - | 0.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 82.4
2014-11-16 | 18:00 | 89 | - | 71.6 | - | - | - | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 2 | - | 89
2014-11-16 | 19:00 | 88.2 | - | 70.1 | - | - | - | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 2 | - | 88.2
2014-11-16 | 20:00 | 85.5 | - | 70.2 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 85.5
2014-11-16 | 21:00 | 80.9 | - | 64.4 | - | - | - | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 2 | - | 80.9
2014-11-16 | 22:00 | 75.4 | - | 58.3 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 2 | - | 75.4
2014-11-16 | 23:00 | 71.4 | - | 52.3 | - | - | - | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 2 | - | 71.4
2014-11-17 | 0:00 | 65.4 | - | 58.2 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 2 | - | 65.4
2014-11-17 | 1:00 | 62.8 | - | 57.5 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 62.8
2014-11-17 | 2:00 | 63.3 | - | 58.1 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | - | 63.3
2014-11-17 | 3:00 | 64.7 | - | 59.4 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 64.7
2014-11-17 | 4:00 | 65.2 | - | 60 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | - | 65.2
2014-11-17 | 5:00 | 64.5 | - | 59.3 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | - | 64.5
2014-11-17 | 6:00 | 67.1 | - | 61.9 | - | - | - | 0.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | - | 67.1
2014-11-17 | 7:00 | 73.4 | - | 65.5 | - | - | - | 2.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 73.4
2014-11-17 | 8:00 | 78.8 | - | 65.5 | - | - | - | 8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 78.8
2014-11-17 | 9:00 | 85.2 | - | 66 | - | - | - | 13.7 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | - | 85.2
2014-11-17 | 10:00 | 86.4 | - | 65.9 | - | - | - | 18.5 | 0 | 5.3 | 0 | -3.3 | - | 86.4
2014-11-17 | 11:00 | 87.1 | - | 62.7 | - | - | - | 22.4 | 0 | 5.3 | 0 | -3.3 | - | 87.1
2014-11-17 | 12:00 | 84 | - | 60.2 | - | - | - | 22.1 | 0 | 5 | 0 | -3.3 | - | 84
2014-11-17 | 13:00 | 86.9 | - | 65.3 | - | - | - | 19.9 | 0 | 5 | 0 | -3.3 | - | 86.9
2014-11-17 | 14:00 | 87.7 | - | 69.8 | - | - | - | 15.7 | 0 | 5.5 | 0 | -3.3 | - | 87.7
2014-11-17 | 15:00 | 87.3 | - | 74.1 | - | - | - | 10.7 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 87.3
2014-11-17 | 16:00 | 88.7 | - | 77.5 | - | - | - | 5.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | - | 88.7
2014-11-17 | 17:00 | 92.7 | - | 85.9 | - | - | - | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 92.7
2014-11-17 | 18:00 | 96.1 | - | 88.4 | - | - | - | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 2 | - | 96.1
2014-11-17 | 19:00 | 93.4 | - | 85.7 | - | - | - | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 2 | - | 93.4
2014-11-17 | 20:00 | 89.4 | - | 82 | - | - | - | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 2 | - | 89.4
2014-11-17 | 21:00 | 83.9 | - | 76.5 | - | - | - | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 2 | - | 83.9
2014-11-17 | 22:00 | 77.4 | - | 70.1 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 2 | - | 77.4
2014-11-17 | 23:00 | 73.2 | - | 65.7 | - | - | - | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 2 | - | 73.2
2014-11-18 | 0:00 | 66.7 | - | 59.5 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 2 | - | 66.7
2014-11-18 | 1:00 | 64.3 | - | 59 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 64.3
2014-11-18 | 2:00 | 64.7 | - | 59.5 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | - | 64.7
2014-11-18 | 3:00 | 65.9 | - | 60.6 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 65.9
2014-11-18 | 4:00 | 66.2 | - | 61 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | - | 66.2
2014-11-18 | 5:00 | 65.7 | - | 60.5 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | - | 65.7
2014-11-18 | 6:00 | 67.9 | - | 62.7 | - | - | - | 0.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | - | 67.9
2014-11-18 | 7:00 | 73 | - | 65.1 | - | - | - | 2.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 73
2014-11-18 | 8:00 | 79.6 | - | 66.3 | - | - | - | 8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 79.6
2014-11-18 | 9:00 | 85.4 | - | 66.2 | - | - | - | 13.7 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | - | 85.4
2014-11-18 | 10:00 | 85.4 | - | 64.9 | - | - | - | 18.5 | 0 | 5.3 | 0 | -3.3 | - | 85.4
2014-11-18 | 11:00 | 84.5 | - | 60.1 | - | - | - | 22.4 | 0 | 5.3 | 0 | -3.3 | - | 84.5
2014-11-18 | 12:00 | 80.9 | - | 58.8 | - | - | - | 22.1 | -1.7 | 5 | 0 | -3.3 | - | 80.9
2014-11-18 | 13:00 | 82.7 | - | 61.1 | - | - | - | 19.9 | 0 | 5 | 0 | -3.3 | - | 82.7
2014-11-18 | 14:00 | 82.6 | - | 64.7 | - | - | - | 15.7 | 0 | 5.5 | 0 | -3.3 | - | 82.6
2014-11-18 | 15:00 | 83.3 | - | 70.1 | - | - | - | 10.7 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 83.3
2014-11-18 | 16:00 | 84.8 | - | 73.6 | - | - | - | 5.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | - | 84.8
2014-11-18 | 17:00 | 89.2 | - | 82.4 | - | - | - | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 89.2
2014-11-18 | 18:00 | 93.6 | - | 85.9 | - | - | - | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 2 | - | 93.6
2014-11-18 | 19:00 | 91.2 | - | 83.5 | - | - | - | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 2 | - | 91.2
2014-11-18 | 20:00 | 87.3 | - | 79.9 | - | - | - | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 2 | - | 87.3
2014-11-18 | 21:00 | 82.1 | - | 74.7 | - | - | - | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 2 | - | 82.1
2014-11-18 | 22:00 | 75.3 | - | 68 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 2 | - | 75.3
2014-11-18 | 23:00 | 71.1 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 2 | - | 71.1
2014-11-19 | 0:00 | 64.9 | - | 57.7 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 2 | - | 64.9
2014-11-19 | 1:00 | 62.8 | - | 57.5 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 62.8
2014-11-19 | 2:00 | 63.6 | - | 58.4 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | - | 63.6
2014-11-19 | 3:00 | 65.1 | - | 59.8 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 65.1
2014-11-19 | 4:00 | 65.3 | - | 60.1 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | - | 65.3
2014-11-19 | 5:00 | 64.3 | - | 59.1 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | - | 64.3
2014-11-19 | 6:00 | 66.2 | - | 61 | - | - | - | 0.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | - | 66.2
2014-11-19 | 7:00 | 70.4 | - | 62.5 | - | - | - | 2.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 70.4
2014-11-19 | 8:00 | 76.8 | - | 63.5 | - | - | - | 8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 76.8
2014-11-19 | 9:00 | 80.6 | - | 61.4 | - | - | - | 13.7 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | - | 80.6
2014-11-19 | 10:00 | 82.7 | - | 62.2 | - | - | - | 18.5 | 0 | 5.3 | 0 | -3.3 | - | 82.7
2014-11-19 | 11:00 | 83.3 | - | 58.9 | - | - | - | 22.4 | 0 | 5.3 | 0 | -3.3 | - | 83.3
2014-11-19 | 12:00 | 81.4 | - | 57.6 | - | - | - | 22.1 | 0 | 5 | 0 | -3.3 | - | 81.4
2014-11-19 | 13:00 | 83 | - | 61.4 | - | - | - | 19.9 | 0 | 5 | 0 | -3.3 | - | 83
2014-11-19 | 14:00 | 82.3 | - | 64.4 | - | - | - | 15.7 | 0 | 5.5 | 0 | -3.3 | - | 82.3
2014-11-19 | 15:00 | 84.8 | - | 71.6 | - | - | - | 10.7 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 84.8
2014-11-19 | 16:00 | 84.8 | - | 73.6 | - | - | - | 5.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | - | 84.8
2014-11-19 | 17:00 | 87.8 | - | 81 | - | - | - | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 87.8
2014-11-19 | 18:00 | 93.4 | - | 85.7 | - | - | - | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 2 | - | 93.4
2014-11-19 | 19:00 | 91.2 | - | 83.5 | - | - | - | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 2 | - | 91.2
2014-11-19 | 20:00 | 87.5 | - | 80.1 | - | - | - | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 2 | - | 87.5
2014-11-19 | 21:00 | 82.3 | - | 74.9 | - | - | - | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 2 | - | 82.3
2014-11-19 | 22:00 | 75.7 | - | 68.4 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 2 | - | 75.7
2014-11-19 | 23:00 | 71.8 | - | 64.3 | - | - | - | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 2 | - | 71.8
2014-11-20 | 0:00 | 65.8 | - | 48.1 | - | - | - | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 2 | - | 65.8
2014-11-20 | 1:00 | 63 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | -0.5 | 0 | - | 63
2014-11-20 | 2:00 | 63.5 | - | 47 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 63.5
2014-11-20 | 3:00 | 64.9 | - | 48.7 | - | - | - | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | - | 64.9
2014-11-20 | 4:00 | 65.4 | - | 48.8 | - | - | - | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | - | 65.4
2014-11-20 | 5:00 | 64.7 | - | 47.9 | - | - | - | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | - | 64.7
2014-11-20 | 6:00 | 66.5 | - | 49.7 | - | - | - | 0.1 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | - | 66.5
2014-11-20 | 7:00 | 71 | - | 52.4 | - | - | - | 2.3 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | - | 71
2014-11-20 | 8:00 | 78.4 | - | 58.8 | - | - | - | 10.6 | 0 | 10.8 | -1.8 | 0 | - | 78.4
2014-11-20 | 9:00 | 84.2 | - | 58.8 | - | - | - | 20.8 | 0 | 10 | -5.4 | 0 | - | 84.2
2014-11-20 | 10:00 | 86.7 | - | 58.8 | - | - | - | 24.7 | 0 | 12.2 | -5.7 | -3.3 | - | 86.7
2014-11-20 | 11:00 | 88.1 | - | 58.8 | - | - | - | 31 | 0 | 11.8 | -10.2 | -3.3 | - | 88.1
2014-11-20 | 12:00 | 85.6 | - | 58.8 | - | - | - | 27.7 | -0.6 | 14.5 | -11.5 | -3.3 | - | 85.6
2014-11-20 | 13:00 | 87.4 | - | 58.8 | - | - | - | 27.6 | 0 | 14.5 | -10.2 | -3.3 | - | 87.4
2014-11-20 | 14:00 | 87.8 | - | 58.8 | - | - | - | 23.4 | 0 | 10.5 | -1.6 | -3.3 | - | 87.8
2014-11-20 | 15:00 | 88.4 | - | 64 | - | - | - | 13.6 | 0 | 14.1 | 0 | -3.3 | - | 88.4
2014-11-20 | 16:00 | 87.1 | - | 64.7 | - | - | - | 7.6 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | - | 87.1
2014-11-20 | 17:00 | 89.4 | - | 72.1 | - | - | - | 0.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 89.4
2014-11-20 | 18:00 | 94.5 | - | 77.1 | - | - | - | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 2 | - | 94.5
2014-11-20 | 19:00 | 92.2 | - | 74.1 | - | - | - | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 2 | - | 92.2
2014-11-20 | 20:00 | 88.2 | - | 72.9 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 88.2
2014-11-20 | 21:00 | 82.9 | - | 66.4 | - | - | - | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 2 | - | 82.9
2014-11-20 | 22:00 | 76.2 | - | 59.1 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 2 | - | 76.2
2014-11-20 | 23:00 | 72.2 | - | 53.1 | - | - | - | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 2 | - | 72.2
2014-11-21 | 0:00 | 65.9 | - | 48.2 | - | - | - | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 2 | - | 65.9
2014-11-21 | 1:00 | 63.1 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | -0.4 | 0 | - | 63.1
2014-11-21 | 2:00 | 63.6 | - | 47.1 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 63.6
2014-11-21 | 3:00 | 65 | - | 48.8 | - | - | - | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | - | 65
2014-11-21 | 4:00 | 65.5 | - | 48.9 | - | - | - | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | - | 65.5
2014-11-21 | 5:00 | 64.7 | - | 47.9 | - | - | - | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | - | 64.7
2014-11-21 | 6:00 | 67.2 | - | 50.4 | - | - | - | 0.1 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | - | 67.2
2014-11-21 | 7:00 | 71.8 | - | 58.8 | - | - | - | 2.3 | 0 | 16.3 | -5.6 | 0 | - | 71.8
2014-11-21 | 8:00 | 80.3 | - | 58.9 | - | - | - | 10.6 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | - | 80.3
2014-11-21 | 9:00 | 85.3 | - | 58.8 | - | - | - | 20.8 | 0 | 10 | -4.3 | 0 | - | 85.3
2014-11-21 | 10:00 | 87.2 | - | 58.8 | - | - | - | 24.7 | 0 | 12.2 | -5.2 | -3.3 | - | 87.2
2014-11-21 | 11:00 | 88.3 | - | 58.8 | - | - | - | 31 | 0 | 11.8 | -10 | -3.3 | - | 88.3
2014-11-21 | 12:00 | 85.6 | - | 58.8 | - | - | - | 27.7 | -0.6 | 14.5 | -11.5 | -3.3 | - | 85.6
2014-11-21 | 13:00 | 88.9 | - | 58.8 | - | - | - | 27.6 | 0 | 14.5 | -8.7 | -3.3 | - | 88.9
2014-11-21 | 14:00 | 90.3 | - | 59.7 | - | - | - | 23.4 | 0 | 10.5 | 0 | -3.3 | - | 90.3
2014-11-21 | 15:00 | 89.1 | - | 64.7 | - | - | - | 13.6 | 0 | 14.1 | 0 | -3.3 | - | 89.1
2014-11-21 | 16:00 | 89.4 | - | 67 | - | - | - | 7.6 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | - | 89.4
2014-11-21 | 17:00 | 91 | - | 73.7 | - | - | - | 0.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 91
2014-11-21 | 18:00 | 95.6 | - | 78.2 | - | - | - | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 2 | - | 95.6
2014-11-21 | 19:00 | 93 | - | 74.9 | - | - | - | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 2 | - | 93
2014-11-21 | 20:00 | 89.4 | - | 74.1 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 89.4
2014-11-21 | 21:00 | 84.1 | - | 67.6 | - | - | - | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 2 | - | 84.1
2014-11-21 | 22:00 | 78.6 | - | 61.5 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 2 | - | 78.6
2014-11-21 | 23:00 | 74.7 | - | 55.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 2 | - | 74.7
2014-11-22 | 0:00 | 68.3 | - | 61.1 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 2 | - | 68.3
2014-11-22 | 1:00 | 65.2 | - | 59.9 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 65.2
2014-11-22 | 2:00 | 65.1 | - | 59.9 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | - | 65.1
2014-11-22 | 3:00 | 66 | - | 60.7 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 66
2014-11-22 | 4:00 | 66 | - | 60.8 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | - | 66
2014-11-22 | 5:00 | 64 | - | 58.8 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | - | 64
2014-11-22 | 6:00 | 64.3 | - | 59.1 | - | - | - | 0.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | - | 64.3
2014-11-22 | 7:00 | 69.8 | - | 61.9 | - | - | - | 2.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 69.8
2014-11-22 | 8:00 | 76.5 | - | 63.2 | - | - | - | 8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 76.5
2014-11-22 | 9:00 | 81.5 | - | 62.3 | - | - | - | 13.7 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | - | 81.5
2014-11-22 | 10:00 | 83.3 | - | 62.8 | - | - | - | 18.5 | 0 | 5.3 | 0 | -3.3 | - | 83.3
2014-11-22 | 11:00 | 82.7 | - | 58.3 | - | - | - | 22.4 | 0 | 5.3 | 0 | -3.3 | - | 82.7
2014-11-22 | 12:00 | 80.6 | - | 56.8 | - | - | - | 22.1 | 0 | 5 | 0 | -3.3 | - | 80.6
2014-11-22 | 13:00 | 80.1 | - | 58.5 | - | - | - | 19.9 | 0 | 5 | 0 | -3.3 | - | 80.1
2014-11-22 | 14:00 | 78.4 | - | 60.5 | - | - | - | 15.7 | 0 | 5.5 | 0 | -3.3 | - | 78.4
2014-11-22 | 15:00 | 81.6 | - | 68.4 | - | - | - | 10.7 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 81.6
2014-11-22 | 16:00 | 81.9 | - | 70.7 | - | - | - | 5.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | - | 81.9
2014-11-22 | 17:00 | 85 | - | 78.2 | - | - | - | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 85
2014-11-22 | 18:00 | 91.2 | - | 83.5 | - | - | - | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 2 | - | 91.2
2014-11-22 | 19:00 | 89.2 | - | 81.5 | - | - | - | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 2 | - | 89.2
2014-11-22 | 20:00 | 86 | - | 78.6 | - | - | - | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 2 | - | 86
2014-11-22 | 21:00 | 81.5 | - | 74.1 | - | - | - | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 2 | - | 81.5
2014-11-22 | 22:00 | 76.2 | - | 68.9 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 2 | - | 76.2
2014-11-22 | 23:00 | 73 | - | 65.5 | - | - | - | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 2 | - | 73
2014-11-23 | 0:00 | 67 | - | 49.3 | - | - | - | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 2 | - | 67
2014-11-23 | 1:00 | 63.9 | - | 47 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | - | 63.9
2014-11-23 | 2:00 | 63.9 | - | 47.4 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 63.9
2014-11-23 | 3:00 | 64.6 | - | 48.4 | - | - | - | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | - | 64.6
2014-11-23 | 4:00 | 64.3 | - | 47.7 | - | - | - | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | - | 64.3
2014-11-23 | 5:00 | 62 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.8 | -1.4 | 0 | - | 62
2014-11-23 | 6:00 | 60.1 | - | 46.6 | - | - | - | 0.1 | 0 | 16.7 | -3.3 | 0 | - | 60.1
2014-11-23 | 7:00 | 62.2 | - | 46.6 | - | - | - | 2.3 | 0 | 16.3 | -3 | 0 | - | 62.2
2014-11-23 | 8:00 | 68.2 | - | 46.8 | - | - | - | 10.6 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | - | 68.2
2014-11-23 | 9:00 | 73.1 | - | 46.6 | - | - | - | 20.8 | 0 | 10 | -4.3 | 0 | - | 73.1
2014-11-23 | 10:00 | 75.9 | - | 46.6 | - | - | - | 24.7 | 0 | 12.2 | -4.3 | -3.3 | - | 75.9
2014-11-23 | 11:00 | 78 | - | 46.6 | - | - | - | 31 | 0 | 11.8 | -8.1 | -3.3 | - | 78
2014-11-23 | 12:00 | 78.3 | - | 46.6 | - | - | - | 27.7 | 0 | 14.5 | -7.2 | -3.3 | - | 78.3
2014-11-23 | 13:00 | 78.8 | - | 46.6 | - | - | - | 27.6 | 0 | 14.5 | -6.6 | -3.3 | - | 78.8
2014-11-23 | 14:00 | 77.8 | - | 58.8 | - | - | - | 23.4 | -11.6 | 10.5 | 0 | -3.3 | - | 77.8
2014-11-23 | 15:00 | 77.4 | - | 58.8 | - | - | - | 13.6 | -5.8 | 14.1 | 0 | -3.3 | - | 77.4
2014-11-23 | 16:00 | 78 | - | 58.8 | - | - | - | 7.6 | 0 | 14.8 | -3.2 | 0 | - | 78
2014-11-23 | 17:00 | 82 | - | 64.7 | - | - | - | 0.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 82
2014-11-23 | 18:00 | 89.1 | - | 71.7 | - | - | - | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 2 | - | 89.1
2014-11-23 | 19:00 | 88.1 | - | 70 | - | - | - | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 2 | - | 88.1
2014-11-23 | 20:00 | 85.3 | - | 70 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 85.3
2014-11-23 | 21:00 | 80.7 | - | 64.2 | - | - | - | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 2 | - | 80.7
2014-11-23 | 22:00 | 75.3 | - | 58.2 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 2 | - | 75.3
2014-11-23 | 23:00 | 71.7 | - | 52.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 2 | - | 71.7
2014-11-24 | 0:00 | 66 | - | 48.3 | - | - | - | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 2 | - | 66
2014-11-24 | 1:00 | 63 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | -0.5 | 0 | - | 63
2014-11-24 | 2:00 | 63.2 | - | 46.7 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 63.2
2014-11-24 | 3:00 | 64.7 | - | 48.5 | - | - | - | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | - | 64.7
2014-11-24 | 4:00 | 64.9 | - | 48.3 | - | - | - | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | - | 64.9
2014-11-24 | 5:00 | 63.9 | - | 47.1 | - | - | - | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | - | 63.9
2014-11-24 | 6:00 | 63.6 | - | 46.8 | - | - | - | 0.1 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | - | 63.6
2014-11-24 | 7:00 | 66.9 | - | 48.3 | - | - | - | 2.3 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | - | 66.9
2014-11-24 | 8:00 | 74 | - | 52.6 | - | - | - | 10.6 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | - | 74
2014-11-24 | 9:00 | 79.9 | - | 49.1 | - | - | - | 20.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 79.9
2014-11-24 | 10:00 | 81.6 | - | 48 | - | - | - | 24.7 | 0 | 12.2 | 0 | -3.3 | - | 81.6
2014-11-24 | 11:00 | 83.8 | - | 46.6 | - | - | - | 31 | 0 | 11.8 | -2.3 | -3.3 | - | 83.8
2014-11-24 | 12:00 | 82.5 | - | 46.6 | - | - | - | 27.7 | 0 | 14.5 | -3 | -3.3 | - | 82.5
2014-11-24 | 13:00 | 82.5 | - | 58.8 | - | - | - | 27.6 | -11.4 | 14.5 | -3.7 | -3.3 | - | 82.5
2014-11-24 | 14:00 | 84 | - | 58.8 | - | - | - | 23.4 | -5.4 | 10.5 | 0 | -3.3 | - | 84
2014-11-24 | 15:00 | 84.3 | - | 59.9 | - | - | - | 13.6 | 0 | 14.1 | 0 | -3.3 | - | 84.3
2014-11-24 | 16:00 | 83.3 | - | 60.9 | - | - | - | 7.6 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | - | 83.3
2014-11-24 | 17:00 | 86.5 | - | 69.2 | - | - | - | 0.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 86.5
2014-11-24 | 18:00 | 93.2 | - | 75.8 | - | - | - | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 2 | - | 93.2
2014-11-24 | 19:00 | 91.8 | - | 73.7 | - | - | - | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 2 | - | 91.8
2014-11-24 | 20:00 | 88.4 | - | 73.1 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 88.4
2014-11-24 | 21:00 | 83.4 | - | 66.9 | - | - | - | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 2 | - | 83.4
2014-11-24 | 22:00 | 76.8 | - | 59.7 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 2 | - | 76.8
2014-11-24 | 23:00 | 72.7 | - | 53.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 2 | - | 72.7
2014-11-25 | 0:00 | 66.7 | - | 49 | - | - | - | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 2 | - | 66.7
2014-11-25 | 1:00 | 63.9 | - | 47 | - | - | - | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | - | 63.9
2014-11-25 | 2:00 | 64.2 | - | 47.7 | - | - | - | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 64.2
2014-11-25 | 3:00 | 65.6 | - | 49.4 | - | - | - | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | - | 65.6
2014-11-25 | 4:00 | 66.1 | - | 49.5 | - | - | - | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | - | 66.1
2014-11-25 | 5:00 | 65.1 | - | 48.3 | - | - | - | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | - | 65.1
2014-11-25 | 6:00 | 68 | - | 51.2 | - | - | - | 0.1 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | - | 68
2014-11-25 | 7:00 | 73.3 | - | 58.8 | - | - | - | 2.3 | 0 | 16.3 | -4.1 | 0 | - | 73.3
2014-11-25 | 8:00 | 81.9 | - | 60.5 | - | - | - | 10.6 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | - | 81.9
2014-11-25 | 9:00 | 89.7 | - | 58.9 | - | - | - | 20.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 89.7
2014-11-25 | 10:00 | 91.8 | - | 58.8 | - | - | - | 24.7 | 0 | 12.2 | -0.6 | -3.3 | - | 91.8
2014-11-25 | 11:00 | 94.1 | - | 58.8 | - | - | - | 31 | 0 | 11.8 | -4.2 | -3.3 | - | 94.1
2014-11-25 | 12:00 | 90.9 | - | 58.8 | - | - | - | 27.7 | 0 | 14.5 | -6.8 | -3.3 | - | 90.9
2014-11-25 | 13:00 | 92.5 | - | 58.8 | - | - | - | 27.6 | 0 | 14.5 | -5.1 | -3.3 | - | 92.5
2014-11-25 | 14:00 | 92.9 | - | 62.3 | - | - | - | 23.4 | 0 | 10.5 | 0 | -3.3 | - | 92.9
2014-11-25 | 15:00 | 93.3 | - | 68.9 | - | - | - | 13.6 | 0 | 14.1 | 0 | -3.3 | - | 93.3
2014-11-25 | 16:00 | 94.6 | - | 72.2 | - | - | - | 7.6 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | - | 94.6
2014-11-25 | 17:00 | 95.4 | - | 78.1 | - | - | - | 0.3 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 95.4
2014-11-25 | 18:00 | 100.3 | - | 82.9 | - | - | - | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 2 | - | 100.3
2014-11-25 | 19:00 | 97.4 | - | 79.3 | - | - | - | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 2 | - | 97.4
2014-11-25 | 20:00 | 92.9 | - | 77.6 | - | - | - | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 2 | - | 92.9
2014-11-25 | 21:00 | 86.6 | - | 70.1 | - | - | - | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 2 | - | 86.6
2014-11-25 | 22:00 | 79.8 | - | 62.7 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 2 | - | 79.8
2014-11-25 | 23:00 | 75.3 | - | 56.2 | - | - | - | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 2 | - | 75.3
2014-11-26 | 0:00 | 68.5 | - | 61.3 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 2 | - | 68.5
2014-11-26 | 1:00 | 65.2 | - | 59.9 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 65.2
2014-11-26 | 2:00 | 65.2 | - | 60 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | - | 65.2
2014-11-26 | 3:00 | 66.5 | - | 61.2 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 66.5
2014-11-26 | 4:00 | 67.1 | - | 61.9 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | - | 67.1
2014-11-26 | 5:00 | 66.2 | - | 61 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | - | 66.2
2014-11-26 | 6:00 | 68.7 | - | 63.5 | - | - | - | 0.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | - | 68.7
2014-11-26 | 7:00 | 73.8 | - | 65.9 | - | - | - | 2.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 73.8
2014-11-26 | 8:00 | 81.9 | - | 68.6 | - | - | - | 8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 81.9
2014-11-26 | 9:00 | 89.4 | - | 70.2 | - | - | - | 13.7 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | - | 89.4
2014-11-26 | 10:00 | 90.8 | - | 70.3 | - | - | - | 18.5 | 0 | 5.3 | 0 | -3.3 | - | 90.8
2014-11-26 | 11:00 | 91.5 | - | 67.1 | - | - | - | 22.4 | 0 | 5.3 | 0 | -3.3 | - | 91.5
2014-11-26 | 12:00 | 87.9 | - | 64.1 | - | - | - | 22.1 | 0 | 5 | 0 | -3.3 | - | 87.9
2014-11-26 | 13:00 | 91.5 | - | 69.9 | - | - | - | 19.9 | 0 | 5 | 0 | -3.3 | - | 91.5
2014-11-26 | 14:00 | 91.7 | - | 73.8 | - | - | - | 15.7 | 0 | 5.5 | 0 | -3.3 | - | 91.7
2014-11-26 | 15:00 | 89.8 | - | 76.6 | - | - | - | 10.7 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 89.8
2014-11-26 | 16:00 | 91.4 | - | 80.2 | - | - | - | 5.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | - | 91.4
2014-11-26 | 17:00 | 94 | - | 87.2 | - | - | - | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 94
2014-11-26 | 18:00 | 97.7 | - | 90 | - | - | - | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 2 | - | 97.7
2014-11-26 | 19:00 | 94.8 | - | 87.1 | - | - | - | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 2 | - | 94.8
2014-11-26 | 20:00 | 91 | - | 83.6 | - | - | - | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 2 | - | 91
2014-11-26 | 21:00 | 85.3 | - | 77.9 | - | - | - | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 2 | - | 85.3
2014-11-26 | 22:00 | 78.6 | - | 71.3 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 2 | - | 78.6
2014-11-26 | 23:00 | 74.2 | - | 66.7 | - | - | - | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 2 | - | 74.2
2014-11-27 | 0:00 | 67.6 | - | 60.4 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 2 | - | 67.6
2014-11-27 | 1:00 | 64.4 | - | 59.1 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 64.4
2014-11-27 | 2:00 | 64.2 | - | 59 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | - | 64.2
2014-11-27 | 3:00 | 65.5 | - | 60.2 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 65.5
2014-11-27 | 4:00 | 66 | - | 60.8 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | - | 66
2014-11-27 | 5:00 | 65.3 | - | 60.1 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | - | 65.3
2014-11-27 | 6:00 | 67.1 | - | 61.9 | - | - | - | 0.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | - | 67.1
2014-11-27 | 7:00 | 72.4 | - | 64.5 | - | - | - | 2.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 72.4
2014-11-27 | 8:00 | 78.6 | - | 65.3 | - | - | - | 8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 78.6
2014-11-27 | 9:00 | 85.2 | - | 66 | - | - | - | 13.7 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | - | 85.2
2014-11-27 | 10:00 | 86.9 | - | 66.4 | - | - | - | 18.5 | 0 | 5.3 | 0 | -3.3 | - | 86.9
2014-11-27 | 11:00 | 86.6 | - | 62.2 | - | - | - | 22.4 | 0 | 5.3 | 0 | -3.3 | - | 86.6
2014-11-27 | 12:00 | 83.5 | - | 59.7 | - | - | - | 22.1 | 0 | 5 | 0 | -3.3 | - | 83.5
2014-11-27 | 13:00 | 86.6 | - | 65 | - | - | - | 19.9 | 0 | 5 | 0 | -3.3 | - | 86.6
2014-11-27 | 14:00 | 87.2 | - | 69.3 | - | - | - | 15.7 | 0 | 5.5 | 0 | -3.3 | - | 87.2
2014-11-27 | 15:00 | 87.3 | - | 74.1 | - | - | - | 10.7 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 87.3
2014-11-27 | 16:00 | 88.6 | - | 77.4 | - | - | - | 5.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | - | 88.6
2014-11-27 | 17:00 | 92.8 | - | 86 | - | - | - | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 92.8
2014-11-27 | 18:00 | 96.2 | - | 88.5 | - | - | - | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 2 | - | 96.2
2014-11-27 | 19:00 | 93.9 | - | 86.2 | - | - | - | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 2 | - | 93.9
2014-11-27 | 20:00 | 90.5 | - | 83.1 | - | - | - | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 2 | - | 90.5
2014-11-27 | 21:00 | 85.4 | - | 78 | - | - | - | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 2 | - | 85.4
2014-11-27 | 22:00 | 78.9 | - | 71.6 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 2 | - | 78.9
2014-11-27 | 23:00 | 74.8 | - | 67.3 | - | - | - | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 2 | - | 74.8
2014-11-28 | 0:00 | 68.1 | - | 60.9 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 2 | - | 68.1
2014-11-28 | 1:00 | 65.5 | - | 60.2 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 65.5
2014-11-28 | 2:00 | 65.8 | - | 60.6 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | - | 65.8
2014-11-28 | 3:00 | 67.2 | - | 61.9 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 67.2
2014-11-28 | 4:00 | 67.8 | - | 62.6 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | - | 67.8
2014-11-28 | 5:00 | 67.3 | - | 62.1 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | - | 67.3
2014-11-28 | 6:00 | 69.4 | - | 64.2 | - | - | - | 0.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | - | 69.4
2014-11-28 | 7:00 | 75.6 | - | 67.7 | - | - | - | 2.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 75.6
2014-11-28 | 8:00 | 82 | - | 68.7 | - | - | - | 8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 82
2014-11-28 | 9:00 | 87.5 | - | 68.3 | - | - | - | 13.7 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | - | 87.5
2014-11-28 | 10:00 | 91.1 | - | 70.6 | - | - | - | 18.5 | 0 | 5.3 | 0 | -3.3 | - | 91.1
2014-11-28 | 11:00 | 92 | - | 67.6 | - | - | - | 22.4 | 0 | 5.3 | 0 | -3.3 | - | 92
2014-11-28 | 12:00 | 88.2 | - | 64.4 | - | - | - | 22.1 | 0 | 5 | 0 | -3.3 | - | 88.2
2014-11-28 | 13:00 | 92.3 | - | 70.7 | - | - | - | 19.9 | 0 | 5 | 0 | -3.3 | - | 92.3
2014-11-28 | 14:00 | 92.7 | - | 74.8 | - | - | - | 15.7 | 0 | 5.5 | 0 | -3.3 | - | 92.7
2014-11-28 | 15:00 | 92.8 | - | 79.6 | - | - | - | 10.7 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 92.8
2014-11-28 | 16:00 | 94.6 | - | 83.4 | - | - | - | 5.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | - | 94.6
2014-11-28 | 17:00 | 98.1 | - | 91.3 | - | - | - | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 98.1
2014-11-28 | 18:00 | 98.7 | - | 91 | - | - | - | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 2 | - | 98.7
2014-11-28 | 19:00 | 96.1 | - | 88.4 | - | - | - | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 2 | - | 96.1
2014-11-28 | 20:00 | 91.4 | - | 84 | - | - | - | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 2 | - | 91.4
2014-11-28 | 21:00 | 86 | - | 78.6 | - | - | - | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 2 | - | 86
2014-11-28 | 22:00 | 79.9 | - | 72.6 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 2 | - | 79.9
2014-11-28 | 23:00 | 75.8 | - | 68.3 | - | - | - | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 2 | - | 75.8
2014-11-29 | 0:00 | 69.6 | - | 62.4 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 2 | - | 69.6
2014-11-29 | 1:00 | 66.6 | - | 61.3 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 66.6
2014-11-29 | 2:00 | 66.1 | - | 60.9 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | - | 66.1
2014-11-29 | 3:00 | 66.8 | - | 61.5 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 66.8
2014-11-29 | 4:00 | 67.1 | - | 61.9 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | - | 67.1
2014-11-29 | 5:00 | 65.5 | - | 60.3 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | - | 65.5
2014-11-29 | 6:00 | 65.6 | - | 60.4 | - | - | - | 0.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | - | 65.6
2014-11-29 | 7:00 | 70.6 | - | 62.7 | - | - | - | 2.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 70.6
2014-11-29 | 8:00 | 77.3 | - | 64 | - | - | - | 8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 77.3
2014-11-29 | 9:00 | 83.3 | - | 64.1 | - | - | - | 13.7 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | - | 83.3
2014-11-29 | 10:00 | 86.6 | - | 66.1 | - | - | - | 18.5 | 0 | 5.3 | 0 | -3.3 | - | 86.6
2014-11-29 | 11:00 | 86.5 | - | 62.1 | - | - | - | 22.4 | 0 | 5.3 | 0 | -3.3 | - | 86.5
2014-11-29 | 12:00 | 84.9 | - | 61.1 | - | - | - | 22.1 | 0 | 5 | 0 | -3.3 | - | 84.9
2014-11-29 | 13:00 | 85.7 | - | 64.1 | - | - | - | 19.9 | 0 | 5 | 0 | -3.3 | - | 85.7
2014-11-29 | 14:00 | 85.9 | - | 68 | - | - | - | 15.7 | 0 | 5.5 | 0 | -3.3 | - | 85.9
2014-11-29 | 15:00 | 86 | - | 72.8 | - | - | - | 10.7 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 86
2014-11-29 | 16:00 | 87.3 | - | 76.1 | - | - | - | 5.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | - | 87.3
2014-11-29 | 17:00 | 91.4 | - | 84.6 | - | - | - | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 91.4
2014-11-29 | 18:00 | 95.3 | - | 87.6 | - | - | - | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 2 | - | 95.3
2014-11-29 | 19:00 | 93.4 | - | 85.7 | - | - | - | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 2 | - | 93.4
2014-11-29 | 20:00 | 89.9 | - | 82.5 | - | - | - | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 2 | - | 89.9
2014-11-29 | 21:00 | 85.6 | - | 78.2 | - | - | - | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 2 | - | 85.6
2014-11-29 | 22:00 | 80.2 | - | 72.9 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 2 | - | 80.2
2014-11-29 | 23:00 | 76.5 | - | 69 | - | - | - | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 2 | - | 76.5
2014-11-30 | 0:00 | 70 | - | 62.8 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 2 | - | 70
2014-11-30 | 1:00 | 66.7 | - | 61.4 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 66.7
2014-11-30 | 2:00 | 66.4 | - | 61.2 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | - | 66.4
2014-11-30 | 3:00 | 67 | - | 61.7 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 67
2014-11-30 | 4:00 | 66.7 | - | 61.5 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | - | 66.7
2014-11-30 | 5:00 | 64 | - | 58.8 | - | - | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | - | 64
2014-11-30 | 6:00 | 62.2 | - | 57 | - | - | - | 0.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | - | 62.2
2014-11-30 | 7:00 | 65.1 | - | 57.2 | - | - | - | 2.5 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 65.1
2014-11-30 | 8:00 | 69.9 | - | 56.6 | - | - | - | 8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | - | 69.9
2014-11-30 | 9:00 | 74.6 | - | 55.4 | - | - | - | 13.7 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | - | 74.6
2014-11-30 | 10:00 | 77.8 | - | 57.3 | - | - | - | 18.5 | 0 | 5.3 | 0 | -3.3 | - | 77.8
2014-11-30 | 11:00 | 77.6 | - | 53.2 | - | - | - | 22.4 | 0 | 5.3 | 0 | -3.3 | - | 77.6
2014-11-30 | 12:00 | 79 | - | 55.2 | - | - | - | 22.1 | 0 | 5 | 0 | -3.3 | - | 79
2014-11-30 | 13:00 | 82 | - | 60.4 | - | - | - | 19.9 | 0 | 5 | 0 | -3.3 | - | 82
2014-11-30 | 14:00 | 80.6 | - | 62.7 | - | - | - | 15.7 | 0 | 5.5 | 0 | -3.3 | - | 80.6
2014-11-30 | 15:00 | 79.8 | - | 66.6 | - | - | - | 10.7 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 79.8
2014-11-30 | 16:00 | 81.6 | - | 70.4 | - | - | - | 5.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | - | 81.6
2014-11-30 | 17:00 | 87.3 | - | 80.5 | - | - | - | 0.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 87.3
2014-11-30 | 18:00 | 94.8 | - | 87.1 | - | - | - | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 2 | - | 94.8
2014-11-30 | 19:00 | 93.6 | - | 85.9 | - | - | - | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 2 | - | 93.6
2014-11-30 | 20:00 | 90.4 | - | 83 | - | - | - | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 2 | - | 90.4
2014-11-30 | 21:00 | 85.7 | - | 78.3 | - | - | - | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 2 | - | 85.7
2014-11-30 | 22:00 | 79.8 | - | 72.5 | - | - | - | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 2 | - | 79.8
2014-11-30 | 23:00 | 76.1 | - | 68.6 | - | - | - | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 2 | - | 76.1
2014-12-01 | 0:00 | 69.7 | - | 61.1 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 69.7
2014-12-01 | 1:00 | 66.3 | - | 59.7 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - | 66.3
2014-12-01 | 2:00 | 66.4 | - | 59.6 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 66.4
2014-12-01 | 3:00 | 67.4 | - | 60.5 | - | - | - | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 67.4
2014-12-01 | 4:00 | 68.2 | - | 60.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 68.2
2014-12-01 | 5:00 | 67.2 | - | 59.6 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 67.2
2014-12-01 | 6:00 | 69.4 | - | 62.1 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 69.4
2014-12-01 | 7:00 | 75.9 | - | 67.5 | - | - | - | 0.8 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 75.9
2014-12-01 | 8:00 | 81.7 | - | 70.1 | - | - | - | 4.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 81.7
2014-12-01 | 9:00 | 86.3 | - | 69.1 | - | - | - | 9.7 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 86.3
2014-12-01 | 10:00 | 88.8 | - | 70.8 | - | - | - | 13.7 | 0 | 7.6 | 0 | -3.3 | - | 88.8
2014-12-01 | 11:00 | 88.2 | - | 67.2 | - | - | - | 17.1 | 0 | 7.2 | 0 | -3.3 | - | 88.2
2014-12-01 | 12:00 | 85.9 | - | 64.5 | - | - | - | 17.3 | 0 | 7.4 | 0 | -3.3 | - | 85.9
2014-12-01 | 13:00 | 86.3 | - | 67 | - | - | - | 15.9 | 0 | 6.7 | 0 | -3.3 | - | 86.3
2014-12-01 | 14:00 | 86.7 | - | 70.8 | - | - | - | 12.2 | 0 | 7 | 0 | -3.3 | - | 86.7
2014-12-01 | 15:00 | 86.7 | - | 74.4 | - | - | - | 8.2 | 0 | 7.4 | 0 | -3.3 | - | 86.7
2014-12-01 | 16:00 | 88.5 | - | 77.2 | - | - | - | 3.4 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 88.5
2014-12-01 | 17:00 | 91.7 | - | 83.2 | - | - | - | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 91.7
2014-12-01 | 18:00 | 94.1 | - | 83.9 | - | - | - | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 2 | - | 94.1
2014-12-01 | 19:00 | 91.2 | - | 81.1 | - | - | - | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 2 | - | 91.2
2014-12-01 | 20:00 | 87.3 | - | 77.4 | - | - | - | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 2 | - | 87.3
2014-12-01 | 21:00 | 82.2 | - | 72.8 | - | - | - | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 2 | - | 82.2
2014-12-01 | 22:00 | 75.5 | - | 66 | - | - | - | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 2 | - | 75.5
2014-12-01 | 23:00 | 71.3 | - | 61.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | - | 71.3
2014-12-02 | 0:00 | 65.4 | - | 56.8 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 65.4
2014-12-02 | 1:00 | 63 | - | 56.4 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - | 63
2014-12-02 | 2:00 | 63.6 | - | 56.8 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 63.6
2014-12-02 | 3:00 | 65.1 | - | 58.2 | - | - | - | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 65.1
2014-12-02 | 4:00 | 65.8 | - | 58.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 65.8
2014-12-02 | 5:00 | 65 | - | 57.4 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 65
2014-12-02 | 6:00 | 67 | - | 59.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 67
2014-12-02 | 7:00 | 73.1 | - | 64.7 | - | - | - | 0.8 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 73.1
2014-12-02 | 8:00 | 77.9 | - | 66.3 | - | - | - | 4.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 77.9
2014-12-02 | 9:00 | 81.5 | - | 64.3 | - | - | - | 9.7 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 81.5
2014-12-02 | 10:00 | 82.8 | - | 64.8 | - | - | - | 13.7 | 0 | 7.6 | 0 | -3.3 | - | 82.8
2014-12-02 | 11:00 | 82.1 | - | 61.1 | - | - | - | 17.1 | 0 | 7.2 | 0 | -3.3 | - | 82.1
2014-12-02 | 12:00 | 79.4 | - | 58 | - | - | - | 17.3 | 0 | 7.4 | 0 | -3.3 | - | 79.4
2014-12-02 | 13:00 | 81.7 | - | 62.4 | - | - | - | 15.9 | 0 | 6.7 | 0 | -3.3 | - | 81.7
2014-12-02 | 14:00 | 82.4 | - | 66.5 | - | - | - | 12.2 | 0 | 7 | 0 | -3.3 | - | 82.4
2014-12-02 | 15:00 | 81.6 | - | 69.3 | - | - | - | 8.2 | 0 | 7.4 | 0 | -3.3 | - | 81.6
2014-12-02 | 16:00 | 82.9 | - | 71.6 | - | - | - | 3.4 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 82.9
2014-12-02 | 17:00 | 87.9 | - | 79.4 | - | - | - | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 87.9
2014-12-02 | 18:00 | 91.7 | - | 81.5 | - | - | - | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 2 | - | 91.7
2014-12-02 | 19:00 | 89.7 | - | 79.6 | - | - | - | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 2 | - | 89.7
2014-12-02 | 20:00 | 86.2 | - | 76.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 2 | - | 86.2
2014-12-02 | 21:00 | 80.8 | - | 71.4 | - | - | - | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 2 | - | 80.8
2014-12-02 | 22:00 | 74.3 | - | 64.8 | - | - | - | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 2 | - | 74.3
2014-12-02 | 23:00 | 70.2 | - | 60.6 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | - | 70.2
2014-12-03 | 0:00 | 64.5 | - | 49.3 | - | - | - | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 64.5
2014-12-03 | 1:00 | 62.4 | - | 47.3 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | - | 62.4
2014-12-03 | 2:00 | 63.2 | - | 47.6 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 63.2
2014-12-03 | 3:00 | 64.6 | - | 48.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 64.6
2014-12-03 | 4:00 | 64.9 | - | 48.7 | - | - | - | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | - | 64.9
2014-12-03 | 5:00 | 63.7 | - | 47 | - | - | - | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | - | 63.7
2014-12-03 | 6:00 | 66 | - | 49.5 | - | - | - | 0.1 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | - | 66
2014-12-03 | 7:00 | 70.4 | - | 52.9 | - | - | - | 1 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 70.4
2014-12-03 | 8:00 | 75.2 | - | 52.4 | - | - | - | 7.1 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | - | 75.2
2014-12-03 | 9:00 | 79.5 | - | 52.6 | - | - | - | 11.1 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | - | 79.5
2014-12-03 | 10:00 | 80 | - | 50 | - | - | - | 18.8 | 0 | 14.5 | 0 | -3.3 | - | 80
2014-12-03 | 11:00 | 81 | - | 46.6 | - | - | - | 22.5 | 0 | 15.5 | -0.3 | -3.3 | - | 81
2014-12-03 | 12:00 | 78.7 | - | 46.6 | - | - | - | 27.6 | 0 | 10.7 | -2.9 | -3.3 | - | 78.7
2014-12-03 | 13:00 | 81.7 | - | 58.8 | - | - | - | 24.8 | -10.8 | 12.2 | 0 | -3.3 | - | 81.7
2014-12-03 | 14:00 | 81.3 | - | 58.8 | - | - | - | 21.6 | -6.6 | 10.8 | 0 | -3.3 | - | 81.3
2014-12-03 | 15:00 | 81.4 | - | 58.8 | - | - | - | 12.9 | 0 | 13.3 | -0.3 | -3.3 | - | 81.4
2014-12-03 | 16:00 | 81.5 | - | 62.2 | - | - | - | 7.5 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | - | 81.5
2014-12-03 | 17:00 | 85.4 | - | 68.3 | - | - | - | 0.1 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 85.4
2014-12-03 | 18:00 | 91.6 | - | 71.8 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 2 | - | 91.6
2014-12-03 | 19:00 | 90 | - | 70.4 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 90
2014-12-03 | 20:00 | 86.8 | - | 67.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 2 | - | 86.8
2014-12-03 | 21:00 | 81.8 | - | 63.2 | - | - | - | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 2 | - | 81.8
2014-12-03 | 22:00 | 75.4 | - | 55.5 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 2 | - | 75.4
2014-12-03 | 23:00 | 71.2 | - | 51 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 71.2
2014-12-04 | 0:00 | 65.3 | - | 56.7 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 65.3
2014-12-04 | 1:00 | 63.4 | - | 56.8 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - | 63.4
2014-12-04 | 2:00 | 64.4 | - | 57.6 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 64.4
2014-12-04 | 3:00 | 66 | - | 59.1 | - | - | - | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 66
2014-12-04 | 4:00 | 66.4 | - | 58.9 | - | - | - | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 66.4
2014-12-04 | 5:00 | 64.9 | - | 57.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 64.9
2014-12-04 | 6:00 | 67.7 | - | 60.4 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 67.7
2014-12-04 | 7:00 | 75 | - | 66.6 | - | - | - | 0.8 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 75
2014-12-04 | 8:00 | 81.8 | - | 70.2 | - | - | - | 4.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 81.8
2014-12-04 | 9:00 | 85.6 | - | 68.4 | - | - | - | 9.7 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 85.6
2014-12-04 | 10:00 | 86.3 | - | 68.3 | - | - | - | 13.7 | 0 | 7.6 | 0 | -3.3 | - | 86.3
2014-12-04 | 11:00 | 85.6 | - | 64.6 | - | - | - | 17.1 | 0 | 7.2 | 0 | -3.3 | - | 85.6
2014-12-04 | 12:00 | 84 | - | 62.6 | - | - | - | 17.3 | 0 | 7.4 | 0 | -3.3 | - | 84
2014-12-04 | 13:00 | 84.8 | - | 65.5 | - | - | - | 15.9 | 0 | 6.7 | 0 | -3.3 | - | 84.8
2014-12-04 | 14:00 | 86.2 | - | 70.3 | - | - | - | 12.2 | 0 | 7 | 0 | -3.3 | - | 86.2
2014-12-04 | 15:00 | 85 | - | 72.7 | - | - | - | 8.2 | 0 | 7.4 | 0 | -3.3 | - | 85
2014-12-04 | 16:00 | 87.8 | - | 76.5 | - | - | - | 3.4 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 87.8
2014-12-04 | 17:00 | 91.9 | - | 83.4 | - | - | - | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 91.9
2014-12-04 | 18:00 | 94.3 | - | 84.1 | - | - | - | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 2 | - | 94.3
2014-12-04 | 19:00 | 92.2 | - | 82.1 | - | - | - | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 2 | - | 92.2
2014-12-04 | 20:00 | 88.6 | - | 78.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 2 | - | 88.6
2014-12-04 | 21:00 | 83 | - | 73.6 | - | - | - | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 2 | - | 83
2014-12-04 | 22:00 | 76.7 | - | 67.2 | - | - | - | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 2 | - | 76.7
2014-12-04 | 23:00 | 72.2 | - | 62.6 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | - | 72.2
2014-12-05 | 0:00 | 66.5 | - | 51.3 | - | - | - | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 66.5
2014-12-05 | 1:00 | 64.2 | - | 49.1 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | - | 64.2
2014-12-05 | 2:00 | 65.3 | - | 49.7 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 65.3
2014-12-05 | 3:00 | 66.6 | - | 50.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 66.6
2014-12-05 | 4:00 | 67 | - | 50.8 | - | - | - | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | - | 67
2014-12-05 | 5:00 | 65.5 | - | 48.8 | - | - | - | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | - | 65.5
2014-12-05 | 6:00 | 68.3 | - | 51.8 | - | - | - | 0.1 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | - | 68.3
2014-12-05 | 7:00 | 74.1 | - | 56.6 | - | - | - | 1 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 74.1
2014-12-05 | 8:00 | 77.8 | - | 55 | - | - | - | 7.1 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | - | 77.8
2014-12-05 | 9:00 | 82.7 | - | 55.8 | - | - | - | 11.1 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | - | 82.7
2014-12-05 | 10:00 | 82.1 | - | 52.1 | - | - | - | 18.8 | 0 | 14.5 | 0 | -3.3 | - | 82.1
2014-12-05 | 11:00 | 83.1 | - | 48.4 | - | - | - | 22.5 | 0 | 15.5 | 0 | -3.3 | - | 83.1
2014-12-05 | 12:00 | 78.6 | - | 46.6 | - | - | - | 27.6 | 0 | 10.7 | -3 | -3.3 | - | 78.6
2014-12-05 | 13:00 | 81.6 | - | 58.8 | - | - | - | 24.8 | -10.9 | 12.2 | 0 | -3.3 | - | 81.6
2014-12-05 | 14:00 | 82.7 | - | 58.8 | - | - | - | 21.6 | -5.2 | 10.8 | 0 | -3.3 | - | 82.7
2014-12-05 | 15:00 | 80.7 | - | 58.8 | - | - | - | 12.9 | 0 | 13.3 | -1 | -3.3 | - | 80.7
2014-12-05 | 16:00 | 82.2 | - | 62.9 | - | - | - | 7.5 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | - | 82.2
2014-12-05 | 17:00 | 87.2 | - | 70.1 | - | - | - | 0.1 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 87.2
2014-12-05 | 18:00 | 92.4 | - | 72.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 2 | - | 92.4
2014-12-05 | 19:00 | 90.9 | - | 71.3 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 90.9
2014-12-05 | 20:00 | 87.9 | - | 68.7 | - | - | - | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 2 | - | 87.9
2014-12-05 | 21:00 | 83.2 | - | 64.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 2 | - | 83.2
2014-12-05 | 22:00 | 77 | - | 57.1 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 2 | - | 77
2014-12-05 | 23:00 | 73.5 | - | 53.3 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 73.5
2014-12-06 | 0:00 | 68.4 | - | 59.8 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 68.4
2014-12-06 | 1:00 | 65.9 | - | 59.3 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - | 65.9
2014-12-06 | 2:00 | 66.8 | - | 60 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 66.8
2014-12-06 | 3:00 | 67.5 | - | 60.6 | - | - | - | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 67.5
2014-12-06 | 4:00 | 66.8 | - | 59.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 66.8
2014-12-06 | 5:00 | 64.3 | - | 56.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 64.3
2014-12-06 | 6:00 | 63.9 | - | 56.6 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 63.9
2014-12-06 | 7:00 | 68 | - | 59.6 | - | - | - | 0.8 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 68
2014-12-06 | 8:00 | 74 | - | 62.4 | - | - | - | 4.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 74
2014-12-06 | 9:00 | 77.1 | - | 59.9 | - | - | - | 9.7 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 77.1
2014-12-06 | 10:00 | 80.2 | - | 62.2 | - | - | - | 13.7 | 0 | 7.6 | 0 | -3.3 | - | 80.2
2014-12-06 | 11:00 | 77.4 | - | 56.4 | - | - | - | 17.1 | 0 | 7.2 | 0 | -3.3 | - | 77.4
2014-12-06 | 12:00 | 77.7 | - | 56.3 | - | - | - | 17.3 | 0 | 7.4 | 0 | -3.3 | - | 77.7
2014-12-06 | 13:00 | 78.6 | - | 59.3 | - | - | - | 15.9 | 0 | 6.7 | 0 | -3.3 | - | 78.6
2014-12-06 | 14:00 | 77.9 | - | 62 | - | - | - | 12.2 | 0 | 7 | 0 | -3.3 | - | 77.9
2014-12-06 | 15:00 | 77.8 | - | 65.5 | - | - | - | 8.2 | 0 | 7.4 | 0 | -3.3 | - | 77.8
2014-12-06 | 16:00 | 78.4 | - | 67.1 | - | - | - | 3.4 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 78.4
2014-12-06 | 17:00 | 84.9 | - | 76.4 | - | - | - | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 84.9
2014-12-06 | 18:00 | 89.9 | - | 79.7 | - | - | - | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 2 | - | 89.9
2014-12-06 | 19:00 | 88.5 | - | 78.4 | - | - | - | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 2 | - | 88.5
2014-12-06 | 20:00 | 86 | - | 76.1 | - | - | - | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 2 | - | 86
2014-12-06 | 21:00 | 81.9 | - | 72.5 | - | - | - | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 2 | - | 81.9
2014-12-06 | 22:00 | 76.5 | - | 67 | - | - | - | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 2 | - | 76.5
2014-12-06 | 23:00 | 73 | - | 63.4 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | - | 73
2014-12-07 | 0:00 | 67.5 | - | 52.3 | - | - | - | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 67.5
2014-12-07 | 1:00 | 65.5 | - | 50.4 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | - | 65.5
2014-12-07 | 2:00 | 66.3 | - | 50.7 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 66.3
2014-12-07 | 3:00 | 67 | - | 51 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 67
2014-12-07 | 4:00 | 66.2 | - | 50 | - | - | - | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | - | 66.2
2014-12-07 | 5:00 | 62.8 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.7 | -0.5 | 0 | - | 62.8
2014-12-07 | 6:00 | 60.8 | - | 46.6 | - | - | - | 0.1 | 0 | 16.4 | -2.3 | 0 | - | 60.8
2014-12-07 | 7:00 | 63.3 | - | 46.6 | - | - | - | 1 | 0 | 16.5 | -0.8 | 0 | - | 63.3
2014-12-07 | 8:00 | 67.6 | - | 46.6 | - | - | - | 7.1 | 0 | 15.7 | -1.8 | 0 | - | 67.6
2014-12-07 | 9:00 | 69.9 | - | 46.6 | - | - | - | 11.1 | 0 | 15.8 | -3.6 | 0 | - | 69.9
2014-12-07 | 10:00 | 71.3 | - | 46.6 | - | - | - | 18.8 | 0 | 14.5 | -5.3 | -3.3 | - | 71.3
2014-12-07 | 11:00 | 70.3 | - | 46.6 | - | - | - | 22.5 | 0 | 15.5 | -11 | -3.3 | - | 70.3
2014-12-07 | 12:00 | 70.6 | - | 46.6 | - | - | - | 27.6 | -2 | 10.7 | -9 | -3.3 | - | 70.6
2014-12-07 | 13:00 | 71.9 | - | 46.6 | - | - | - | 24.8 | 0 | 12.2 | -8.4 | -3.3 | - | 71.9
2014-12-07 | 14:00 | 71.6 | - | 58.8 | - | - | - | 21.6 | -12.7 | 10.8 | -3.6 | -3.3 | - | 71.6
2014-12-07 | 15:00 | 70 | - | 58.8 | - | - | - | 12.9 | -11.7 | 13.3 | 0 | -3.3 | - | 70
2014-12-07 | 16:00 | 72 | - | 58.8 | - | - | - | 7.5 | 0 | 11.8 | -6.1 | 0 | - | 72
2014-12-07 | 17:00 | 78.9 | - | 61.8 | - | - | - | 0.1 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 78.9
2014-12-07 | 18:00 | 86.9 | - | 67.1 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 2 | - | 86.9
2014-12-07 | 19:00 | 86.3 | - | 66.7 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 86.3
2014-12-07 | 20:00 | 84.4 | - | 65.2 | - | - | - | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 2 | - | 84.4
2014-12-07 | 21:00 | 80.1 | - | 61.5 | - | - | - | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 2 | - | 80.1
2014-12-07 | 22:00 | 74.4 | - | 58.8 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | -4.3 | 2 | - | 74.4
2014-12-07 | 23:00 | 70.4 | - | 50.2 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 70.4
2014-12-08 | 0:00 | 65 | - | 56.4 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 65
2014-12-08 | 1:00 | 63.4 | - | 56.8 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - | 63.4
2014-12-08 | 2:00 | 64.9 | - | 58.1 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 64.9
2014-12-08 | 3:00 | 66.2 | - | 59.3 | - | - | - | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 66.2
2014-12-08 | 4:00 | 65.6 | - | 58.1 | - | - | - | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 65.6
2014-12-08 | 5:00 | 63.5 | - | 55.9 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 63.5
2014-12-08 | 6:00 | 66.7 | - | 59.4 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 66.7
2014-12-08 | 7:00 | 73.3 | - | 64.9 | - | - | - | 0.8 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 73.3
2014-12-08 | 8:00 | 78.6 | - | 67 | - | - | - | 4.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 78.6
2014-12-08 | 9:00 | 82.9 | - | 65.7 | - | - | - | 9.7 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 82.9
2014-12-08 | 10:00 | 84.2 | - | 66.2 | - | - | - | 13.7 | 0 | 7.6 | 0 | -3.3 | - | 84.2
2014-12-08 | 11:00 | 85.1 | - | 64.1 | - | - | - | 17.1 | 0 | 7.2 | 0 | -3.3 | - | 85.1
2014-12-08 | 12:00 | 81.3 | - | 59.9 | - | - | - | 17.3 | 0 | 7.4 | 0 | -3.3 | - | 81.3
2014-12-08 | 13:00 | 83.8 | - | 64.5 | - | - | - | 15.9 | 0 | 6.7 | 0 | -3.3 | - | 83.8
2014-12-08 | 14:00 | 84.8 | - | 68.9 | - | - | - | 12.2 | 0 | 7 | 0 | -3.3 | - | 84.8
2014-12-08 | 15:00 | 85.2 | - | 72.9 | - | - | - | 8.2 | 0 | 7.4 | 0 | -3.3 | - | 85.2
2014-12-08 | 16:00 | 86.8 | - | 75.5 | - | - | - | 3.4 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 86.8
2014-12-08 | 17:00 | 92.3 | - | 83.8 | - | - | - | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 92.3
2014-12-08 | 18:00 | 94.4 | - | 84.2 | - | - | - | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 2 | - | 94.4
2014-12-08 | 19:00 | 93.2 | - | 83.1 | - | - | - | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 2 | - | 93.2
2014-12-08 | 20:00 | 89.7 | - | 79.8 | - | - | - | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 2 | - | 89.7
2014-12-08 | 21:00 | 84.3 | - | 74.9 | - | - | - | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 2 | - | 84.3
2014-12-08 | 22:00 | 78 | - | 68.5 | - | - | - | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 2 | - | 78
2014-12-08 | 23:00 | 73.3 | - | 63.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | - | 73.3
2014-12-09 | 0:00 | 67.3 | - | 52.1 | - | - | - | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 67.3
2014-12-09 | 1:00 | 65.3 | - | 50.2 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | - | 65.3
2014-12-09 | 2:00 | 66.7 | - | 51.1 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 66.7
2014-12-09 | 3:00 | 67.6 | - | 51.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 67.6
2014-12-09 | 4:00 | 67.2 | - | 51 | - | - | - | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | - | 67.2
2014-12-09 | 5:00 | 65.8 | - | 49.1 | - | - | - | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | - | 65.8
2014-12-09 | 6:00 | 69.1 | - | 52.6 | - | - | - | 0.1 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | - | 69.1
2014-12-09 | 7:00 | 74.8 | - | 57.3 | - | - | - | 1 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 74.8
2014-12-09 | 8:00 | 79 | - | 56.2 | - | - | - | 7.1 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | - | 79
2014-12-09 | 9:00 | 81.4 | - | 54.5 | - | - | - | 11.1 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | - | 81.4
2014-12-09 | 10:00 | 82.7 | - | 52.7 | - | - | - | 18.8 | 0 | 14.5 | 0 | -3.3 | - | 82.7
2014-12-09 | 11:00 | 83 | - | 48.3 | - | - | - | 22.5 | 0 | 15.5 | 0 | -3.3 | - | 83
2014-12-09 | 12:00 | 79.9 | - | 46.6 | - | - | - | 27.6 | -1.7 | 10.7 | 0 | -3.3 | - | 79.9
2014-12-09 | 13:00 | 80.9 | - | 58.8 | - | - | - | 24.8 | -11.6 | 12.2 | 0 | -3.3 | - | 80.9
2014-12-09 | 14:00 | 82.5 | - | 58.8 | - | - | - | 21.6 | -5.4 | 10.8 | 0 | -3.3 | - | 82.5
2014-12-09 | 15:00 | 81.6 | - | 58.8 | - | - | - | 12.9 | -0.1 | 13.3 | 0 | -3.3 | - | 81.6
2014-12-09 | 16:00 | 81.9 | - | 62.6 | - | - | - | 7.5 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | - | 81.9
2014-12-09 | 17:00 | 86.1 | - | 69 | - | - | - | 0.1 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 86.1
2014-12-09 | 18:00 | 92 | - | 72.2 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 2 | - | 92
2014-12-09 | 19:00 | 90.8 | - | 71.2 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 90.8
2014-12-09 | 20:00 | 87.6 | - | 68.4 | - | - | - | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 2 | - | 87.6
2014-12-09 | 21:00 | 82.3 | - | 63.7 | - | - | - | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 2 | - | 82.3
2014-12-09 | 22:00 | 75.9 | - | 56 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 2 | - | 75.9
2014-12-09 | 23:00 | 71.5 | - | 51.3 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 71.5
2014-12-10 | 0:00 | 65.7 | - | 50.5 | - | - | - | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 65.7
2014-12-10 | 1:00 | 63.9 | - | 48.8 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | - | 63.9
2014-12-10 | 2:00 | 65 | - | 49.4 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 65
2014-12-10 | 3:00 | 66.1 | - | 50.1 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 66.1
2014-12-10 | 4:00 | 65.8 | - | 49.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | - | 65.8
2014-12-10 | 5:00 | 64.1 | - | 47.4 | - | - | - | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | - | 64.1
2014-12-10 | 6:00 | 67.2 | - | 50.7 | - | - | - | 0.1 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | - | 67.2
2014-12-10 | 7:00 | 73 | - | 55.5 | - | - | - | 1 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 73
2014-12-10 | 8:00 | 77.2 | - | 54.4 | - | - | - | 7.1 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | - | 77.2
2014-12-10 | 9:00 | 80.4 | - | 53.5 | - | - | - | 11.1 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | - | 80.4
2014-12-10 | 10:00 | 81.2 | - | 51.2 | - | - | - | 18.8 | 0 | 14.5 | 0 | -3.3 | - | 81.2
2014-12-10 | 11:00 | 80.5 | - | 46.6 | - | - | - | 22.5 | 0 | 15.5 | -0.8 | -3.3 | - | 80.5
2014-12-10 | 12:00 | 78.3 | - | 46.6 | - | - | - | 27.6 | 0 | 10.7 | -3.3 | -3.3 | - | 78.3
2014-12-10 | 13:00 | 81 | - | 58.8 | - | - | - | 24.8 | -11.5 | 12.2 | 0 | -3.3 | - | 81
2014-12-10 | 14:00 | 81.1 | - | 58.8 | - | - | - | 21.6 | -6.8 | 10.8 | 0 | -3.3 | - | 81.1
2014-12-10 | 15:00 | 82.4 | - | 59.5 | - | - | - | 12.9 | 0 | 13.3 | 0 | -3.3 | - | 82.4
2014-12-10 | 16:00 | 83.7 | - | 64.4 | - | - | - | 7.5 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | - | 83.7
2014-12-10 | 17:00 | 89.4 | - | 72.3 | - | - | - | 0.1 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 89.4
2014-12-10 | 18:00 | 93.5 | - | 73.7 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 2 | - | 93.5
2014-12-10 | 19:00 | 91.8 | - | 72.2 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 91.8
2014-12-10 | 20:00 | 88.8 | - | 69.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 2 | - | 88.8
2014-12-10 | 21:00 | 83.7 | - | 65.1 | - | - | - | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 2 | - | 83.7
2014-12-10 | 22:00 | 76.8 | - | 56.9 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 2 | - | 76.8
2014-12-10 | 23:00 | 73 | - | 52.8 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 73
2014-12-11 | 0:00 | 67.3 | - | 58.7 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 67.3
2014-12-11 | 1:00 | 65.1 | - | 58.5 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - | 65.1
2014-12-11 | 2:00 | 66.2 | - | 59.4 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 66.2
2014-12-11 | 3:00 | 67.4 | - | 60.5 | - | - | - | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 67.4
2014-12-11 | 4:00 | 66.8 | - | 59.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 66.8
2014-12-11 | 5:00 | 64.8 | - | 57.2 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 64.8
2014-12-11 | 6:00 | 68.2 | - | 60.9 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 68.2
2014-12-11 | 7:00 | 75.2 | - | 66.8 | - | - | - | 0.8 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 75.2
2014-12-11 | 8:00 | 79.8 | - | 68.2 | - | - | - | 4.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 79.8
2014-12-11 | 9:00 | 83.4 | - | 66.2 | - | - | - | 9.7 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 83.4
2014-12-11 | 10:00 | 85.8 | - | 67.8 | - | - | - | 13.7 | 0 | 7.6 | 0 | -3.3 | - | 85.8
2014-12-11 | 11:00 | 84.9 | - | 63.9 | - | - | - | 17.1 | 0 | 7.2 | 0 | -3.3 | - | 84.9
2014-12-11 | 12:00 | 82.7 | - | 61.3 | - | - | - | 17.3 | 0 | 7.4 | 0 | -3.3 | - | 82.7
2014-12-11 | 13:00 | 85.9 | - | 66.6 | - | - | - | 15.9 | 0 | 6.7 | 0 | -3.3 | - | 85.9
2014-12-11 | 14:00 | 86.3 | - | 70.4 | - | - | - | 12.2 | 0 | 7 | 0 | -3.3 | - | 86.3
2014-12-11 | 15:00 | 85.7 | - | 73.4 | - | - | - | 8.2 | 0 | 7.4 | 0 | -3.3 | - | 85.7
2014-12-11 | 16:00 | 88.2 | - | 76.9 | - | - | - | 3.4 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 88.2
2014-12-11 | 17:00 | 92.9 | - | 84.4 | - | - | - | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 92.9
2014-12-11 | 18:00 | 95.1 | - | 84.9 | - | - | - | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 2 | - | 95.1
2014-12-11 | 19:00 | 92.8 | - | 82.7 | - | - | - | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 2 | - | 92.8
2014-12-11 | 20:00 | 89.5 | - | 79.6 | - | - | - | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 2 | - | 89.5
2014-12-11 | 21:00 | 84.3 | - | 74.9 | - | - | - | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 2 | - | 84.3
2014-12-11 | 22:00 | 77.9 | - | 68.4 | - | - | - | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 2 | - | 77.9
2014-12-11 | 23:00 | 73.8 | - | 64.2 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | - | 73.8
2014-12-12 | 0:00 | 67.7 | - | 59.1 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 67.7
2014-12-12 | 1:00 | 65.4 | - | 58.8 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - | 65.4
2014-12-12 | 2:00 | 66.6 | - | 59.8 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 66.6
2014-12-12 | 3:00 | 67.5 | - | 60.6 | - | - | - | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 67.5
2014-12-12 | 4:00 | 67 | - | 59.5 | - | - | - | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 67
2014-12-12 | 5:00 | 65.5 | - | 57.9 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 65.5
2014-12-12 | 6:00 | 68.4 | - | 61.1 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 68.4
2014-12-12 | 7:00 | 75.8 | - | 67.4 | - | - | - | 0.8 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 75.8
2014-12-12 | 8:00 | 81.6 | - | 70 | - | - | - | 4.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 81.6
2014-12-12 | 9:00 | 86.4 | - | 69.2 | - | - | - | 9.7 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 86.4
2014-12-12 | 10:00 | 87.5 | - | 69.5 | - | - | - | 13.7 | 0 | 7.6 | 0 | -3.3 | - | 87.5
2014-12-12 | 11:00 | 87.5 | - | 66.5 | - | - | - | 17.1 | 0 | 7.2 | 0 | -3.3 | - | 87.5
2014-12-12 | 12:00 | 85 | - | 63.6 | - | - | - | 17.3 | 0 | 7.4 | 0 | -3.3 | - | 85
2014-12-12 | 13:00 | 86 | - | 66.7 | - | - | - | 15.9 | 0 | 6.7 | 0 | -3.3 | - | 86
2014-12-12 | 14:00 | 86.4 | - | 70.5 | - | - | - | 12.2 | 0 | 7 | 0 | -3.3 | - | 86.4
2014-12-12 | 15:00 | 86.5 | - | 74.2 | - | - | - | 8.2 | 0 | 7.4 | 0 | -3.3 | - | 86.5
2014-12-12 | 16:00 | 87.7 | - | 76.4 | - | - | - | 3.4 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 87.7
2014-12-12 | 17:00 | 91.5 | - | 83 | - | - | - | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 91.5
2014-12-12 | 18:00 | 94 | - | 83.8 | - | - | - | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 2 | - | 94
2014-12-12 | 19:00 | 91.7 | - | 81.6 | - | - | - | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 2 | - | 91.7
2014-12-12 | 20:00 | 88.8 | - | 78.9 | - | - | - | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 2 | - | 88.8
2014-12-12 | 21:00 | 84.1 | - | 74.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 2 | - | 84.1
2014-12-12 | 22:00 | 78.7 | - | 69.2 | - | - | - | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 2 | - | 78.7
2014-12-12 | 23:00 | 74.8 | - | 65.2 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | - | 74.8
2014-12-13 | 0:00 | 69 | - | 53.8 | - | - | - | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 69
2014-12-13 | 1:00 | 66.5 | - | 51.4 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | - | 66.5
2014-12-13 | 2:00 | 67.1 | - | 51.5 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 67.1
2014-12-13 | 3:00 | 67.9 | - | 51.9 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 67.9
2014-12-13 | 4:00 | 67.1 | - | 50.9 | - | - | - | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | - | 67.1
2014-12-13 | 5:00 | 64.7 | - | 48 | - | - | - | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | - | 64.7
2014-12-13 | 6:00 | 64.4 | - | 47.9 | - | - | - | 0.1 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | - | 64.4
2014-12-13 | 7:00 | 69.1 | - | 51.6 | - | - | - | 1 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 69.1
2014-12-13 | 8:00 | 74.7 | - | 51.9 | - | - | - | 7.1 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | - | 74.7
2014-12-13 | 9:00 | 77 | - | 50.1 | - | - | - | 11.1 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | - | 77
2014-12-13 | 10:00 | 80 | - | 50 | - | - | - | 18.8 | 0 | 14.5 | 0 | -3.3 | - | 80
2014-12-13 | 11:00 | 77.5 | - | 46.6 | - | - | - | 22.5 | 0 | 15.5 | -3.8 | -3.3 | - | 77.5
2014-12-13 | 12:00 | 75.7 | - | 46.6 | - | - | - | 27.6 | 0 | 10.7 | -5.9 | -3.3 | - | 75.7
2014-12-13 | 13:00 | 78.6 | - | 46.6 | - | - | - | 24.8 | 0 | 12.2 | -1.7 | -3.3 | - | 78.6
2014-12-13 | 14:00 | 79.3 | - | 58.8 | - | - | - | 21.6 | -8.6 | 10.8 | 0 | -3.3 | - | 79.3
2014-12-13 | 15:00 | 77.7 | - | 58.8 | - | - | - | 12.9 | -4 | 13.3 | 0 | -3.3 | - | 77.7
2014-12-13 | 16:00 | 78 | - | 58.8 | - | - | - | 7.5 | 0 | 11.8 | -0.1 | 0 | - | 78
2014-12-13 | 17:00 | 83.4 | - | 66.3 | - | - | - | 0.1 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 83.4
2014-12-13 | 18:00 | 89.8 | - | 70 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 2 | - | 89.8
2014-12-13 | 19:00 | 88.8 | - | 69.2 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 88.8
2014-12-13 | 20:00 | 86.6 | - | 67.4 | - | - | - | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 2 | - | 86.6
2014-12-13 | 21:00 | 82.5 | - | 63.9 | - | - | - | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 2 | - | 82.5
2014-12-13 | 22:00 | 77.3 | - | 57.4 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 2 | - | 77.3
2014-12-13 | 23:00 | 73.9 | - | 53.7 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 73.9
2014-12-14 | 0:00 | 68.7 | - | 53.5 | - | - | - | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 68.7
2014-12-14 | 1:00 | 66.6 | - | 51.5 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | - | 66.6
2014-12-14 | 2:00 | 67.2 | - | 51.6 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 67.2
2014-12-14 | 3:00 | 67.4 | - | 51.4 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 67.4
2014-12-14 | 4:00 | 66.3 | - | 50.1 | - | - | - | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | - | 66.3
2014-12-14 | 5:00 | 62.9 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.7 | -0.4 | 0 | - | 62.9
2014-12-14 | 6:00 | 61 | - | 46.6 | - | - | - | 0.1 | 0 | 16.4 | -2.1 | 0 | - | 61
2014-12-14 | 7:00 | 64 | - | 46.6 | - | - | - | 1 | 0 | 16.5 | -0.1 | 0 | - | 64
2014-12-14 | 8:00 | 68.6 | - | 46.6 | - | - | - | 7.1 | 0 | 15.7 | -0.8 | 0 | - | 68.6
2014-12-14 | 9:00 | 69.5 | - | 46.6 | - | - | - | 11.1 | 0 | 15.8 | -4 | 0 | - | 69.5
2014-12-14 | 10:00 | 70.9 | - | 46.6 | - | - | - | 18.8 | 0 | 14.5 | -5.7 | -3.3 | - | 70.9
2014-12-14 | 11:00 | 72 | - | 46.6 | - | - | - | 22.5 | 0 | 15.5 | -9.3 | -3.3 | - | 72
2014-12-14 | 12:00 | 71.6 | - | 46.6 | - | - | - | 27.6 | 0 | 10.7 | -10 | -3.3 | - | 71.6
2014-12-14 | 13:00 | 69.8 | - | 46.6 | - | - | - | 24.8 | -1.8 | 12.2 | -8.7 | -3.3 | - | 69.8
2014-12-14 | 14:00 | 68.7 | - | 58.8 | - | - | - | 21.6 | -11.9 | 10.8 | -7.3 | -3.3 | - | 68.7
2014-12-14 | 15:00 | 69.6 | - | 58.8 | - | - | - | 12.9 | -11.1 | 13.3 | -1 | -3.3 | - | 69.6
2014-12-14 | 16:00 | 70.9 | - | 58.8 | - | - | - | 7.5 | 0 | 11.8 | -7.2 | 0 | - | 70.9
2014-12-14 | 17:00 | 77.8 | - | 60.7 | - | - | - | 0.1 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 77.8
2014-12-14 | 18:00 | 86.3 | - | 66.5 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 2 | - | 86.3
2014-12-14 | 19:00 | 86.5 | - | 66.9 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 86.5
2014-12-14 | 20:00 | 84.9 | - | 65.7 | - | - | - | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 2 | - | 84.9
2014-12-14 | 21:00 | 81.1 | - | 62.5 | - | - | - | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 2 | - | 81.1
2014-12-14 | 22:00 | 75.4 | - | 55.5 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 2 | - | 75.4
2014-12-14 | 23:00 | 71.5 | - | 51.3 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 71.5
2014-12-15 | 0:00 | 66.1 | - | 50.9 | - | - | - | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 66.1
2014-12-15 | 1:00 | 64.1 | - | 49 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | - | 64.1
2014-12-15 | 2:00 | 65 | - | 49.4 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 65
2014-12-15 | 3:00 | 66.2 | - | 50.2 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 66.2
2014-12-15 | 4:00 | 65.8 | - | 49.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | - | 65.8
2014-12-15 | 5:00 | 64.3 | - | 47.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | - | 64.3
2014-12-15 | 6:00 | 67.5 | - | 51 | - | - | - | 0.1 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | - | 67.5
2014-12-15 | 7:00 | 72.8 | - | 55.3 | - | - | - | 1 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 72.8
2014-12-15 | 8:00 | 78.1 | - | 55.3 | - | - | - | 7.1 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | - | 78.1
2014-12-15 | 9:00 | 81.6 | - | 54.7 | - | - | - | 11.1 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | - | 81.6
2014-12-15 | 10:00 | 82.2 | - | 52.2 | - | - | - | 18.8 | 0 | 14.5 | 0 | -3.3 | - | 82.2
2014-12-15 | 11:00 | 82.9 | - | 48.2 | - | - | - | 22.5 | 0 | 15.5 | 0 | -3.3 | - | 82.9
2014-12-15 | 12:00 | 79.7 | - | 46.6 | - | - | - | 27.6 | 0 | 10.7 | -1.9 | -3.3 | - | 79.7
2014-12-15 | 13:00 | 80.7 | - | 58.8 | - | - | - | 24.8 | -11.8 | 12.2 | 0 | -3.3 | - | 80.7
2014-12-15 | 14:00 | 81.4 | - | 58.8 | - | - | - | 21.6 | -6.5 | 10.8 | 0 | -3.3 | - | 81.4
2014-12-15 | 15:00 | 82.1 | - | 59.2 | - | - | - | 12.9 | 0 | 13.3 | 0 | -3.3 | - | 82.1
2014-12-15 | 16:00 | 81.9 | - | 62.6 | - | - | - | 7.5 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | - | 81.9
2014-12-15 | 17:00 | 86.5 | - | 69.4 | - | - | - | 0.1 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 86.5
2014-12-15 | 18:00 | 92.6 | - | 72.8 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 2 | - | 92.6
2014-12-15 | 19:00 | 91.2 | - | 71.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 91.2
2014-12-15 | 20:00 | 88.6 | - | 69.4 | - | - | - | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 2 | - | 88.6
2014-12-15 | 21:00 | 83.8 | - | 65.2 | - | - | - | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 2 | - | 83.8
2014-12-15 | 22:00 | 77.6 | - | 57.7 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 2 | - | 77.6
2014-12-15 | 23:00 | 73.5 | - | 53.3 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 73.5
2014-12-16 | 0:00 | 67.6 | - | 59 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 67.6
2014-12-16 | 1:00 | 65.7 | - | 59.1 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - | 65.7
2014-12-16 | 2:00 | 66.8 | - | 60 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 66.8
2014-12-16 | 3:00 | 67.9 | - | 61 | - | - | - | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 67.9
2014-12-16 | 4:00 | 67.6 | - | 60.1 | - | - | - | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 67.6
2014-12-16 | 5:00 | 64.9 | - | 57.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 64.9
2014-12-16 | 6:00 | 68.7 | - | 61.4 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 68.7
2014-12-16 | 7:00 | 76.4 | - | 68 | - | - | - | 0.8 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 76.4
2014-12-16 | 8:00 | 81.7 | - | 70.1 | - | - | - | 4.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 81.7
2014-12-16 | 9:00 | 85.7 | - | 68.5 | - | - | - | 9.7 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 85.7
2014-12-16 | 10:00 | 86.9 | - | 68.9 | - | - | - | 13.7 | 0 | 7.6 | 0 | -3.3 | - | 86.9
2014-12-16 | 11:00 | 87.6 | - | 66.6 | - | - | - | 17.1 | 0 | 7.2 | 0 | -3.3 | - | 87.6
2014-12-16 | 12:00 | 84.4 | - | 63 | - | - | - | 17.3 | 0 | 7.4 | 0 | -3.3 | - | 84.4
2014-12-16 | 13:00 | 86.2 | - | 66.9 | - | - | - | 15.9 | 0 | 6.7 | 0 | -3.3 | - | 86.2
2014-12-16 | 14:00 | 87.1 | - | 71.2 | - | - | - | 12.2 | 0 | 7 | 0 | -3.3 | - | 87.1
2014-12-16 | 15:00 | 88 | - | 75.7 | - | - | - | 8.2 | 0 | 7.4 | 0 | -3.3 | - | 88
2014-12-16 | 16:00 | 89.7 | - | 78.4 | - | - | - | 3.4 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 89.7
2014-12-16 | 17:00 | 94 | - | 85.5 | - | - | - | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 94
2014-12-16 | 18:00 | 96.4 | - | 86.2 | - | - | - | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 2 | - | 96.4
2014-12-16 | 19:00 | 94.8 | - | 84.7 | - | - | - | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 2 | - | 94.8
2014-12-16 | 20:00 | 92 | - | 82.1 | - | - | - | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 2 | - | 92
2014-12-16 | 21:00 | 87.1 | - | 77.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 2 | - | 87.1
2014-12-16 | 22:00 | 80.2 | - | 70.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 2 | - | 80.2
2014-12-16 | 23:00 | 75.5 | - | 65.9 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | - | 75.5
2014-12-17 | 0:00 | 69.1 | - | 60.5 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 69.1
2014-12-17 | 1:00 | 67.3 | - | 60.7 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - | 67.3
2014-12-17 | 2:00 | 68.5 | - | 61.7 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 68.5
2014-12-17 | 3:00 | 69.6 | - | 62.7 | - | - | - | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 69.6
2014-12-17 | 4:00 | 69.3 | - | 61.8 | - | - | - | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 69.3
2014-12-17 | 5:00 | 68.1 | - | 60.5 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 68.1
2014-12-17 | 6:00 | 72.2 | - | 64.9 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 72.2
2014-12-17 | 7:00 | 79.7 | - | 71.3 | - | - | - | 0.8 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 79.7
2014-12-17 | 8:00 | 84 | - | 72.4 | - | - | - | 4.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 84
2014-12-17 | 9:00 | 87.1 | - | 69.9 | - | - | - | 9.7 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 87.1
2014-12-17 | 10:00 | 87.8 | - | 69.8 | - | - | - | 13.7 | 0 | 7.6 | 0 | -3.3 | - | 87.8
2014-12-17 | 11:00 | 87.5 | - | 66.5 | - | - | - | 17.1 | 0 | 7.2 | 0 | -3.3 | - | 87.5
2014-12-17 | 12:00 | 85.9 | - | 64.5 | - | - | - | 17.3 | 0 | 7.4 | 0 | -3.3 | - | 85.9
2014-12-17 | 13:00 | 87.4 | - | 68.1 | - | - | - | 15.9 | 0 | 6.7 | 0 | -3.3 | - | 87.4
2014-12-17 | 14:00 | 87.3 | - | 71.4 | - | - | - | 12.2 | 0 | 7 | 0 | -3.3 | - | 87.3
2014-12-17 | 15:00 | 88.1 | - | 75.8 | - | - | - | 8.2 | 0 | 7.4 | 0 | -3.3 | - | 88.1
2014-12-17 | 16:00 | 91.2 | - | 79.9 | - | - | - | 3.4 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 91.2
2014-12-17 | 17:00 | 95.9 | - | 87.4 | - | - | - | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 95.9
2014-12-17 | 18:00 | 100.1 | - | 89.9 | - | - | - | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 2 | - | 100.1
2014-12-17 | 19:00 | 99.4 | - | 89.3 | - | - | - | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 2 | - | 99.4
2014-12-17 | 20:00 | 96.4 | - | 86.5 | - | - | - | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 2 | - | 96.4
2014-12-17 | 21:00 | 91.4 | - | 82 | - | - | - | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 2 | - | 91.4
2014-12-17 | 22:00 | 84.1 | - | 74.6 | - | - | - | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 2 | - | 84.1
2014-12-17 | 23:00 | 79.2 | - | 69.6 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | - | 79.2
2014-12-18 | 0:00 | 72.6 | - | 57.4 | - | - | - | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 72.6
2014-12-18 | 1:00 | 70.1 | - | 55 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | - | 70.1
2014-12-18 | 2:00 | 71 | - | 55.4 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 71
2014-12-18 | 3:00 | 71.5 | - | 55.5 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 71.5
2014-12-18 | 4:00 | 71.1 | - | 54.9 | - | - | - | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | - | 71.1
2014-12-18 | 5:00 | 69.6 | - | 52.9 | - | - | - | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | - | 69.6
2014-12-18 | 6:00 | 73.6 | - | 57.1 | - | - | - | 0.1 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | - | 73.6
2014-12-18 | 7:00 | 80.7 | - | 63.2 | - | - | - | 1 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 80.7
2014-12-18 | 8:00 | 84.5 | - | 61.7 | - | - | - | 7.1 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | - | 84.5
2014-12-18 | 9:00 | 86.8 | - | 59.9 | - | - | - | 11.1 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | - | 86.8
2014-12-18 | 10:00 | 86.7 | - | 58.8 | - | - | - | 18.8 | 0 | 14.5 | -2.1 | -3.3 | - | 86.7
2014-12-18 | 11:00 | 83 | - | 58.8 | - | - | - | 22.5 | 0 | 15.5 | -10.5 | -3.3 | - | 83
2014-12-18 | 12:00 | 83.7 | - | 58.8 | - | - | - | 27.6 | -1.1 | 10.7 | -9 | -3.3 | - | 83.7
2014-12-18 | 13:00 | 83.6 | - | 58.8 | - | - | - | 24.8 | -0.2 | 12.2 | -8.7 | -3.3 | - | 83.6
2014-12-18 | 14:00 | 82.8 | - | 58.8 | - | - | - | 21.6 | 0 | 10.8 | -5.1 | -3.3 | - | 82.8
2014-12-18 | 15:00 | 83.8 | - | 60.9 | - | - | - | 12.9 | 0 | 13.3 | 0 | -3.3 | - | 83.8
2014-12-18 | 16:00 | 84.1 | - | 64.8 | - | - | - | 7.5 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | - | 84.1
2014-12-18 | 17:00 | 89.4 | - | 72.3 | - | - | - | 0.1 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 89.4
2014-12-18 | 18:00 | 96.9 | - | 77.1 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 2 | - | 96.9
2014-12-18 | 19:00 | 96.7 | - | 77.1 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 96.7
2014-12-18 | 20:00 | 93.9 | - | 74.7 | - | - | - | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 2 | - | 93.9
2014-12-18 | 21:00 | 89.5 | - | 70.9 | - | - | - | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 2 | - | 89.5
2014-12-18 | 22:00 | 82.7 | - | 62.8 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 2 | - | 82.7
2014-12-18 | 23:00 | 77.6 | - | 57.4 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 77.6
2014-12-19 | 0:00 | 71.3 | - | 62.7 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 71.3
2014-12-19 | 1:00 | 69.2 | - | 62.6 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - | 69.2
2014-12-19 | 2:00 | 69.9 | - | 63.1 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 69.9
2014-12-19 | 3:00 | 70.5 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 70.5
2014-12-19 | 4:00 | 69.8 | - | 62.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 69.8
2014-12-19 | 5:00 | 67.9 | - | 60.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 67.9
2014-12-19 | 6:00 | 72 | - | 64.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 72
2014-12-19 | 7:00 | 79 | - | 70.6 | - | - | - | 0.8 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 79
2014-12-19 | 8:00 | 82.6 | - | 71 | - | - | - | 4.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 82.6
2014-12-19 | 9:00 | 85.9 | - | 68.7 | - | - | - | 9.7 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 85.9
2014-12-19 | 10:00 | 85.7 | - | 67.7 | - | - | - | 13.7 | 0 | 7.6 | 0 | -3.3 | - | 85.7
2014-12-19 | 11:00 | 83.8 | - | 62.8 | - | - | - | 17.1 | 0 | 7.2 | 0 | -3.3 | - | 83.8
2014-12-19 | 12:00 | 79 | - | 58.8 | - | - | - | 17.3 | 0 | 7.4 | -1.2 | -3.3 | - | 79
2014-12-19 | 13:00 | 81.4 | - | 62.1 | - | - | - | 15.9 | 0 | 6.7 | 0 | -3.3 | - | 81.4
2014-12-19 | 14:00 | 82.7 | - | 66.8 | - | - | - | 12.2 | 0 | 7 | 0 | -3.3 | - | 82.7
2014-12-19 | 15:00 | 83.7 | - | 71.4 | - | - | - | 8.2 | 0 | 7.4 | 0 | -3.3 | - | 83.7
2014-12-19 | 16:00 | 85.9 | - | 74.6 | - | - | - | 3.4 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 85.9
2014-12-19 | 17:00 | 90.4 | - | 81.9 | - | - | - | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 90.4
2014-12-19 | 18:00 | 94.5 | - | 84.3 | - | - | - | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 2 | - | 94.5
2014-12-19 | 19:00 | 93.3 | - | 83.2 | - | - | - | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 2 | - | 93.3
2014-12-19 | 20:00 | 90.2 | - | 80.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 2 | - | 90.2
2014-12-19 | 21:00 | 85.8 | - | 76.4 | - | - | - | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 2 | - | 85.8
2014-12-19 | 22:00 | 80.5 | - | 71 | - | - | - | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 2 | - | 80.5
2014-12-19 | 23:00 | 76.9 | - | 67.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | - | 76.9
2014-12-20 | 0:00 | 71.3 | - | 62.7 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 71.3
2014-12-20 | 1:00 | 69.1 | - | 62.5 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - | 69.1
2014-12-20 | 2:00 | 70.1 | - | 63.3 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 70.1
2014-12-20 | 3:00 | 70.2 | - | 63.3 | - | - | - | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 70.2
2014-12-20 | 4:00 | 68.7 | - | 61.2 | - | - | - | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 68.7
2014-12-20 | 5:00 | 65.1 | - | 57.5 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 65.1
2014-12-20 | 6:00 | 65.1 | - | 57.8 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 65.1
2014-12-20 | 7:00 | 71.8 | - | 63.4 | - | - | - | 0.8 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 71.8
2014-12-20 | 8:00 | 78.8 | - | 67.2 | - | - | - | 4.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 78.8
2014-12-20 | 9:00 | 84 | - | 66.8 | - | - | - | 9.7 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 84
2014-12-20 | 10:00 | 85.7 | - | 67.7 | - | - | - | 13.7 | 0 | 7.6 | 0 | -3.3 | - | 85.7
2014-12-20 | 11:00 | 85.4 | - | 64.4 | - | - | - | 17.1 | 0 | 7.2 | 0 | -3.3 | - | 85.4
2014-12-20 | 12:00 | 83.6 | - | 62.2 | - | - | - | 17.3 | 0 | 7.4 | 0 | -3.3 | - | 83.6
2014-12-20 | 13:00 | 83.5 | - | 64.2 | - | - | - | 15.9 | 0 | 6.7 | 0 | -3.3 | - | 83.5
2014-12-20 | 14:00 | 82.8 | - | 66.9 | - | - | - | 12.2 | 0 | 7 | 0 | -3.3 | - | 82.8
2014-12-20 | 15:00 | 82.7 | - | 70.4 | - | - | - | 8.2 | 0 | 7.4 | 0 | -3.3 | - | 82.7
2014-12-20 | 16:00 | 83.6 | - | 72.3 | - | - | - | 3.4 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 83.6
2014-12-20 | 17:00 | 87.5 | - | 79 | - | - | - | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 87.5
2014-12-20 | 18:00 | 92.3 | - | 82.1 | - | - | - | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 2 | - | 92.3
2014-12-20 | 19:00 | 91.7 | - | 81.6 | - | - | - | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 2 | - | 91.7
2014-12-20 | 20:00 | 89 | - | 79.1 | - | - | - | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 2 | - | 89
2014-12-20 | 21:00 | 85 | - | 75.6 | - | - | - | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 2 | - | 85
2014-12-20 | 22:00 | 79.8 | - | 70.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 2 | - | 79.8
2014-12-20 | 23:00 | 76.6 | - | 67 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | - | 76.6
2014-12-21 | 0:00 | 71.2 | - | 56 | - | - | - | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 71.2
2014-12-21 | 1:00 | 68.9 | - | 53.8 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | - | 68.9
2014-12-21 | 2:00 | 69.7 | - | 54.1 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 69.7
2014-12-21 | 3:00 | 69.9 | - | 53.9 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 69.9
2014-12-21 | 4:00 | 68.1 | - | 51.9 | - | - | - | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | - | 68.1
2014-12-21 | 5:00 | 64.2 | - | 47.5 | - | - | - | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | - | 64.2
2014-12-21 | 6:00 | 62.6 | - | 46.6 | - | - | - | 0.1 | 0 | 16.4 | -0.5 | 0 | - | 62.6
2014-12-21 | 7:00 | 65.9 | - | 48.4 | - | - | - | 1 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 65.9
2014-12-21 | 8:00 | 69.8 | - | 47 | - | - | - | 7.1 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | - | 69.8
2014-12-21 | 9:00 | 70.9 | - | 46.6 | - | - | - | 11.1 | 0 | 15.8 | -2.6 | 0 | - | 70.9
2014-12-21 | 10:00 | 71.1 | - | 46.6 | - | - | - | 18.8 | 0 | 14.5 | -5.5 | -3.3 | - | 71.1
2014-12-21 | 11:00 | 71.6 | - | 46.6 | - | - | - | 22.5 | 0 | 15.5 | -9.7 | -3.3 | - | 71.6
2014-12-21 | 12:00 | 71.9 | - | 46.6 | - | - | - | 27.6 | -0.5 | 10.7 | -9.2 | -3.3 | - | 71.9
2014-12-21 | 13:00 | 71.2 | - | 46.6 | - | - | - | 24.8 | -0.4 | 12.2 | -8.7 | -3.3 | - | 71.2
2014-12-21 | 14:00 | 71.7 | - | 58.8 | - | - | - | 21.6 | -12.6 | 10.8 | -3.6 | -3.3 | - | 71.7
2014-12-21 | 15:00 | 72.9 | - | 58.8 | - | - | - | 12.9 | -8.8 | 13.3 | 0 | -3.3 | - | 72.9
2014-12-21 | 16:00 | 76.9 | - | 58.8 | - | - | - | 7.5 | 0 | 11.8 | -1.2 | 0 | - | 76.9
2014-12-21 | 17:00 | 82.3 | - | 65.2 | - | - | - | 0.1 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 82.3
2014-12-21 | 18:00 | 89.4 | - | 69.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 2 | - | 89.4
2014-12-21 | 19:00 | 89.3 | - | 69.7 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 89.3
2014-12-21 | 20:00 | 87.5 | - | 68.3 | - | - | - | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 2 | - | 87.5
2014-12-21 | 21:00 | 84.4 | - | 65.8 | - | - | - | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 2 | - | 84.4
2014-12-21 | 22:00 | 78.4 | - | 58.5 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 2 | - | 78.4
2014-12-21 | 23:00 | 74.3 | - | 54.1 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 74.3
2014-12-22 | 0:00 | 68.9 | - | 60.3 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 68.9
2014-12-22 | 1:00 | 66.9 | - | 60.3 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - | 66.9
2014-12-22 | 2:00 | 68.1 | - | 61.3 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 68.1
2014-12-22 | 3:00 | 68.9 | - | 62 | - | - | - | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 68.9
2014-12-22 | 4:00 | 68.3 | - | 60.8 | - | - | - | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 68.3
2014-12-22 | 5:00 | 66.5 | - | 58.9 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 66.5
2014-12-22 | 6:00 | 70.3 | - | 63 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 70.3
2014-12-22 | 7:00 | 77.3 | - | 68.9 | - | - | - | 0.8 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 77.3
2014-12-22 | 8:00 | 81.8 | - | 70.2 | - | - | - | 4.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 81.8
2014-12-22 | 9:00 | 85.1 | - | 67.9 | - | - | - | 9.7 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 85.1
2014-12-22 | 10:00 | 85.1 | - | 67.1 | - | - | - | 13.7 | 0 | 7.6 | 0 | -3.3 | - | 85.1
2014-12-22 | 11:00 | 83.5 | - | 62.5 | - | - | - | 17.1 | 0 | 7.2 | 0 | -3.3 | - | 83.5
2014-12-22 | 12:00 | 81.7 | - | 60.3 | - | - | - | 17.3 | 0 | 7.4 | 0 | -3.3 | - | 81.7
2014-12-22 | 13:00 | 84.4 | - | 65.1 | - | - | - | 15.9 | 0 | 6.7 | 0 | -3.3 | - | 84.4
2014-12-22 | 14:00 | 85.5 | - | 69.6 | - | - | - | 12.2 | 0 | 7 | 0 | -3.3 | - | 85.5
2014-12-22 | 15:00 | 86.8 | - | 74.5 | - | - | - | 8.2 | 0 | 7.4 | 0 | -3.3 | - | 86.8
2014-12-22 | 16:00 | 88.5 | - | 77.2 | - | - | - | 3.4 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 88.5
2014-12-22 | 17:00 | 92.7 | - | 84.2 | - | - | - | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 92.7
2014-12-22 | 18:00 | 98.1 | - | 87.9 | - | - | - | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 2 | - | 98.1
2014-12-22 | 19:00 | 97.1 | - | 87 | - | - | - | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 2 | - | 97.1
2014-12-22 | 20:00 | 94.3 | - | 84.4 | - | - | - | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 2 | - | 94.3
2014-12-22 | 21:00 | 89.7 | - | 80.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 2 | - | 89.7
2014-12-22 | 22:00 | 83.3 | - | 73.8 | - | - | - | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 2 | - | 83.3
2014-12-22 | 23:00 | 79.2 | - | 69.6 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | - | 79.2
2014-12-23 | 0:00 | 73.3 | - | 58.1 | - | - | - | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 73.3
2014-12-23 | 1:00 | 71 | - | 55.9 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | - | 71
2014-12-23 | 2:00 | 71.8 | - | 56.2 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 71.8
2014-12-23 | 3:00 | 71.8 | - | 55.8 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 71.8
2014-12-23 | 4:00 | 70.6 | - | 54.4 | - | - | - | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | - | 70.6
2014-12-23 | 5:00 | 67.5 | - | 50.8 | - | - | - | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | - | 67.5
2014-12-23 | 6:00 | 67.7 | - | 51.2 | - | - | - | 0.1 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | - | 67.7
2014-12-23 | 7:00 | 72.3 | - | 54.8 | - | - | - | 1 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 72.3
2014-12-23 | 8:00 | 78 | - | 55.2 | - | - | - | 7.1 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | - | 78
2014-12-23 | 9:00 | 81.2 | - | 54.3 | - | - | - | 11.1 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | - | 81.2
2014-12-23 | 10:00 | 80.6 | - | 50.6 | - | - | - | 18.8 | 0 | 14.5 | 0 | -3.3 | - | 80.6
2014-12-23 | 11:00 | 78.6 | - | 46.6 | - | - | - | 22.5 | 0 | 15.5 | -2.7 | -3.3 | - | 78.6
2014-12-23 | 12:00 | 76.3 | - | 46.6 | - | - | - | 27.6 | 0 | 10.7 | -5.3 | -3.3 | - | 76.3
2014-12-23 | 13:00 | 76.5 | - | 46.6 | - | - | - | 24.8 | 0 | 12.2 | -3.8 | -3.3 | - | 76.5
2014-12-23 | 14:00 | 77.5 | - | 58.8 | - | - | - | 21.6 | -8.6 | 10.8 | -1.8 | -3.3 | - | 77.5
2014-12-23 | 15:00 | 78 | - | 58.8 | - | - | - | 12.9 | 0 | 13.3 | -3.7 | -3.3 | - | 78
2014-12-23 | 16:00 | 79.3 | - | 60 | - | - | - | 7.5 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | - | 79.3
2014-12-23 | 17:00 | 85.5 | - | 68.4 | - | - | - | 0.1 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 85.5
2014-12-23 | 18:00 | 91.7 | - | 71.9 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 2 | - | 91.7
2014-12-23 | 19:00 | 91.2 | - | 71.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 91.2
2014-12-23 | 20:00 | 89.3 | - | 70.1 | - | - | - | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 2 | - | 89.3
2014-12-23 | 21:00 | 85.3 | - | 66.7 | - | - | - | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 2 | - | 85.3
2014-12-23 | 22:00 | 78.9 | - | 59 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 2 | - | 78.9
2014-12-23 | 23:00 | 74.8 | - | 54.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 74.8
2014-12-24 | 0:00 | 69.4 | - | 54.2 | - | - | - | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 69.4
2014-12-24 | 1:00 | 67.6 | - | 52.5 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | - | 67.6
2014-12-24 | 2:00 | 68.8 | - | 53.2 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 68.8
2014-12-24 | 3:00 | 69.3 | - | 53.3 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 69.3
2014-12-24 | 4:00 | 68.4 | - | 52.2 | - | - | - | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | - | 68.4
2014-12-24 | 5:00 | 66.2 | - | 49.5 | - | - | - | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | - | 66.2
2014-12-24 | 6:00 | 69.3 | - | 52.8 | - | - | - | 0.1 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | - | 69.3
2014-12-24 | 7:00 | 75 | - | 57.5 | - | - | - | 1 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 75
2014-12-24 | 8:00 | 78 | - | 55.2 | - | - | - | 7.1 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | - | 78
2014-12-24 | 9:00 | 81.5 | - | 54.6 | - | - | - | 11.1 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | - | 81.5
2014-12-24 | 10:00 | 82.4 | - | 52.4 | - | - | - | 18.8 | 0 | 14.5 | 0 | -3.3 | - | 82.4
2014-12-24 | 11:00 | 82.4 | - | 47.7 | - | - | - | 22.5 | 0 | 15.5 | 0 | -3.3 | - | 82.4
2014-12-24 | 12:00 | 80.8 | - | 46.6 | - | - | - | 27.6 | 0 | 10.7 | -0.8 | -3.3 | - | 80.8
2014-12-24 | 13:00 | 81.2 | - | 58.8 | - | - | - | 24.8 | -11.3 | 12.2 | 0 | -3.3 | - | 81.2
2014-12-24 | 14:00 | 81.5 | - | 58.8 | - | - | - | 21.6 | 0 | 10.8 | -6.4 | -3.3 | - | 81.5
2014-12-24 | 15:00 | 81.9 | - | 59 | - | - | - | 12.9 | 0 | 13.3 | 0 | -3.3 | - | 81.9
2014-12-24 | 16:00 | 85.8 | - | 66.5 | - | - | - | 7.5 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | - | 85.8
2014-12-24 | 17:00 | 89.5 | - | 72.4 | - | - | - | 0.1 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 89.5
2014-12-24 | 18:00 | 93.5 | - | 73.7 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 2 | - | 93.5
2014-12-24 | 19:00 | 91.9 | - | 72.3 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 91.9
2014-12-24 | 20:00 | 88.1 | - | 68.9 | - | - | - | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 2 | - | 88.1
2014-12-24 | 21:00 | 84.1 | - | 65.5 | - | - | - | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 2 | - | 84.1
2014-12-24 | 22:00 | 78.7 | - | 58.8 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 2 | - | 78.7
2014-12-24 | 23:00 | 75.1 | - | 54.9 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 75.1
2014-12-25 | 0:00 | 69.4 | - | 54.2 | - | - | - | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 69.4
2014-12-25 | 1:00 | 67.2 | - | 52.1 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | - | 67.2
2014-12-25 | 2:00 | 68.1 | - | 52.5 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 68.1
2014-12-25 | 3:00 | 68.4 | - | 52.4 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 68.4
2014-12-25 | 4:00 | 67.3 | - | 51.1 | - | - | - | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | - | 67.3
2014-12-25 | 5:00 | 64.8 | - | 48.1 | - | - | - | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | - | 64.8
2014-12-25 | 6:00 | 67.9 | - | 51.4 | - | - | - | 0.1 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | - | 67.9
2014-12-25 | 7:00 | 73.8 | - | 56.3 | - | - | - | 1 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 73.8
2014-12-25 | 8:00 | 77 | - | 54.2 | - | - | - | 7.1 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | - | 77
2014-12-25 | 9:00 | 80.5 | - | 53.6 | - | - | - | 11.1 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | - | 80.5
2014-12-25 | 10:00 | 80.7 | - | 50.7 | - | - | - | 18.8 | 0 | 14.5 | 0 | -3.3 | - | 80.7
2014-12-25 | 11:00 | 81.7 | - | 47 | - | - | - | 22.5 | 0 | 15.5 | 0 | -3.3 | - | 81.7
2014-12-25 | 12:00 | 80.3 | - | 46.6 | - | - | - | 27.6 | 0 | 10.7 | -1.3 | -3.3 | - | 80.3
2014-12-25 | 13:00 | 81 | - | 47.3 | - | - | - | 24.8 | 0 | 12.2 | 0 | -3.3 | - | 81
2014-12-25 | 14:00 | 79.9 | - | 58.8 | - | - | - | 21.6 | -8 | 10.8 | 0 | -3.3 | - | 79.9
2014-12-25 | 15:00 | 79.5 | - | 58.8 | - | - | - | 12.9 | 0 | 13.3 | -2.2 | -3.3 | - | 79.5
2014-12-25 | 16:00 | 81.1 | - | 61.8 | - | - | - | 7.5 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | - | 81.1
2014-12-25 | 17:00 | 86.6 | - | 69.5 | - | - | - | 0.1 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 86.6
2014-12-25 | 18:00 | 91.2 | - | 71.4 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 2 | - | 91.2
2014-12-25 | 19:00 | 89.8 | - | 70.2 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 89.8
2014-12-25 | 20:00 | 86.6 | - | 67.4 | - | - | - | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 2 | - | 86.6
2014-12-25 | 21:00 | 82.3 | - | 63.7 | - | - | - | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 2 | - | 82.3
2014-12-25 | 22:00 | 77 | - | 57.1 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 2 | - | 77
2014-12-25 | 23:00 | 73.7 | - | 53.5 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 73.7
2014-12-26 | 0:00 | 67.7 | - | 59.1 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 2 | - | 67.7
2014-12-26 | 1:00 | 65.5 | - | 58.9 | - | - | - | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | - | 65.5
2014-12-26 | 2:00 | 66.5 | - | 59.7 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 66.5
2014-12-26 | 3:00 | 67 | - | 60.1 | - | - | - | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | - | 67
2014-12-26 | 4:00 | 65.8 | - | 58.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 65.8
2014-12-26 | 5:00 | 62.9 | - | 55.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 62.9
2014-12-26 | 6:00 | 64.9 | - | 57.6 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 64.9
2014-12-26 | 7:00 | 71.4 | - | 63 | - | - | - | 0.8 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | - | 71.4
2014-12-26 | 8:00 | 77 | - | 65.4 | - | - | - | 4.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 77
2014-12-26 | 9:00 | 79 | - | 61.8 | - | - | - | 9.7 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | - | 79
2014-12-26 | 10:00 | 80.8 | - | 62.8 | - | - | - | 13.7 | 0 | 7.6 | 0 | -3.3 | - | 80.8
2014-12-26 | 11:00 | 80.3 | - | 59.3 | - | - | - | 17.1 | 0 | 7.2 | 0 | -3.3 | - | 80.3
2014-12-26 | 12:00 | 78.2 | - | 56.8 | - | - | - | 17.3 | 0 | 7.4 | 0 | -3.3 | - | 78.2
2014-12-26 | 13:00 | 80.8 | - | 61.5 | - | - | - | 15.9 | 0 | 6.7 | 0 | -3.3 | - | 80.8
2014-12-26 | 14:00 | 80.7 | - | 64.8 | - | - | - | 12.2 | 0 | 7 | 0 | -3.3 | - | 80.7
2014-12-26 | 15:00 | 81.4 | - | 69.1 | - | - | - | 8.2 | 0 | 7.4 | 0 | -3.3 | - | 81.4
2014-12-26 | 16:00 | 82.9 | - | 71.6 | - | - | - | 3.4 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 82.9
2014-12-26 | 17:00 | 85.9 | - | 77.4 | - | - | - | 0.5 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 85.9
2014-12-26 | 18:00 | 90.7 | - | 80.5 | - | - | - | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 2 | - | 90.7
2014-12-26 | 19:00 | 89.5 | - | 79.4 | - | - | - | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 2 | - | 89.5
2014-12-26 | 20:00 | 87 | - | 77.1 | - | - | - | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 2 | - | 87
2014-12-26 | 21:00 | 82.9 | - | 73.5 | - | - | - | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 2 | - | 82.9
2014-12-26 | 22:00 | 77.3 | - | 67.8 | - | - | - | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 2 | - | 77.3
2014-12-26 | 23:00 | 73.8 | - | 64.2 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | - | 73.8
2014-12-27 | 0:00 | 68.7 | - | 53.5 | - | - | - | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 68.7
2014-12-27 | 1:00 | 66.5 | - | 51.4 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | - | 66.5
2014-12-27 | 2:00 | 67.3 | - | 51.7 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 67.3
2014-12-27 | 3:00 | 67.9 | - | 51.9 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 67.9
2014-12-27 | 4:00 | 66.7 | - | 50.5 | - | - | - | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | - | 66.7
2014-12-27 | 5:00 | 63.8 | - | 47.1 | - | - | - | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | - | 63.8
2014-12-27 | 6:00 | 63.9 | - | 47.4 | - | - | - | 0.1 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | - | 63.9
2014-12-27 | 7:00 | 67.7 | - | 50.2 | - | - | - | 1 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 67.7
2014-12-27 | 8:00 | 73.3 | - | 50.5 | - | - | - | 7.1 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | - | 73.3
2014-12-27 | 9:00 | 77.2 | - | 50.3 | - | - | - | 11.1 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | - | 77.2
2014-12-27 | 10:00 | 78.6 | - | 48.6 | - | - | - | 18.8 | 0 | 14.5 | 0 | -3.3 | - | 78.6
2014-12-27 | 11:00 | 78.6 | - | 46.6 | - | - | - | 22.5 | 0 | 15.5 | -2.7 | -3.3 | - | 78.6
2014-12-27 | 12:00 | 77.3 | - | 46.6 | - | - | - | 27.6 | 0 | 10.7 | -4.3 | -3.3 | - | 77.3
2014-12-27 | 13:00 | 76.9 | - | 46.6 | - | - | - | 24.8 | 0 | 12.2 | -3.4 | -3.3 | - | 76.9
2014-12-27 | 14:00 | 76.8 | - | 47.7 | - | - | - | 21.6 | 0 | 10.8 | 0 | -3.3 | - | 76.8
2014-12-27 | 15:00 | 76.4 | - | 58.8 | - | - | - | 12.9 | -4.6 | 13.3 | -0.7 | -3.3 | - | 76.4
2014-12-27 | 16:00 | 76.7 | - | 58.8 | - | - | - | 7.5 | 0 | 11.8 | -1.4 | 0 | - | 76.7
2014-12-27 | 17:00 | 80.1 | - | 63 | - | - | - | 0.1 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 80.1
2014-12-27 | 18:00 | 87.2 | - | 67.4 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 2 | - | 87.2
2014-12-27 | 19:00 | 86.6 | - | 67 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 86.6
2014-12-27 | 20:00 | 84.3 | - | 65.1 | - | - | - | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 2 | - | 84.3
2014-12-27 | 21:00 | 80.6 | - | 62 | - | - | - | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 2 | - | 80.6
2014-12-27 | 22:00 | 75.8 | - | 55.9 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 2 | - | 75.8
2014-12-27 | 23:00 | 72.6 | - | 52.4 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 72.6
2014-12-28 | 0:00 | 67.5 | - | 52.3 | - | - | - | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 67.5
2014-12-28 | 1:00 | 65.7 | - | 50.6 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | - | 65.7
2014-12-28 | 2:00 | 66.6 | - | 51 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 66.6
2014-12-28 | 3:00 | 67.1 | - | 51.1 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 67.1
2014-12-28 | 4:00 | 65.7 | - | 49.5 | - | - | - | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | - | 65.7
2014-12-28 | 5:00 | 61.8 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16.7 | -1.5 | 0 | - | 61.8
2014-12-28 | 6:00 | 60.1 | - | 46.6 | - | - | - | 0.1 | 0 | 16.4 | -3 | 0 | - | 60.1
2014-12-28 | 7:00 | 63.3 | - | 46.6 | - | - | - | 1 | 0 | 16.5 | -0.8 | 0 | - | 63.3
2014-12-28 | 8:00 | 67.4 | - | 46.6 | - | - | - | 7.1 | 0 | 15.7 | -2 | 0 | - | 67.4
2014-12-28 | 9:00 | 70.9 | - | 46.6 | - | - | - | 11.1 | 0 | 15.8 | -2.6 | 0 | - | 70.9
2014-12-28 | 10:00 | 71.9 | - | 46.6 | - | - | - | 18.8 | 0 | 14.5 | -4.7 | -3.3 | - | 71.9
2014-12-28 | 11:00 | 72.8 | - | 46.6 | - | - | - | 22.5 | 0 | 15.5 | -8.5 | -3.3 | - | 72.8
2014-12-28 | 12:00 | 69.3 | - | 46.6 | - | - | - | 27.6 | -3.3 | 10.7 | -9 | -3.3 | - | 69.3
2014-12-28 | 13:00 | 70.8 | - | 46.6 | - | - | - | 24.8 | -0.8 | 12.2 | -8.7 | -3.3 | - | 70.8
2014-12-28 | 14:00 | 73.4 | - | 46.6 | - | - | - | 21.6 | 0 | 10.8 | -2.3 | -3.3 | - | 73.4
2014-12-28 | 15:00 | 74.8 | - | 51.9 | - | - | - | 12.9 | 0 | 13.3 | 0 | -3.3 | - | 74.8
2014-12-28 | 16:00 | 76.6 | - | 58.8 | - | - | - | 7.5 | 0 | 11.8 | -1.5 | 0 | - | 76.6
2014-12-28 | 17:00 | 81.3 | - | 64.2 | - | - | - | 0.1 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 81.3
2014-12-28 | 18:00 | 86.9 | - | 67.1 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 2 | - | 86.9
2014-12-28 | 19:00 | 86 | - | 66.4 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 86
2014-12-28 | 20:00 | 83.6 | - | 64.4 | - | - | - | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 2 | - | 83.6
2014-12-28 | 21:00 | 80.1 | - | 61.5 | - | - | - | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 2 | - | 80.1
2014-12-28 | 22:00 | 75.2 | - | 55.3 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 2 | - | 75.2
2014-12-28 | 23:00 | 72.2 | - | 52 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 72.2
2014-12-29 | 0:00 | 67 | - | 51.8 | - | - | - | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 67
2014-12-29 | 1:00 | 65.2 | - | 50.1 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | - | 65.2
2014-12-29 | 2:00 | 66.6 | - | 51 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 66.6
2014-12-29 | 3:00 | 67.1 | - | 51.1 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 67.1
2014-12-29 | 4:00 | 66.3 | - | 50.1 | - | - | - | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | - | 66.3
2014-12-29 | 5:00 | 63.7 | - | 47 | - | - | - | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | - | 63.7
2014-12-29 | 6:00 | 64.4 | - | 47.9 | - | - | - | 0.1 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | - | 64.4
2014-12-29 | 7:00 | 69 | - | 51.5 | - | - | - | 1 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 69
2014-12-29 | 8:00 | 75 | - | 52.2 | - | - | - | 7.1 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | - | 75
2014-12-29 | 9:00 | 79.1 | - | 52.2 | - | - | - | 11.1 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | - | 79.1
2014-12-29 | 10:00 | 80.6 | - | 50.6 | - | - | - | 18.8 | 0 | 14.5 | 0 | -3.3 | - | 80.6
2014-12-29 | 11:00 | 79.8 | - | 46.6 | - | - | - | 22.5 | 0 | 15.5 | -1.5 | -3.3 | - | 79.8
2014-12-29 | 12:00 | 77.3 | - | 46.6 | - | - | - | 27.6 | 0 | 10.7 | -4.3 | -3.3 | - | 77.3
2014-12-29 | 13:00 | 77.5 | - | 46.6 | - | - | - | 24.8 | 0 | 12.2 | -2.8 | -3.3 | - | 77.5
2014-12-29 | 14:00 | 77.9 | - | 48.8 | - | - | - | 21.6 | 0 | 10.8 | 0 | -3.3 | - | 77.9
2014-12-29 | 15:00 | 77 | - | 54.1 | - | - | - | 12.9 | 0 | 13.3 | 0 | -3.3 | - | 77
2014-12-29 | 16:00 | 78 | - | 58.8 | - | - | - | 7.5 | 0 | 11.8 | -0.1 | 0 | - | 78
2014-12-29 | 17:00 | 83 | - | 65.9 | - | - | - | 0.1 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 83
2014-12-29 | 18:00 | 90.5 | - | 70.7 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 2 | - | 90.5
2014-12-29 | 19:00 | 89.8 | - | 70.2 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 89.8
2014-12-29 | 20:00 | 87.3 | - | 68.1 | - | - | - | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 2 | - | 87.3
2014-12-29 | 21:00 | 83.5 | - | 64.9 | - | - | - | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 2 | - | 83.5
2014-12-29 | 22:00 | 78.1 | - | 58.2 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 2 | - | 78.1
2014-12-29 | 23:00 | 74.2 | - | 54 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 74.2
2014-12-30 | 0:00 | 69.4 | - | 54.2 | - | - | - | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 69.4
2014-12-30 | 1:00 | 67.7 | - | 52.6 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | - | 67.7
2014-12-30 | 2:00 | 68.4 | - | 52.8 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 68.4
2014-12-30 | 3:00 | 68.6 | - | 52.6 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 68.6
2014-12-30 | 4:00 | 67.6 | - | 51.4 | - | - | - | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | - | 67.6
2014-12-30 | 5:00 | 64.9 | - | 48.2 | - | - | - | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | - | 64.9
2014-12-30 | 6:00 | 64 | - | 47.5 | - | - | - | 0.1 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | - | 64
2014-12-30 | 7:00 | 68.2 | - | 50.7 | - | - | - | 1 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 68.2
2014-12-30 | 8:00 | 73 | - | 50.2 | - | - | - | 7.1 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | - | 73
2014-12-30 | 9:00 | 75.9 | - | 49 | - | - | - | 11.1 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | - | 75.9
2014-12-30 | 10:00 | 78.2 | - | 48.2 | - | - | - | 18.8 | 0 | 14.5 | 0 | -3.3 | - | 78.2
2014-12-30 | 11:00 | 77.4 | - | 46.6 | - | - | - | 22.5 | 0 | 15.5 | -3.9 | -3.3 | - | 77.4
2014-12-30 | 12:00 | 75.1 | - | 46.6 | - | - | - | 27.6 | 0 | 10.7 | -6.5 | -3.3 | - | 75.1
2014-12-30 | 13:00 | 75.2 | - | 46.6 | - | - | - | 24.8 | 0 | 12.2 | -5.1 | -3.3 | - | 75.2
2014-12-30 | 14:00 | 75 | - | 46.6 | - | - | - | 21.6 | 0 | 10.8 | -0.7 | -3.3 | - | 75
2014-12-30 | 15:00 | 74.6 | - | 51.7 | - | - | - | 12.9 | 0 | 13.3 | 0 | -3.3 | - | 74.6
2014-12-30 | 16:00 | 74.7 | - | 58.8 | - | - | - | 7.5 | 0 | 11.8 | -3.4 | 0 | - | 74.7
2014-12-30 | 17:00 | 79.9 | - | 62.8 | - | - | - | 0.1 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 79.9
2014-12-30 | 18:00 | 88.4 | - | 68.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 2 | - | 88.4
2014-12-30 | 19:00 | 88.1 | - | 68.5 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 88.1
2014-12-30 | 20:00 | 85.9 | - | 66.7 | - | - | - | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 2 | - | 85.9
2014-12-30 | 21:00 | 82.8 | - | 64.2 | - | - | - | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 2 | - | 82.8
2014-12-30 | 22:00 | 78.1 | - | 58.2 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 2 | - | 78.1
2014-12-30 | 23:00 | 75.1 | - | 54.9 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 75.1
2014-12-31 | 0:00 | 69.7 | - | 54.5 | - | - | - | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 69.7
2014-12-31 | 1:00 | 67.5 | - | 52.4 | - | - | - | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | - | 67.5
2014-12-31 | 2:00 | 68.2 | - | 52.6 | - | - | - | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | - | 68.2
2014-12-31 | 3:00 | 68.4 | - | 52.4 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 68.4
2014-12-31 | 4:00 | 67 | - | 50.8 | - | - | - | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | - | 67
2014-12-31 | 5:00 | 63.8 | - | 47.1 | - | - | - | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | - | 63.8
2014-12-31 | 6:00 | 62.5 | - | 46.6 | - | - | - | 0.1 | 0 | 16.4 | -0.6 | 0 | - | 62.5
2014-12-31 | 7:00 | 65.6 | - | 48.1 | - | - | - | 1 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | - | 65.6
2014-12-31 | 8:00 | 70.7 | - | 47.9 | - | - | - | 7.1 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | - | 70.7
2014-12-31 | 9:00 | 74.2 | - | 47.3 | - | - | - | 11.1 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | - | 74.2
2014-12-31 | 10:00 | 74.7 | - | 46.6 | - | - | - | 18.8 | 0 | 14.5 | -1.9 | -3.3 | - | 74.7
2014-12-31 | 11:00 | 74.7 | - | 46.6 | - | - | - | 22.5 | 0 | 15.5 | -6.6 | -3.3 | - | 74.7
2014-12-31 | 12:00 | 74.2 | - | 46.6 | - | - | - | 27.6 | 0 | 10.7 | -7.4 | -3.3 | - | 74.2
2014-12-31 | 13:00 | 73.5 | - | 46.6 | - | - | - | 24.8 | 0 | 12.2 | -6.8 | -3.3 | - | 73.5
2014-12-31 | 14:00 | 72.7 | - | 46.6 | - | - | - | 21.6 | 0 | 10.8 | -3 | -3.3 | - | 72.7
2014-12-31 | 15:00 | 71.8 | - | 48.9 | - | - | - | 12.9 | 0 | 13.3 | 0 | -3.3 | - | 71.8
2014-12-31 | 16:00 | 73.3 | - | 58.8 | - | - | - | 7.5 | 0 | 11.8 | -4.8 | 0 | - | 73.3
2014-12-31 | 17:00 | 77.7 | - | 60.6 | - | - | - | 0.1 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 77.7
2014-12-31 | 18:00 | 86.6 | - | 66.8 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 2 | - | 86.6
2014-12-31 | 19:00 | 86 | - | 66.4 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 86
2014-12-31 | 20:00 | 84 | - | 64.8 | - | - | - | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 2 | - | 84
2014-12-31 | 21:00 | 80.7 | - | 62.1 | - | - | - | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 2 | - | 80.7
2014-12-31 | 22:00 | 77.6 | - | 57.7 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 2 | - | 77.6
2014-12-31 | 23:00 | 76.2 | - | 56 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 76.2
2015-01-01 | 0:00 | 72.5 | - | 63.5 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 72.5
2015-01-01 | 1:00 | 70.6 | - | 63.9 | - | - | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - | 70.6
2015-01-01 | 2:00 | 71.2 | - | 64.7 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 71.2
2015-01-01 | 3:00 | 71 | - | 64.5 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 71
2015-01-01 | 4:00 | 69.2 | - | 62.4 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 69.2
2015-01-01 | 5:00 | 65.4 | - | 58.7 | - | - | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - | 65.4
2015-01-01 | 6:00 | 62.3 | - | 55.8 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 62.3
2015-01-01 | 7:00 | 64.8 | - | 57.9 | - | - | - | 0.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 64.8
2015-01-01 | 8:00 | 69.4 | - | 59.2 | - | - | - | 4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - | 69.4
2015-01-01 | 9:00 | 72.7 | - | 57.2 | - | - | - | 9.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 72.7
2015-01-01 | 10:00 | 73.2 | - | 57 | - | - | - | 13.4 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 73.2
2015-01-01 | 11:00 | 72.4 | - | 53 | - | - | - | 16.6 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 72.4
2015-01-01 | 12:00 | 71.4 | - | 51.6 | - | - | - | 16.8 | 0 | 6.3 | 0 | -3.3 | - | 71.4
2015-01-01 | 13:00 | 71.5 | - | 51.2 | - | - | - | 16.8 | 0 | 6.8 | 0 | -3.3 | - | 71.5
2015-01-01 | 14:00 | 71.3 | - | 53.8 | - | - | - | 13.7 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 71.3
2015-01-01 | 15:00 | 72.4 | - | 58.6 | - | - | - | 9.9 | 0 | 7.2 | 0 | -3.3 | - | 72.4
2015-01-01 | 16:00 | 74.2 | - | 61.6 | - | - | - | 5.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 74.2
2015-01-01 | 17:00 | 80.6 | - | 72.1 | - | - | - | 1.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | - | 80.6
2015-01-01 | 18:00 | 85.7 | - | 76.4 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 85.7
2015-01-01 | 19:00 | 85.2 | - | 75.6 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | - | 85.2
2015-01-01 | 20:00 | 84.1 | - | 74.8 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 84.1
2015-01-01 | 21:00 | 82.4 | - | 73.2 | - | - | - | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 2 | - | 82.4
2015-01-01 | 22:00 | 79.1 | - | 70 | - | - | - | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 2 | - | 79.1
2015-01-01 | 23:00 | 76.9 | - | 67.9 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 76.9
2015-01-02 | 0:00 | 71.7 | - | 62.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 71.7
2015-01-02 | 1:00 | 69.3 | - | 62.6 | - | - | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - | 69.3
2015-01-02 | 2:00 | 70 | - | 63.5 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 70
2015-01-02 | 3:00 | 69.3 | - | 62.8 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 69.3
2015-01-02 | 4:00 | 68.3 | - | 61.5 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 68.3
2015-01-02 | 5:00 | 64.5 | - | 57.8 | - | - | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - | 64.5
2015-01-02 | 6:00 | 62.4 | - | 55.9 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 62.4
2015-01-02 | 7:00 | 65.6 | - | 58.7 | - | - | - | 0.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 65.6
2015-01-02 | 8:00 | 69.4 | - | 59.2 | - | - | - | 4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - | 69.4
2015-01-02 | 9:00 | 73.3 | - | 57.8 | - | - | - | 9.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 73.3
2015-01-02 | 10:00 | 74.7 | - | 58.5 | - | - | - | 13.4 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 74.7
2015-01-02 | 11:00 | 75.1 | - | 55.7 | - | - | - | 16.6 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 75.1
2015-01-02 | 12:00 | 74.6 | - | 54.8 | - | - | - | 16.8 | 0 | 6.3 | 0 | -3.3 | - | 74.6
2015-01-02 | 13:00 | 73.1 | - | 52.8 | - | - | - | 16.8 | 0 | 6.8 | 0 | -3.3 | - | 73.1
2015-01-02 | 14:00 | 74.1 | - | 56.6 | - | - | - | 13.7 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 74.1
2015-01-02 | 15:00 | 73.6 | - | 59.8 | - | - | - | 9.9 | 0 | 7.2 | 0 | -3.3 | - | 73.6
2015-01-02 | 16:00 | 75.8 | - | 63.2 | - | - | - | 5.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 75.8
2015-01-02 | 17:00 | 81.8 | - | 73.3 | - | - | - | 1.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | - | 81.8
2015-01-02 | 18:00 | 87.6 | - | 78.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 87.6
2015-01-02 | 19:00 | 87.6 | - | 78 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | - | 87.6
2015-01-02 | 20:00 | 85.6 | - | 76.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 85.6
2015-01-02 | 21:00 | 83.3 | - | 74.1 | - | - | - | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 2 | - | 83.3
2015-01-02 | 22:00 | 79.5 | - | 70.4 | - | - | - | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 2 | - | 79.5
2015-01-02 | 23:00 | 76.6 | - | 67.6 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 76.6
2015-01-03 | 0:00 | 71.8 | - | 62.8 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 71.8
2015-01-03 | 1:00 | 69.2 | - | 62.5 | - | - | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - | 69.2
2015-01-03 | 2:00 | 69.7 | - | 63.2 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 69.7
2015-01-03 | 3:00 | 69.1 | - | 62.6 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 69.1
2015-01-03 | 4:00 | 67.2 | - | 60.4 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 67.2
2015-01-03 | 5:00 | 63.3 | - | 56.6 | - | - | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - | 63.3
2015-01-03 | 6:00 | 61.3 | - | 54.8 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 61.3
2015-01-03 | 7:00 | 64.9 | - | 58 | - | - | - | 0.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 64.9
2015-01-03 | 8:00 | 71.2 | - | 61 | - | - | - | 4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - | 71.2
2015-01-03 | 9:00 | 77 | - | 61.5 | - | - | - | 9.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 77
2015-01-03 | 10:00 | 78.4 | - | 62.2 | - | - | - | 13.4 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 78.4
2015-01-03 | 11:00 | 79.8 | - | 60.4 | - | - | - | 16.6 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 79.8
2015-01-03 | 12:00 | 78.4 | - | 58.6 | - | - | - | 16.8 | 0 | 6.3 | 0 | -3.3 | - | 78.4
2015-01-03 | 13:00 | 74 | - | 53.7 | - | - | - | 16.8 | 0 | 6.8 | 0 | -3.3 | - | 74
2015-01-03 | 14:00 | 71.4 | - | 53.9 | - | - | - | 13.7 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 71.4
2015-01-03 | 15:00 | 69.7 | - | 55.9 | - | - | - | 9.9 | 0 | 7.2 | 0 | -3.3 | - | 69.7
2015-01-03 | 16:00 | 71.4 | - | 58.8 | - | - | - | 5.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 71.4
2015-01-03 | 17:00 | 75 | - | 66.5 | - | - | - | 1.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | - | 75
2015-01-03 | 18:00 | 85.2 | - | 75.9 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 85.2
2015-01-03 | 19:00 | 86.2 | - | 76.6 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | - | 86.2
2015-01-03 | 20:00 | 85 | - | 75.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 85
2015-01-03 | 21:00 | 82.4 | - | 73.2 | - | - | - | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 2 | - | 82.4
2015-01-03 | 22:00 | 78.5 | - | 69.4 | - | - | - | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 2 | - | 78.5
2015-01-03 | 23:00 | 75.7 | - | 66.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 75.7
2015-01-04 | 0:00 | 70.8 | - | 50.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 70.8
2015-01-04 | 1:00 | 68.5 | - | 50.4 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | - | 68.5
2015-01-04 | 2:00 | 69.3 | - | 51.1 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | - | 69.3
2015-01-04 | 3:00 | 69 | - | 50.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | - | 69
2015-01-04 | 4:00 | 67.4 | - | 49.3 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | - | 67.4
2015-01-04 | 5:00 | 63.2 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | -1.2 | 0 | - | 63.2
2015-01-04 | 6:00 | 61.2 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.7 | -3.1 | 0 | - | 61.2
2015-01-04 | 7:00 | 63.9 | - | 46.6 | - | - | - | 0.3 | 0 | 17.9 | -0.9 | 0 | - | 63.9
2015-01-04 | 8:00 | 69.2 | - | 48.2 | - | - | - | 2.7 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | - | 69.2
2015-01-04 | 9:00 | 72.9 | - | 46.6 | - | - | - | 14.1 | 0 | 13.8 | -1.6 | 0 | - | 72.9
2015-01-04 | 10:00 | 73 | - | 46.6 | - | - | - | 19.2 | 0 | 14 | -3.5 | -3.3 | - | 73
2015-01-04 | 11:00 | 72.8 | - | 46.6 | - | - | - | 22.9 | -0.6 | 12.1 | -4.9 | -3.3 | - | 72.8
2015-01-04 | 12:00 | 72.6 | - | 46.6 | - | - | - | 33.7 | -6 | 4.1 | -2.5 | -3.3 | - | 72.6
2015-01-04 | 13:00 | 72 | - | 46.6 | - | - | - | 21.7 | -3.7 | 16.1 | -5.4 | -3.3 | - | 72
2015-01-04 | 14:00 | 71.8 | - | 46.6 | - | - | - | 23.4 | -1.6 | 6.7 | 0 | -3.3 | - | 71.8
2015-01-04 | 15:00 | 70.7 | - | 47.5 | - | - | - | 9.8 | 0 | 16.7 | 0 | -3.3 | - | 70.7
2015-01-04 | 16:00 | 70.7 | - | 58.8 | - | - | - | 2.9 | -1.5 | 18.5 | -8 | 0 | - | 70.7
2015-01-04 | 17:00 | 74.5 | - | 58.8 | - | - | - | 0.3 | 0 | 18.5 | -3.1 | 0 | - | 74.5
2015-01-04 | 18:00 | 85.3 | - | 66 | - | - | - | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 2 | - | 85.3
2015-01-04 | 19:00 | 86.5 | - | 66.5 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 86.5
2015-01-04 | 20:00 | 84.8 | - | 65.2 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 84.8
2015-01-04 | 21:00 | 81.4 | - | 61.5 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 2 | - | 81.4
2015-01-04 | 22:00 | 76 | - | 56.3 | - | - | - | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 2 | - | 76
2015-01-04 | 23:00 | 72 | - | 52.4 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 72
2015-01-05 | 0:00 | 66.6 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | -0.2 | 2 | - | 66.6
2015-01-05 | 1:00 | 64.9 | - | 46.8 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | - | 64.9
2015-01-05 | 2:00 | 66.3 | - | 48.1 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | - | 66.3
2015-01-05 | 3:00 | 66.9 | - | 48.5 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | - | 66.9
2015-01-05 | 4:00 | 65.8 | - | 47.7 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | - | 65.8
2015-01-05 | 5:00 | 63.7 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | -0.7 | 0 | - | 63.7
2015-01-05 | 6:00 | 67.3 | - | 49.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | - | 67.3
2015-01-05 | 7:00 | 72.9 | - | 54.7 | - | - | - | 0.3 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | - | 72.9
2015-01-05 | 8:00 | 77.8 | - | 56.8 | - | - | - | 2.7 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | - | 77.8
2015-01-05 | 9:00 | 81.1 | - | 53.2 | - | - | - | 14.1 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | - | 81.1
2015-01-05 | 10:00 | 82.7 | - | 52.8 | - | - | - | 19.2 | 0 | 14 | 0 | -3.3 | - | 82.7
2015-01-05 | 11:00 | 83.2 | - | 51.5 | - | - | - | 22.9 | 0 | 12.1 | 0 | -3.3 | - | 83.2
2015-01-05 | 12:00 | 80.2 | - | 46.6 | - | - | - | 33.7 | 0 | 4.1 | -0.9 | -3.3 | - | 80.2
2015-01-05 | 13:00 | 80.9 | - | 46.6 | - | - | - | 21.7 | 0 | 16.1 | -0.2 | -3.3 | - | 80.9
2015-01-05 | 14:00 | 80.9 | - | 54.1 | - | - | - | 23.4 | 0 | 6.7 | 0 | -3.3 | - | 80.9
2015-01-05 | 15:00 | 80.2 | - | 57 | - | - | - | 9.8 | 0 | 16.7 | 0 | -3.3 | - | 80.2
2015-01-05 | 16:00 | 81.2 | - | 59.8 | - | - | - | 2.9 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | - | 81.2
2015-01-05 | 17:00 | 82 | - | 63.2 | - | - | - | 0.3 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | - | 82
2015-01-05 | 18:00 | 89.8 | - | 70.5 | - | - | - | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 2 | - | 89.8
2015-01-05 | 19:00 | 89.5 | - | 69.5 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 89.5
2015-01-05 | 20:00 | 86.7 | - | 67.1 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 86.7
2015-01-05 | 21:00 | 82.6 | - | 62.7 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 2 | - | 82.6
2015-01-05 | 22:00 | 76.1 | - | 56.4 | - | - | - | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 2 | - | 76.1
2015-01-05 | 23:00 | 71.7 | - | 52.1 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 71.7
2015-01-06 | 0:00 | 66.1 | - | 57.1 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 66.1
2015-01-06 | 1:00 | 64.4 | - | 57.7 | - | - | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - | 64.4
2015-01-06 | 2:00 | 65.8 | - | 59.3 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 65.8
2015-01-06 | 3:00 | 66.8 | - | 60.3 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 66.8
2015-01-06 | 4:00 | 65.8 | - | 59 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 65.8
2015-01-06 | 5:00 | 63.4 | - | 56.7 | - | - | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - | 63.4
2015-01-06 | 6:00 | 67.2 | - | 60.7 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 67.2
2015-01-06 | 7:00 | 73.9 | - | 67 | - | - | - | 0.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 73.9
2015-01-06 | 8:00 | 78.9 | - | 68.7 | - | - | - | 4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - | 78.9
2015-01-06 | 9:00 | 82.6 | - | 67.1 | - | - | - | 9.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 82.6
2015-01-06 | 10:00 | 84 | - | 67.8 | - | - | - | 13.4 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 84
2015-01-06 | 11:00 | 84.6 | - | 65.2 | - | - | - | 16.6 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 84.6
2015-01-06 | 12:00 | 83.7 | - | 63.9 | - | - | - | 16.8 | 0 | 6.3 | 0 | -3.3 | - | 83.7
2015-01-06 | 13:00 | 85.2 | - | 64.9 | - | - | - | 16.8 | 0 | 6.8 | 0 | -3.3 | - | 85.2
2015-01-06 | 14:00 | 84.1 | - | 66.6 | - | - | - | 13.7 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 84.1
2015-01-06 | 15:00 | 83.6 | - | 69.8 | - | - | - | 9.9 | 0 | 7.2 | 0 | -3.3 | - | 83.6
2015-01-06 | 16:00 | 83.9 | - | 71.3 | - | - | - | 5.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 83.9
2015-01-06 | 17:00 | 86.3 | - | 77.8 | - | - | - | 1.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | - | 86.3
2015-01-06 | 18:00 | 92.9 | - | 83.6 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 92.9
2015-01-06 | 19:00 | 92 | - | 82.4 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | - | 92
2015-01-06 | 20:00 | 89 | - | 79.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 89
2015-01-06 | 21:00 | 83.9 | - | 74.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 2 | - | 83.9
2015-01-06 | 22:00 | 77.4 | - | 68.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 2 | - | 77.4
2015-01-06 | 23:00 | 73 | - | 64 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 73
2015-01-07 | 0:00 | 67.3 | - | 58.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 67.3
2015-01-07 | 1:00 | 65.5 | - | 58.8 | - | - | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - | 65.5
2015-01-07 | 2:00 | 66.7 | - | 60.2 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 66.7
2015-01-07 | 3:00 | 67.6 | - | 61.1 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 67.6
2015-01-07 | 4:00 | 66.4 | - | 59.6 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 66.4
2015-01-07 | 5:00 | 64.4 | - | 57.7 | - | - | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - | 64.4
2015-01-07 | 6:00 | 67.9 | - | 61.4 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 67.9
2015-01-07 | 7:00 | 75.5 | - | 68.6 | - | - | - | 0.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 75.5
2015-01-07 | 8:00 | 81.6 | - | 71.4 | - | - | - | 4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - | 81.6
2015-01-07 | 9:00 | 85.7 | - | 70.2 | - | - | - | 9.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 85.7
2015-01-07 | 10:00 | 85.2 | - | 69 | - | - | - | 13.4 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 85.2
2015-01-07 | 11:00 | 84.4 | - | 65 | - | - | - | 16.6 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 84.4
2015-01-07 | 12:00 | 82.5 | - | 62.7 | - | - | - | 16.8 | 0 | 6.3 | 0 | -3.3 | - | 82.5
2015-01-07 | 13:00 | 83.5 | - | 63.2 | - | - | - | 16.8 | 0 | 6.8 | 0 | -3.3 | - | 83.5
2015-01-07 | 14:00 | 84.9 | - | 67.4 | - | - | - | 13.7 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 84.9
2015-01-07 | 15:00 | 85.8 | - | 72 | - | - | - | 9.9 | 0 | 7.2 | 0 | -3.3 | - | 85.8
2015-01-07 | 16:00 | 87.3 | - | 74.7 | - | - | - | 5.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 87.3
2015-01-07 | 17:00 | 90.9 | - | 82.4 | - | - | - | 1.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | - | 90.9
2015-01-07 | 18:00 | 95.4 | - | 86.1 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 95.4
2015-01-07 | 19:00 | 94.7 | - | 85.1 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | - | 94.7
2015-01-07 | 20:00 | 92.2 | - | 82.9 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 92.2
2015-01-07 | 21:00 | 87.1 | - | 77.9 | - | - | - | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 2 | - | 87.1
2015-01-07 | 22:00 | 80 | - | 70.9 | - | - | - | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 2 | - | 80
2015-01-07 | 23:00 | 74.7 | - | 65.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 74.7
2015-01-08 | 0:00 | 68.8 | - | 59.8 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 68.8
2015-01-08 | 1:00 | 67.1 | - | 60.4 | - | - | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - | 67.1
2015-01-08 | 2:00 | 68.1 | - | 61.6 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 68.1
2015-01-08 | 3:00 | 69 | - | 62.5 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 69
2015-01-08 | 4:00 | 68.3 | - | 61.5 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 68.3
2015-01-08 | 5:00 | 66.7 | - | 60 | - | - | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - | 66.7
2015-01-08 | 6:00 | 70.7 | - | 64.2 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 70.7
2015-01-08 | 7:00 | 78 | - | 71.1 | - | - | - | 0.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 78
2015-01-08 | 8:00 | 82.2 | - | 72 | - | - | - | 4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - | 82.2
2015-01-08 | 9:00 | 85.4 | - | 69.9 | - | - | - | 9.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 85.4
2015-01-08 | 10:00 | 87.1 | - | 70.9 | - | - | - | 13.4 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 87.1
2015-01-08 | 11:00 | 86.8 | - | 67.4 | - | - | - | 16.6 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 86.8
2015-01-08 | 12:00 | 85.3 | - | 65.5 | - | - | - | 16.8 | 0 | 6.3 | 0 | -3.3 | - | 85.3
2015-01-08 | 13:00 | 86.4 | - | 66.1 | - | - | - | 16.8 | 0 | 6.8 | 0 | -3.3 | - | 86.4
2015-01-08 | 14:00 | 87 | - | 69.5 | - | - | - | 13.7 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 87
2015-01-08 | 15:00 | 86.7 | - | 72.9 | - | - | - | 9.9 | 0 | 7.2 | 0 | -3.3 | - | 86.7
2015-01-08 | 16:00 | 87.9 | - | 75.3 | - | - | - | 5.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 87.9
2015-01-08 | 17:00 | 92.8 | - | 84.3 | - | - | - | 1.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | - | 92.8
2015-01-08 | 18:00 | 98.4 | - | 89.1 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 98.4
2015-01-08 | 19:00 | 98 | - | 88.4 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | - | 98
2015-01-08 | 20:00 | 95.3 | - | 86 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 95.3
2015-01-08 | 21:00 | 89.7 | - | 80.5 | - | - | - | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 2 | - | 89.7
2015-01-08 | 22:00 | 82.3 | - | 73.2 | - | - | - | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 2 | - | 82.3
2015-01-08 | 23:00 | 77.5 | - | 68.5 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 77.5
2015-01-09 | 0:00 | 71.3 | - | 62.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 71.3
2015-01-09 | 1:00 | 69 | - | 62.3 | - | - | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - | 69
2015-01-09 | 2:00 | 69.8 | - | 63.3 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 69.8
2015-01-09 | 3:00 | 70 | - | 63.5 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 70
2015-01-09 | 4:00 | 69.4 | - | 62.6 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 69.4
2015-01-09 | 5:00 | 68 | - | 61.3 | - | - | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - | 68
2015-01-09 | 6:00 | 71.8 | - | 65.3 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 71.8
2015-01-09 | 7:00 | 79.4 | - | 72.5 | - | - | - | 0.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 79.4
2015-01-09 | 8:00 | 83 | - | 72.8 | - | - | - | 4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - | 83
2015-01-09 | 9:00 | 86 | - | 70.5 | - | - | - | 9.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 86
2015-01-09 | 10:00 | 85.9 | - | 69.7 | - | - | - | 13.4 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 85.9
2015-01-09 | 11:00 | 84.6 | - | 65.2 | - | - | - | 16.6 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 84.6
2015-01-09 | 12:00 | 80.3 | - | 60.5 | - | - | - | 16.8 | 0 | 6.3 | 0 | -3.3 | - | 80.3
2015-01-09 | 13:00 | 81.8 | - | 61.5 | - | - | - | 16.8 | 0 | 6.8 | 0 | -3.3 | - | 81.8
2015-01-09 | 14:00 | 82.1 | - | 64.6 | - | - | - | 13.7 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 82.1
2015-01-09 | 15:00 | 82.2 | - | 68.4 | - | - | - | 9.9 | 0 | 7.2 | 0 | -3.3 | - | 82.2
2015-01-09 | 16:00 | 83.7 | - | 71.1 | - | - | - | 5.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 83.7
2015-01-09 | 17:00 | 87.7 | - | 79.2 | - | - | - | 1.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | - | 87.7
2015-01-09 | 18:00 | 94.4 | - | 85.1 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 94.4
2015-01-09 | 19:00 | 94.1 | - | 84.5 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | - | 94.1
2015-01-09 | 20:00 | 91.3 | - | 82 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 91.3
2015-01-09 | 21:00 | 86.8 | - | 77.6 | - | - | - | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 2 | - | 86.8
2015-01-09 | 22:00 | 80.7 | - | 71.6 | - | - | - | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 2 | - | 80.7
2015-01-09 | 23:00 | 76.9 | - | 67.9 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 76.9
2015-01-10 | 0:00 | 71.2 | - | 51 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 71.2
2015-01-10 | 1:00 | 69.2 | - | 51.1 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | - | 69.2
2015-01-10 | 2:00 | 70.1 | - | 51.9 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | - | 70.1
2015-01-10 | 3:00 | 70.5 | - | 52.1 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | - | 70.5
2015-01-10 | 4:00 | 69.1 | - | 51 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | - | 69.1
2015-01-10 | 5:00 | 66.1 | - | 48.3 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | - | 66.1
2015-01-10 | 6:00 | 66 | - | 48.3 | - | - | - | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | - | 66
2015-01-10 | 7:00 | 70.8 | - | 52.6 | - | - | - | 0.3 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | - | 70.8
2015-01-10 | 8:00 | 76.3 | - | 55.3 | - | - | - | 2.7 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | - | 76.3
2015-01-10 | 9:00 | 79.9 | - | 52 | - | - | - | 14.1 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | - | 79.9
2015-01-10 | 10:00 | 80.8 | - | 50.9 | - | - | - | 19.2 | 0 | 14 | 0 | -3.3 | - | 80.8
2015-01-10 | 11:00 | 80.5 | - | 48.8 | - | - | - | 22.9 | 0 | 12.1 | 0 | -3.3 | - | 80.5
2015-01-10 | 12:00 | 76.5 | - | 46.6 | - | - | - | 33.7 | -0.5 | 4.1 | -4.1 | -3.3 | - | 76.5
2015-01-10 | 13:00 | 77.8 | - | 46.6 | - | - | - | 21.7 | 0 | 16.1 | -3.3 | -3.3 | - | 77.8
2015-01-10 | 14:00 | 77.5 | - | 50.7 | - | - | - | 23.4 | 0 | 6.7 | 0 | -3.3 | - | 77.5
2015-01-10 | 15:00 | 76.5 | - | 53.3 | - | - | - | 9.8 | 0 | 16.7 | 0 | -3.3 | - | 76.5
2015-01-10 | 16:00 | 77.9 | - | 58.8 | - | - | - | 2.9 | 0 | 18.5 | -2.3 | 0 | - | 77.9
2015-01-10 | 17:00 | 80.9 | - | 62.1 | - | - | - | 0.3 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | - | 80.9
2015-01-10 | 18:00 | 90.5 | - | 71.2 | - | - | - | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 2 | - | 90.5
2015-01-10 | 19:00 | 91 | - | 71 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 91
2015-01-10 | 20:00 | 88.9 | - | 69.3 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 88.9
2015-01-10 | 21:00 | 84.9 | - | 65 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 2 | - | 84.9
2015-01-10 | 22:00 | 79.5 | - | 59.8 | - | - | - | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 2 | - | 79.5
2015-01-10 | 23:00 | 75.9 | - | 56.3 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 75.9
2015-01-11 | 0:00 | 70.6 | - | 50.4 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 70.6
2015-01-11 | 1:00 | 68.5 | - | 50.4 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | - | 68.5
2015-01-11 | 2:00 | 69.4 | - | 51.2 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | - | 69.4
2015-01-11 | 3:00 | 69.5 | - | 51.1 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | - | 69.5
2015-01-11 | 4:00 | 67.9 | - | 49.8 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | - | 67.9
2015-01-11 | 5:00 | 64.1 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | -0.3 | 0 | - | 64.1
2015-01-11 | 6:00 | 62.9 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.7 | -1.4 | 0 | - | 62.9
2015-01-11 | 7:00 | 65.8 | - | 47.6 | - | - | - | 0.3 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | - | 65.8
2015-01-11 | 8:00 | 70.3 | - | 49.3 | - | - | - | 2.7 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | - | 70.3
2015-01-11 | 9:00 | 73.3 | - | 46.6 | - | - | - | 14.1 | 0 | 13.8 | -1.2 | 0 | - | 73.3
2015-01-11 | 10:00 | 72.8 | - | 46.6 | - | - | - | 19.2 | 0 | 14 | -3.7 | -3.3 | - | 72.8
2015-01-11 | 11:00 | 72.1 | - | 46.6 | - | - | - | 22.9 | 0 | 12.1 | -6.2 | -3.3 | - | 72.1
2015-01-11 | 12:00 | 73.2 | - | 46.6 | - | - | - | 33.7 | -5 | 4.1 | -2.9 | -3.3 | - | 73.2
2015-01-11 | 13:00 | 71.8 | - | 46.6 | - | - | - | 21.7 | -5.9 | 16.1 | -3.4 | -3.3 | - | 71.8
2015-01-11 | 14:00 | 71.9 | - | 46.6 | - | - | - | 23.4 | -0.1 | 6.7 | -1.4 | -3.3 | - | 71.9
2015-01-11 | 15:00 | 72 | - | 48.8 | - | - | - | 9.8 | 0 | 16.7 | 0 | -3.3 | - | 72
2015-01-11 | 16:00 | 72.7 | - | 58.8 | - | - | - | 2.9 | 0 | 18.5 | -7.5 | 0 | - | 72.7
2015-01-11 | 17:00 | 76.4 | - | 58.8 | - | - | - | 0.3 | 0 | 18.5 | -1.2 | 0 | - | 76.4
2015-01-11 | 18:00 | 86.7 | - | 67.4 | - | - | - | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 2 | - | 86.7
2015-01-11 | 19:00 | 88.4 | - | 68.4 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 88.4
2015-01-11 | 20:00 | 86.7 | - | 67.1 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 86.7
2015-01-11 | 21:00 | 83.5 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 2 | - | 83.5
2015-01-11 | 22:00 | 77.9 | - | 58.2 | - | - | - | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 2 | - | 77.9
2015-01-11 | 23:00 | 74.2 | - | 54.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 74.2
2015-01-12 | 0:00 | 68.8 | - | 59.8 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 68.8
2015-01-12 | 1:00 | 67 | - | 60.3 | - | - | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - | 67
2015-01-12 | 2:00 | 68.1 | - | 61.6 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 68.1
2015-01-12 | 3:00 | 68.7 | - | 62.2 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 68.7
2015-01-12 | 4:00 | 67.7 | - | 60.9 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 67.7
2015-01-12 | 5:00 | 64.7 | - | 58 | - | - | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - | 64.7
2015-01-12 | 6:00 | 64.8 | - | 58.3 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 64.8
2015-01-12 | 7:00 | 69.4 | - | 62.5 | - | - | - | 0.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 69.4
2015-01-12 | 8:00 | 74 | - | 63.8 | - | - | - | 4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - | 74
2015-01-12 | 9:00 | 79.1 | - | 63.6 | - | - | - | 9.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 79.1
2015-01-12 | 10:00 | 78.2 | - | 62 | - | - | - | 13.4 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 78.2
2015-01-12 | 11:00 | 77.7 | - | 58.3 | - | - | - | 16.6 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 77.7
2015-01-12 | 12:00 | 75.7 | - | 55.9 | - | - | - | 16.8 | 0 | 6.3 | 0 | -3.3 | - | 75.7
2015-01-12 | 13:00 | 75.2 | - | 54.9 | - | - | - | 16.8 | 0 | 6.8 | 0 | -3.3 | - | 75.2
2015-01-12 | 14:00 | 76.5 | - | 59 | - | - | - | 13.7 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 76.5
2015-01-12 | 15:00 | 76.7 | - | 62.9 | - | - | - | 9.9 | 0 | 7.2 | 0 | -3.3 | - | 76.7
2015-01-12 | 16:00 | 78.4 | - | 65.8 | - | - | - | 5.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 78.4
2015-01-12 | 17:00 | 82.3 | - | 73.8 | - | - | - | 1.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | - | 82.3
2015-01-12 | 18:00 | 91.5 | - | 82.2 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 91.5
2015-01-12 | 19:00 | 92.1 | - | 82.5 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | - | 92.1
2015-01-12 | 20:00 | 89.7 | - | 80.4 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 89.7
2015-01-12 | 21:00 | 85.4 | - | 76.2 | - | - | - | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 2 | - | 85.4
2015-01-12 | 22:00 | 78.3 | - | 69.2 | - | - | - | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 2 | - | 78.3
2015-01-12 | 23:00 | 73.8 | - | 64.8 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 73.8
2015-01-13 | 0:00 | 68.1 | - | 59.1 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 68.1
2015-01-13 | 1:00 | 66.4 | - | 59.7 | - | - | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - | 66.4
2015-01-13 | 2:00 | 68 | - | 61.5 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 68
2015-01-13 | 3:00 | 68.7 | - | 62.2 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 68.7
2015-01-13 | 4:00 | 67.9 | - | 61.1 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 67.9
2015-01-13 | 5:00 | 66.2 | - | 59.5 | - | - | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - | 66.2
2015-01-13 | 6:00 | 70.1 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 70.1
2015-01-13 | 7:00 | 76.2 | - | 69.3 | - | - | - | 0.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 76.2
2015-01-13 | 8:00 | 78.2 | - | 68 | - | - | - | 4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - | 78.2
2015-01-13 | 9:00 | 80.1 | - | 64.6 | - | - | - | 9.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 80.1
2015-01-13 | 10:00 | 81.7 | - | 65.5 | - | - | - | 13.4 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 81.7
2015-01-13 | 11:00 | 83.8 | - | 64.4 | - | - | - | 16.6 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 83.8
2015-01-13 | 12:00 | 79.5 | - | 59.7 | - | - | - | 16.8 | 0 | 6.3 | 0 | -3.3 | - | 79.5
2015-01-13 | 13:00 | 81.4 | - | 61.1 | - | - | - | 16.8 | 0 | 6.8 | 0 | -3.3 | - | 81.4
2015-01-13 | 14:00 | 81.3 | - | 63.8 | - | - | - | 13.7 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 81.3
2015-01-13 | 15:00 | 81 | - | 67.2 | - | - | - | 9.9 | 0 | 7.2 | 0 | -3.3 | - | 81
2015-01-13 | 16:00 | 82.8 | - | 70.2 | - | - | - | 5.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 82.8
2015-01-13 | 17:00 | 86.6 | - | 78.1 | - | - | - | 1.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | - | 86.6
2015-01-13 | 18:00 | 93.7 | - | 84.4 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 93.7
2015-01-13 | 19:00 | 93.4 | - | 83.8 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | - | 93.4
2015-01-13 | 20:00 | 90.6 | - | 81.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 90.6
2015-01-13 | 21:00 | 85.5 | - | 76.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 2 | - | 85.5
2015-01-13 | 22:00 | 78.5 | - | 69.4 | - | - | - | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 2 | - | 78.5
2015-01-13 | 23:00 | 74 | - | 65 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 74
2015-01-14 | 0:00 | 68.2 | - | 59.2 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 68.2
2015-01-14 | 1:00 | 66.7 | - | 60 | - | - | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - | 66.7
2015-01-14 | 2:00 | 67.8 | - | 61.3 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 67.8
2015-01-14 | 3:00 | 68.8 | - | 62.3 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 68.8
2015-01-14 | 4:00 | 67.8 | - | 61 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 67.8
2015-01-14 | 5:00 | 65.6 | - | 58.9 | - | - | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - | 65.6
2015-01-14 | 6:00 | 69.2 | - | 62.7 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 69.2
2015-01-14 | 7:00 | 76.4 | - | 69.5 | - | - | - | 0.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 76.4
2015-01-14 | 8:00 | 81.7 | - | 71.5 | - | - | - | 4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - | 81.7
2015-01-14 | 9:00 | 85.3 | - | 69.8 | - | - | - | 9.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 85.3
2015-01-14 | 10:00 | 86.6 | - | 70.4 | - | - | - | 13.4 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 86.6
2015-01-14 | 11:00 | 83.5 | - | 64.1 | - | - | - | 16.6 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 83.5
2015-01-14 | 12:00 | 80.6 | - | 60.8 | - | - | - | 16.8 | 0 | 6.3 | 0 | -3.3 | - | 80.6
2015-01-14 | 13:00 | 84 | - | 63.7 | - | - | - | 16.8 | 0 | 6.8 | 0 | -3.3 | - | 84
2015-01-14 | 14:00 | 85.1 | - | 67.6 | - | - | - | 13.7 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 85.1
2015-01-14 | 15:00 | 85.7 | - | 71.9 | - | - | - | 9.9 | 0 | 7.2 | 0 | -3.3 | - | 85.7
2015-01-14 | 16:00 | 86.5 | - | 73.9 | - | - | - | 5.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 86.5
2015-01-14 | 17:00 | 90.4 | - | 81.9 | - | - | - | 1.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | - | 90.4
2015-01-14 | 18:00 | 94.8 | - | 85.5 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 94.8
2015-01-14 | 19:00 | 93.4 | - | 83.8 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | - | 93.4
2015-01-14 | 20:00 | 90.3 | - | 81 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 90.3
2015-01-14 | 21:00 | 85 | - | 75.8 | - | - | - | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 2 | - | 85
2015-01-14 | 22:00 | 78.1 | - | 69 | - | - | - | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 2 | - | 78.1
2015-01-14 | 23:00 | 73.8 | - | 64.8 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 73.8
2015-01-15 | 0:00 | 68.1 | - | 47.9 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 68.1
2015-01-15 | 1:00 | 66.5 | - | 48.4 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | - | 66.5
2015-01-15 | 2:00 | 68.1 | - | 49.9 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | - | 68.1
2015-01-15 | 3:00 | 69.1 | - | 50.7 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | - | 69.1
2015-01-15 | 4:00 | 68.3 | - | 50.2 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | - | 68.3
2015-01-15 | 5:00 | 66.4 | - | 48.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | - | 66.4
2015-01-15 | 6:00 | 70.4 | - | 52.7 | - | - | - | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | - | 70.4
2015-01-15 | 7:00 | 76.2 | - | 58 | - | - | - | 0.3 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | - | 76.2
2015-01-15 | 8:00 | 80.1 | - | 59.1 | - | - | - | 2.7 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | - | 80.1
2015-01-15 | 9:00 | 83 | - | 55.1 | - | - | - | 14.1 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | - | 83
2015-01-15 | 10:00 | 81.7 | - | 51.8 | - | - | - | 19.2 | 0 | 14 | 0 | -3.3 | - | 81.7
2015-01-15 | 11:00 | 81.7 | - | 50 | - | - | - | 22.9 | 0 | 12.1 | 0 | -3.3 | - | 81.7
2015-01-15 | 12:00 | 78.6 | - | 46.6 | - | - | - | 33.7 | 0 | 4.1 | -2.5 | -3.3 | - | 78.6
2015-01-15 | 13:00 | 79.8 | - | 46.6 | - | - | - | 21.7 | 0 | 16.1 | -1.3 | -3.3 | - | 79.8
2015-01-15 | 14:00 | 80.9 | - | 54.1 | - | - | - | 23.4 | 0 | 6.7 | 0 | -3.3 | - | 80.9
2015-01-15 | 15:00 | 80.5 | - | 58.8 | - | - | - | 9.8 | 0 | 16.7 | -1.5 | -3.3 | - | 80.5
2015-01-15 | 16:00 | 82.2 | - | 60.8 | - | - | - | 2.9 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | - | 82.2
2015-01-15 | 17:00 | 87.1 | - | 68.3 | - | - | - | 0.3 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | - | 87.1
2015-01-15 | 18:00 | 93.7 | - | 74.4 | - | - | - | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 2 | - | 93.7
2015-01-15 | 19:00 | 93.5 | - | 73.5 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 93.5
2015-01-15 | 20:00 | 90.4 | - | 70.8 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 90.4
2015-01-15 | 21:00 | 85 | - | 65.1 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 2 | - | 85
2015-01-15 | 22:00 | 78 | - | 58.8 | - | - | - | 0 | 0 | 17.7 | -0.5 | 2 | - | 78
2015-01-15 | 23:00 | 73.7 | - | 54.1 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 73.7
2015-01-16 | 0:00 | 67.6 | - | 58.6 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 67.6
2015-01-16 | 1:00 | 65.7 | - | 59 | - | - | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - | 65.7
2015-01-16 | 2:00 | 66.9 | - | 60.4 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 66.9
2015-01-16 | 3:00 | 68.1 | - | 61.6 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 68.1
2015-01-16 | 4:00 | 67.4 | - | 60.6 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 67.4
2015-01-16 | 5:00 | 65.4 | - | 58.7 | - | - | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - | 65.4
2015-01-16 | 6:00 | 69.2 | - | 62.7 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 69.2
2015-01-16 | 7:00 | 76.2 | - | 69.3 | - | - | - | 0.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 76.2
2015-01-16 | 8:00 | 80.2 | - | 70 | - | - | - | 4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - | 80.2
2015-01-16 | 9:00 | 82.8 | - | 67.3 | - | - | - | 9.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 82.8
2015-01-16 | 10:00 | 82.4 | - | 66.2 | - | - | - | 13.4 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 82.4
2015-01-16 | 11:00 | 81.9 | - | 62.5 | - | - | - | 16.6 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 81.9
2015-01-16 | 12:00 | 79.7 | - | 59.9 | - | - | - | 16.8 | 0 | 6.3 | 0 | -3.3 | - | 79.7
2015-01-16 | 13:00 | 79.9 | - | 59.6 | - | - | - | 16.8 | 0 | 6.8 | 0 | -3.3 | - | 79.9
2015-01-16 | 14:00 | 81.5 | - | 64 | - | - | - | 13.7 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 81.5
2015-01-16 | 15:00 | 82 | - | 68.2 | - | - | - | 9.9 | 0 | 7.2 | 0 | -3.3 | - | 82
2015-01-16 | 16:00 | 83.1 | - | 70.5 | - | - | - | 5.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 83.1
2015-01-16 | 17:00 | 85.9 | - | 77.4 | - | - | - | 1.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | - | 85.9
2015-01-16 | 18:00 | 92.7 | - | 83.4 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 92.7
2015-01-16 | 19:00 | 92.3 | - | 82.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | - | 92.3
2015-01-16 | 20:00 | 89.4 | - | 80.1 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 89.4
2015-01-16 | 21:00 | 84.8 | - | 75.6 | - | - | - | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 2 | - | 84.8
2015-01-16 | 22:00 | 78.8 | - | 69.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 2 | - | 78.8
2015-01-16 | 23:00 | 74.3 | - | 65.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 74.3
2015-01-17 | 0:00 | 68.5 | - | 59.5 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 68.5
2015-01-17 | 1:00 | 66.3 | - | 59.6 | - | - | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - | 66.3
2015-01-17 | 2:00 | 68 | - | 61.5 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 68
2015-01-17 | 3:00 | 68.5 | - | 62 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 68.5
2015-01-17 | 4:00 | 67.8 | - | 61 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 67.8
2015-01-17 | 5:00 | 65 | - | 58.3 | - | - | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - | 65
2015-01-17 | 6:00 | 65.5 | - | 59 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 65.5
2015-01-17 | 7:00 | 71.1 | - | 64.2 | - | - | - | 0.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 71.1
2015-01-17 | 8:00 | 77.2 | - | 67 | - | - | - | 4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - | 77.2
2015-01-17 | 9:00 | 81.9 | - | 66.4 | - | - | - | 9.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 81.9
2015-01-17 | 10:00 | 82.7 | - | 66.5 | - | - | - | 13.4 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 82.7
2015-01-17 | 11:00 | 81.7 | - | 62.3 | - | - | - | 16.6 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 81.7
2015-01-17 | 12:00 | 80.8 | - | 61 | - | - | - | 16.8 | 0 | 6.3 | 0 | -3.3 | - | 80.8
2015-01-17 | 13:00 | 81.1 | - | 60.8 | - | - | - | 16.8 | 0 | 6.8 | 0 | -3.3 | - | 81.1
2015-01-17 | 14:00 | 81.3 | - | 63.8 | - | - | - | 13.7 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 81.3
2015-01-17 | 15:00 | 80.3 | - | 66.5 | - | - | - | 9.9 | 0 | 7.2 | 0 | -3.3 | - | 80.3
2015-01-17 | 16:00 | 81.8 | - | 69.2 | - | - | - | 5.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 81.8
2015-01-17 | 17:00 | 85.8 | - | 77.3 | - | - | - | 1.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | - | 85.8
2015-01-17 | 18:00 | 92.4 | - | 83.1 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 92.4
2015-01-17 | 19:00 | 92.4 | - | 82.8 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | - | 92.4
2015-01-17 | 20:00 | 89.7 | - | 80.4 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 89.7
2015-01-17 | 21:00 | 85.9 | - | 76.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 2 | - | 85.9
2015-01-17 | 22:00 | 80.5 | - | 71.4 | - | - | - | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 2 | - | 80.5
2015-01-17 | 23:00 | 76.5 | - | 67.5 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 76.5
2015-01-18 | 0:00 | 70.5 | - | 61.5 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 70.5
2015-01-18 | 1:00 | 68.4 | - | 61.7 | - | - | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - | 68.4
2015-01-18 | 2:00 | 69.2 | - | 62.7 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 69.2
2015-01-18 | 3:00 | 69.5 | - | 63 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 69.5
2015-01-18 | 4:00 | 68.2 | - | 61.4 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 68.2
2015-01-18 | 5:00 | 64.2 | - | 57.5 | - | - | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - | 64.2
2015-01-18 | 6:00 | 62.4 | - | 55.9 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 62.4
2015-01-18 | 7:00 | 66 | - | 59.1 | - | - | - | 0.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 66
2015-01-18 | 8:00 | 70.1 | - | 59.9 | - | - | - | 4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - | 70.1
2015-01-18 | 9:00 | 73.3 | - | 57.8 | - | - | - | 9.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 73.3
2015-01-18 | 10:00 | 74.4 | - | 58.2 | - | - | - | 13.4 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 74.4
2015-01-18 | 11:00 | 74.9 | - | 55.5 | - | - | - | 16.6 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 74.9
2015-01-18 | 12:00 | 75.2 | - | 55.4 | - | - | - | 16.8 | 0 | 6.3 | 0 | -3.3 | - | 75.2
2015-01-18 | 13:00 | 73.2 | - | 52.9 | - | - | - | 16.8 | 0 | 6.8 | 0 | -3.3 | - | 73.2
2015-01-18 | 14:00 | 72.7 | - | 55.2 | - | - | - | 13.7 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 72.7
2015-01-18 | 15:00 | 73.1 | - | 59.3 | - | - | - | 9.9 | 0 | 7.2 | 0 | -3.3 | - | 73.1
2015-01-18 | 16:00 | 75.4 | - | 62.8 | - | - | - | 5.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 75.4
2015-01-18 | 17:00 | 81 | - | 72.5 | - | - | - | 1.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | - | 81
2015-01-18 | 18:00 | 89.2 | - | 79.9 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 89.2
2015-01-18 | 19:00 | 89.6 | - | 80 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | - | 89.6
2015-01-18 | 20:00 | 87.9 | - | 78.6 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 87.9
2015-01-18 | 21:00 | 83.5 | - | 74.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 2 | - | 83.5
2015-01-18 | 22:00 | 77.9 | - | 68.8 | - | - | - | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 2 | - | 77.9
2015-01-18 | 23:00 | 73.3 | - | 64.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 73.3
2015-01-19 | 0:00 | 67.6 | - | 47.4 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 67.6
2015-01-19 | 1:00 | 65.6 | - | 47.5 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | - | 65.6
2015-01-19 | 2:00 | 66.9 | - | 48.7 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | - | 66.9
2015-01-19 | 3:00 | 67.9 | - | 49.5 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | - | 67.9
2015-01-19 | 4:00 | 67.1 | - | 49 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | - | 67.1
2015-01-19 | 5:00 | 64.8 | - | 47 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | - | 64.8
2015-01-19 | 6:00 | 67.9 | - | 50.2 | - | - | - | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | - | 67.9
2015-01-19 | 7:00 | 76 | - | 57.8 | - | - | - | 0.3 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | - | 76
2015-01-19 | 8:00 | 79.7 | - | 58.7 | - | - | - | 2.7 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | - | 79.7
2015-01-19 | 9:00 | 81.8 | - | 53.9 | - | - | - | 14.1 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | - | 81.8
2015-01-19 | 10:00 | 82.5 | - | 52.6 | - | - | - | 19.2 | 0 | 14 | 0 | -3.3 | - | 82.5
2015-01-19 | 11:00 | 79.7 | - | 48 | - | - | - | 22.9 | 0 | 12.1 | 0 | -3.3 | - | 79.7
2015-01-19 | 12:00 | 76.5 | - | 46.6 | - | - | - | 33.7 | -0.5 | 4.1 | -4.1 | -3.3 | - | 76.5
2015-01-19 | 13:00 | 78.5 | - | 46.6 | - | - | - | 21.7 | 0 | 16.1 | -2.6 | -3.3 | - | 78.5
2015-01-19 | 14:00 | 80.5 | - | 53.7 | - | - | - | 23.4 | 0 | 6.7 | 0 | -3.3 | - | 80.5
2015-01-19 | 15:00 | 81 | - | 58.8 | - | - | - | 9.8 | 0 | 16.7 | -1 | -3.3 | - | 81
2015-01-19 | 16:00 | 83.2 | - | 61.8 | - | - | - | 2.9 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | - | 83.2
2015-01-19 | 17:00 | 87.9 | - | 69.1 | - | - | - | 0.3 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | - | 87.9
2015-01-19 | 18:00 | 95.6 | - | 76.3 | - | - | - | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 2 | - | 95.6
2015-01-19 | 19:00 | 95.7 | - | 75.7 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 95.7
2015-01-19 | 20:00 | 93.1 | - | 73.5 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 93.1
2015-01-19 | 21:00 | 88.4 | - | 68.5 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 2 | - | 88.4
2015-01-19 | 22:00 | 81 | - | 61.3 | - | - | - | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 2 | - | 81
2015-01-19 | 23:00 | 76 | - | 56.4 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 76
2015-01-20 | 0:00 | 69.8 | - | 49.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 69.8
2015-01-20 | 1:00 | 67.8 | - | 49.7 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | - | 67.8
2015-01-20 | 2:00 | 68.7 | - | 50.5 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | - | 68.7
2015-01-20 | 3:00 | 69.6 | - | 51.2 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | - | 69.6
2015-01-20 | 4:00 | 69 | - | 50.9 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | - | 69
2015-01-20 | 5:00 | 67 | - | 49.2 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | - | 67
2015-01-20 | 6:00 | 71.1 | - | 53.4 | - | - | - | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | - | 71.1
2015-01-20 | 7:00 | 78.7 | - | 60.5 | - | - | - | 0.3 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | - | 78.7
2015-01-20 | 8:00 | 80.8 | - | 59.8 | - | - | - | 2.7 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | - | 80.8
2015-01-20 | 9:00 | 83.1 | - | 55.2 | - | - | - | 14.1 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | - | 83.1
2015-01-20 | 10:00 | 82.7 | - | 52.8 | - | - | - | 19.2 | 0 | 14 | 0 | -3.3 | - | 82.7
2015-01-20 | 11:00 | 81.8 | - | 50.1 | - | - | - | 22.9 | 0 | 12.1 | 0 | -3.3 | - | 81.8
2015-01-20 | 12:00 | 77.9 | - | 46.6 | - | - | - | 33.7 | 0 | 4.1 | -3.2 | -3.3 | - | 77.9
2015-01-20 | 13:00 | 78.9 | - | 46.6 | - | - | - | 21.7 | 0 | 16.1 | -2.2 | -3.3 | - | 78.9
2015-01-20 | 14:00 | 80.2 | - | 53.4 | - | - | - | 23.4 | 0 | 6.7 | 0 | -3.3 | - | 80.2
2015-01-20 | 15:00 | 79.4 | - | 56.2 | - | - | - | 9.8 | 0 | 16.7 | 0 | -3.3 | - | 79.4
2015-01-20 | 16:00 | 82.1 | - | 60.7 | - | - | - | 2.9 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | - | 82.1
2015-01-20 | 17:00 | 83.9 | - | 65.1 | - | - | - | 0.3 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | - | 83.9
2015-01-20 | 18:00 | 92.5 | - | 73.2 | - | - | - | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 2 | - | 92.5
2015-01-20 | 19:00 | 93.1 | - | 73.1 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 93.1
2015-01-20 | 20:00 | 90.8 | - | 71.2 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 90.8
2015-01-20 | 21:00 | 85.8 | - | 65.9 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 2 | - | 85.8
2015-01-20 | 22:00 | 78.9 | - | 59.2 | - | - | - | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 2 | - | 78.9
2015-01-20 | 23:00 | 73.4 | - | 53.8 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 73.4
2015-01-21 | 0:00 | 67.7 | - | 58.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 67.7
2015-01-21 | 1:00 | 65.9 | - | 59.2 | - | - | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - | 65.9
2015-01-21 | 2:00 | 67.4 | - | 60.9 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 67.4
2015-01-21 | 3:00 | 68.4 | - | 61.9 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 68.4
2015-01-21 | 4:00 | 67.8 | - | 61 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 67.8
2015-01-21 | 5:00 | 65.3 | - | 58.6 | - | - | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - | 65.3
2015-01-21 | 6:00 | 69.1 | - | 62.6 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 69.1
2015-01-21 | 7:00 | 76.5 | - | 69.6 | - | - | - | 0.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 76.5
2015-01-21 | 8:00 | 80.5 | - | 70.3 | - | - | - | 4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - | 80.5
2015-01-21 | 9:00 | 83.3 | - | 67.8 | - | - | - | 9.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 83.3
2015-01-21 | 10:00 | 83.8 | - | 67.6 | - | - | - | 13.4 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 83.8
2015-01-21 | 11:00 | 82.9 | - | 63.5 | - | - | - | 16.6 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 82.9
2015-01-21 | 12:00 | 80.3 | - | 60.5 | - | - | - | 16.8 | 0 | 6.3 | 0 | -3.3 | - | 80.3
2015-01-21 | 13:00 | 82.4 | - | 62.1 | - | - | - | 16.8 | 0 | 6.8 | 0 | -3.3 | - | 82.4
2015-01-21 | 14:00 | 81.9 | - | 64.4 | - | - | - | 13.7 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 81.9
2015-01-21 | 15:00 | 82.1 | - | 68.3 | - | - | - | 9.9 | 0 | 7.2 | 0 | -3.3 | - | 82.1
2015-01-21 | 16:00 | 84.4 | - | 71.8 | - | - | - | 5.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 84.4
2015-01-21 | 17:00 | 89 | - | 80.5 | - | - | - | 1.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | - | 89
2015-01-21 | 18:00 | 93.7 | - | 84.4 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 93.7
2015-01-21 | 19:00 | 92.8 | - | 83.2 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | - | 92.8
2015-01-21 | 20:00 | 89.2 | - | 79.9 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 89.2
2015-01-21 | 21:00 | 84.3 | - | 75.1 | - | - | - | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 2 | - | 84.3
2015-01-21 | 22:00 | 78 | - | 68.9 | - | - | - | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 2 | - | 78
2015-01-21 | 23:00 | 73.5 | - | 64.5 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 73.5
2015-01-22 | 0:00 | 68.2 | - | 59.2 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 68.2
2015-01-22 | 1:00 | 66.5 | - | 59.8 | - | - | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - | 66.5
2015-01-22 | 2:00 | 67.7 | - | 61.2 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 67.7
2015-01-22 | 3:00 | 68.7 | - | 62.2 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 68.7
2015-01-22 | 4:00 | 68.1 | - | 61.3 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 68.1
2015-01-22 | 5:00 | 66.1 | - | 59.4 | - | - | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - | 66.1
2015-01-22 | 6:00 | 70.5 | - | 64 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 70.5
2015-01-22 | 7:00 | 77.1 | - | 70.2 | - | - | - | 0.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 77.1
2015-01-22 | 8:00 | 80.4 | - | 70.2 | - | - | - | 4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - | 80.4
2015-01-22 | 9:00 | 83.3 | - | 67.8 | - | - | - | 9.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 83.3
2015-01-22 | 10:00 | 84.8 | - | 68.6 | - | - | - | 13.4 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 84.8
2015-01-22 | 11:00 | 83.6 | - | 64.2 | - | - | - | 16.6 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 83.6
2015-01-22 | 12:00 | 81.7 | - | 61.9 | - | - | - | 16.8 | 0 | 6.3 | 0 | -3.3 | - | 81.7
2015-01-22 | 13:00 | 84.6 | - | 64.3 | - | - | - | 16.8 | 0 | 6.8 | 0 | -3.3 | - | 84.6
2015-01-22 | 14:00 | 83.2 | - | 65.7 | - | - | - | 13.7 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 83.2
2015-01-22 | 15:00 | 82.3 | - | 68.5 | - | - | - | 9.9 | 0 | 7.2 | 0 | -3.3 | - | 82.3
2015-01-22 | 16:00 | 83.8 | - | 71.2 | - | - | - | 5.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 83.8
2015-01-22 | 17:00 | 85.9 | - | 77.4 | - | - | - | 1.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | - | 85.9
2015-01-22 | 18:00 | 94.8 | - | 85.5 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 94.8
2015-01-22 | 19:00 | 95.8 | - | 86.2 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | - | 95.8
2015-01-22 | 20:00 | 93.5 | - | 84.2 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 93.5
2015-01-22 | 21:00 | 88.6 | - | 79.4 | - | - | - | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 2 | - | 88.6
2015-01-22 | 22:00 | 82 | - | 72.9 | - | - | - | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 2 | - | 82
2015-01-22 | 23:00 | 76.4 | - | 67.4 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 76.4
2015-01-23 | 0:00 | 70.5 | - | 50.3 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 70.5
2015-01-23 | 1:00 | 68.5 | - | 50.4 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | - | 68.5
2015-01-23 | 2:00 | 69.8 | - | 51.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | - | 69.8
2015-01-23 | 3:00 | 70.8 | - | 52.4 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | - | 70.8
2015-01-23 | 4:00 | 70.1 | - | 52 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | - | 70.1
2015-01-23 | 5:00 | 68.5 | - | 50.7 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | - | 68.5
2015-01-23 | 6:00 | 72.5 | - | 54.8 | - | - | - | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | - | 72.5
2015-01-23 | 7:00 | 79.1 | - | 60.9 | - | - | - | 0.3 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | - | 79.1
2015-01-23 | 8:00 | 82 | - | 61 | - | - | - | 2.7 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | - | 82
2015-01-23 | 9:00 | 85.1 | - | 58.8 | - | - | - | 14.1 | 0 | 13.8 | -1.6 | 0 | - | 85.1
2015-01-23 | 10:00 | 85.1 | - | 58.8 | - | - | - | 19.2 | 0 | 14 | -3.6 | -3.3 | - | 85.1
2015-01-23 | 11:00 | 84 | - | 58.8 | - | - | - | 22.9 | -1.6 | 12.1 | -4.9 | -3.3 | - | 84
2015-01-23 | 12:00 | 80.6 | - | 46.6 | - | - | - | 33.7 | -0.5 | 4.1 | 0 | -3.3 | - | 80.6
2015-01-23 | 13:00 | 81 | - | 46.6 | - | - | - | 21.7 | 0 | 16.1 | -0.1 | -3.3 | - | 81
2015-01-23 | 14:00 | 81.5 | - | 54.7 | - | - | - | 23.4 | 0 | 6.7 | 0 | -3.3 | - | 81.5
2015-01-23 | 15:00 | 80.7 | - | 57.5 | - | - | - | 9.8 | 0 | 16.7 | 0 | -3.3 | - | 80.7
2015-01-23 | 16:00 | 81.7 | - | 60.3 | - | - | - | 2.9 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | - | 81.7
2015-01-23 | 17:00 | 84.1 | - | 65.3 | - | - | - | 0.3 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | - | 84.1
2015-01-23 | 18:00 | 92.7 | - | 73.4 | - | - | - | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 2 | - | 92.7
2015-01-23 | 19:00 | 93.3 | - | 73.3 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 93.3
2015-01-23 | 20:00 | 90.7 | - | 71.1 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 90.7
2015-01-23 | 21:00 | 86.5 | - | 66.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 2 | - | 86.5
2015-01-23 | 22:00 | 81.2 | - | 61.5 | - | - | - | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 2 | - | 81.2
2015-01-23 | 23:00 | 76.7 | - | 57.1 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 76.7
2015-01-24 | 0:00 | 71.2 | - | 51 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 71.2
2015-01-24 | 1:00 | 69.1 | - | 51 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | - | 69.1
2015-01-24 | 2:00 | 70.1 | - | 51.9 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | - | 70.1
2015-01-24 | 3:00 | 70.7 | - | 52.3 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | - | 70.7
2015-01-24 | 4:00 | 69.7 | - | 51.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | - | 69.7
2015-01-24 | 5:00 | 66.7 | - | 48.9 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | - | 66.7
2015-01-24 | 6:00 | 67 | - | 49.3 | - | - | - | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | - | 67
2015-01-24 | 7:00 | 72.2 | - | 54 | - | - | - | 0.3 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | - | 72.2
2015-01-24 | 8:00 | 77.5 | - | 56.5 | - | - | - | 2.7 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | - | 77.5
2015-01-24 | 9:00 | 80.1 | - | 52.2 | - | - | - | 14.1 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | - | 80.1
2015-01-24 | 10:00 | 79.4 | - | 49.5 | - | - | - | 19.2 | 0 | 14 | 0 | -3.3 | - | 79.4
2015-01-24 | 11:00 | 79.2 | - | 47.5 | - | - | - | 22.9 | 0 | 12.1 | 0 | -3.3 | - | 79.2
2015-01-24 | 12:00 | 76 | - | 46.6 | - | - | - | 33.7 | -1 | 4.1 | -4.1 | -3.3 | - | 76
2015-01-24 | 13:00 | 75.7 | - | 46.6 | - | - | - | 21.7 | -0.1 | 16.1 | -5.3 | -3.3 | - | 75.7
2015-01-24 | 14:00 | 75.8 | - | 49 | - | - | - | 23.4 | 0 | 6.7 | 0 | -3.3 | - | 75.8
2015-01-24 | 15:00 | 75.6 | - | 52.4 | - | - | - | 9.8 | 0 | 16.7 | 0 | -3.3 | - | 75.6
2015-01-24 | 16:00 | 75.9 | - | 58.8 | - | - | - | 2.9 | 0 | 18.5 | -4.3 | 0 | - | 75.9
2015-01-24 | 17:00 | 77.8 | - | 59 | - | - | - | 0.3 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | - | 77.8
2015-01-24 | 18:00 | 86.8 | - | 67.5 | - | - | - | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 2 | - | 86.8
2015-01-24 | 19:00 | 88.5 | - | 68.5 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 88.5
2015-01-24 | 20:00 | 86.9 | - | 67.3 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 86.9
2015-01-24 | 21:00 | 83 | - | 63.1 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 2 | - | 83
2015-01-24 | 22:00 | 78.2 | - | 58.5 | - | - | - | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 2 | - | 78.2
2015-01-24 | 23:00 | 74.2 | - | 54.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 74.2
2015-01-25 | 0:00 | 68.7 | - | 48.5 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 68.7
2015-01-25 | 1:00 | 66.9 | - | 48.8 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | - | 66.9
2015-01-25 | 2:00 | 67.9 | - | 49.7 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | - | 67.9
2015-01-25 | 3:00 | 68.4 | - | 50 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | - | 68.4
2015-01-25 | 4:00 | 66.9 | - | 48.8 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | - | 66.9
2015-01-25 | 5:00 | 62.8 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | -1.6 | 0 | - | 62.8
2015-01-25 | 6:00 | 61.4 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.7 | -2.9 | 0 | - | 61.4
2015-01-25 | 7:00 | 64.9 | - | 46.7 | - | - | - | 0.3 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | - | 64.9
2015-01-25 | 8:00 | 69 | - | 48 | - | - | - | 2.7 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | - | 69
2015-01-25 | 9:00 | 70.3 | - | 46.6 | - | - | - | 14.1 | 0 | 13.8 | -4.2 | 0 | - | 70.3
2015-01-25 | 10:00 | 69.8 | - | 46.6 | - | - | - | 19.2 | 0 | 14 | -6.7 | -3.3 | - | 69.8
2015-01-25 | 11:00 | 70.7 | - | 46.6 | - | - | - | 22.9 | -4.3 | 12.1 | -3.3 | -3.3 | - | 70.7
2015-01-25 | 12:00 | 70.5 | - | 46.6 | - | - | - | 33.7 | -7.4 | 4.1 | -3.2 | -3.3 | - | 70.5
2015-01-25 | 13:00 | 70.3 | - | 46.6 | - | - | - | 21.7 | -5.5 | 16.1 | -5.3 | -3.3 | - | 70.3
2015-01-25 | 14:00 | 68.8 | - | 46.6 | - | - | - | 23.4 | 0 | 6.7 | -4.6 | -3.3 | - | 68.8
2015-01-25 | 15:00 | 69.6 | - | 46.6 | - | - | - | 9.8 | 0 | 16.7 | -0.2 | -3.3 | - | 69.6
2015-01-25 | 16:00 | 70.1 | - | 48.7 | - | - | - | 2.9 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | - | 70.1
2015-01-25 | 17:00 | 74.5 | - | 58.8 | - | - | - | 0.3 | 0 | 18.5 | -3.1 | 0 | - | 74.5
2015-01-25 | 18:00 | 84.5 | - | 65.2 | - | - | - | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 2 | - | 84.5
2015-01-25 | 19:00 | 86.2 | - | 66.2 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 86.2
2015-01-25 | 20:00 | 84.1 | - | 64.5 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 84.1
2015-01-25 | 21:00 | 80.1 | - | 60.2 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 2 | - | 80.1
2015-01-25 | 22:00 | 74.3 | - | 54.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 2 | - | 74.3
2015-01-25 | 23:00 | 69.8 | - | 50.2 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 69.8
2015-01-26 | 0:00 | 64.8 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | -2 | 2 | - | 64.8
2015-01-26 | 1:00 | 63.3 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | -1.4 | 0 | - | 63.3
2015-01-26 | 2:00 | 64.8 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | - | 64.8
2015-01-26 | 3:00 | 66.3 | - | 47.9 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | - | 66.3
2015-01-26 | 4:00 | 65.6 | - | 47.5 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | - | 65.6
2015-01-26 | 5:00 | 63.6 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | -0.8 | 0 | - | 63.6
2015-01-26 | 6:00 | 67.5 | - | 49.8 | - | - | - | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | - | 67.5
2015-01-26 | 7:00 | 74.2 | - | 56 | - | - | - | 0.3 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | - | 74.2
2015-01-26 | 8:00 | 78.4 | - | 57.4 | - | - | - | 2.7 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | - | 78.4
2015-01-26 | 9:00 | 80.8 | - | 52.9 | - | - | - | 14.1 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | - | 80.8
2015-01-26 | 10:00 | 82.2 | - | 52.3 | - | - | - | 19.2 | 0 | 14 | 0 | -3.3 | - | 82.2
2015-01-26 | 11:00 | 82.5 | - | 50.8 | - | - | - | 22.9 | 0 | 12.1 | 0 | -3.3 | - | 82.5
2015-01-26 | 12:00 | 79.7 | - | 46.6 | - | - | - | 33.7 | 0 | 4.1 | -1.4 | -3.3 | - | 79.7
2015-01-26 | 13:00 | 81.3 | - | 46.8 | - | - | - | 21.7 | 0 | 16.1 | 0 | -3.3 | - | 81.3
2015-01-26 | 14:00 | 81.1 | - | 54.3 | - | - | - | 23.4 | 0 | 6.7 | 0 | -3.3 | - | 81.1
2015-01-26 | 15:00 | 81.7 | - | 58.5 | - | - | - | 9.8 | 0 | 16.7 | 0 | -3.3 | - | 81.7
2015-01-26 | 16:00 | 81.7 | - | 60.3 | - | - | - | 2.9 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | - | 81.7
2015-01-26 | 17:00 | 82.6 | - | 63.8 | - | - | - | 0.3 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | - | 82.6
2015-01-26 | 18:00 | 90 | - | 70.7 | - | - | - | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 2 | - | 90
2015-01-26 | 19:00 | 90.3 | - | 70.3 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 90.3
2015-01-26 | 20:00 | 86.7 | - | 67.1 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 86.7
2015-01-26 | 21:00 | 82 | - | 62.1 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 2 | - | 82
2015-01-26 | 22:00 | 75.4 | - | 55.7 | - | - | - | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 2 | - | 75.4
2015-01-26 | 23:00 | 71.1 | - | 51.5 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 71.1
2015-01-27 | 0:00 | 65.3 | - | 56.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 65.3
2015-01-27 | 1:00 | 63.7 | - | 57 | - | - | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - | 63.7
2015-01-27 | 2:00 | 65.4 | - | 58.9 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 65.4
2015-01-27 | 3:00 | 67.1 | - | 60.6 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 67.1
2015-01-27 | 4:00 | 66.3 | - | 59.5 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 66.3
2015-01-27 | 5:00 | 63.9 | - | 57.2 | - | - | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - | 63.9
2015-01-27 | 6:00 | 67.7 | - | 61.2 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 67.7
2015-01-27 | 7:00 | 75.4 | - | 68.5 | - | - | - | 0.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 75.4
2015-01-27 | 8:00 | 80.5 | - | 70.3 | - | - | - | 4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - | 80.5
2015-01-27 | 9:00 | 83.1 | - | 67.6 | - | - | - | 9.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 83.1
2015-01-27 | 10:00 | 84.1 | - | 67.9 | - | - | - | 13.4 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 84.1
2015-01-27 | 11:00 | 82.7 | - | 63.3 | - | - | - | 16.6 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 82.7
2015-01-27 | 12:00 | 82.3 | - | 62.5 | - | - | - | 16.8 | 0 | 6.3 | 0 | -3.3 | - | 82.3
2015-01-27 | 13:00 | 84.5 | - | 64.2 | - | - | - | 16.8 | 0 | 6.8 | 0 | -3.3 | - | 84.5
2015-01-27 | 14:00 | 85 | - | 67.5 | - | - | - | 13.7 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 85
2015-01-27 | 15:00 | 84.7 | - | 70.9 | - | - | - | 9.9 | 0 | 7.2 | 0 | -3.3 | - | 84.7
2015-01-27 | 16:00 | 85.9 | - | 73.3 | - | - | - | 5.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 85.9
2015-01-27 | 17:00 | 88.3 | - | 79.8 | - | - | - | 1.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | - | 88.3
2015-01-27 | 18:00 | 93.8 | - | 84.5 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 93.8
2015-01-27 | 19:00 | 92.8 | - | 83.2 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | - | 92.8
2015-01-27 | 20:00 | 89.7 | - | 80.4 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 89.7
2015-01-27 | 21:00 | 84.9 | - | 75.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 2 | - | 84.9
2015-01-27 | 22:00 | 78.3 | - | 69.2 | - | - | - | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 2 | - | 78.3
2015-01-27 | 23:00 | 73.3 | - | 64.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 73.3
2015-01-28 | 0:00 | 67.2 | - | 58.2 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 67.2
2015-01-28 | 1:00 | 65.2 | - | 58.5 | - | - | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - | 65.2
2015-01-28 | 2:00 | 67 | - | 60.5 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 67
2015-01-28 | 3:00 | 68.6 | - | 62.1 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 68.6
2015-01-28 | 4:00 | 67.9 | - | 61.1 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 67.9
2015-01-28 | 5:00 | 66 | - | 59.3 | - | - | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - | 66
2015-01-28 | 6:00 | 69.9 | - | 63.4 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 69.9
2015-01-28 | 7:00 | 77.3 | - | 70.4 | - | - | - | 0.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 77.3
2015-01-28 | 8:00 | 82.5 | - | 72.3 | - | - | - | 4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - | 82.5
2015-01-28 | 9:00 | 85.5 | - | 70 | - | - | - | 9.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 85.5
2015-01-28 | 10:00 | 85.4 | - | 69.2 | - | - | - | 13.4 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 85.4
2015-01-28 | 11:00 | 85.7 | - | 66.3 | - | - | - | 16.6 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 85.7
2015-01-28 | 12:00 | 82.7 | - | 62.9 | - | - | - | 16.8 | 0 | 6.3 | 0 | -3.3 | - | 82.7
2015-01-28 | 13:00 | 83.8 | - | 63.5 | - | - | - | 16.8 | 0 | 6.8 | 0 | -3.3 | - | 83.8
2015-01-28 | 14:00 | 83.7 | - | 66.2 | - | - | - | 13.7 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 83.7
2015-01-28 | 15:00 | 83.8 | - | 70 | - | - | - | 9.9 | 0 | 7.2 | 0 | -3.3 | - | 83.8
2015-01-28 | 16:00 | 84.5 | - | 71.9 | - | - | - | 5.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 84.5
2015-01-28 | 17:00 | 87.5 | - | 79 | - | - | - | 1.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | - | 87.5
2015-01-28 | 18:00 | 93.4 | - | 84.1 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 93.4
2015-01-28 | 19:00 | 93.1 | - | 83.5 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | - | 93.1
2015-01-28 | 20:00 | 90.4 | - | 81.1 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 90.4
2015-01-28 | 21:00 | 85.1 | - | 75.9 | - | - | - | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 2 | - | 85.1
2015-01-28 | 22:00 | 78.1 | - | 69 | - | - | - | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 2 | - | 78.1
2015-01-28 | 23:00 | 72.9 | - | 63.9 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 72.9
2015-01-29 | 0:00 | 67 | - | 46.8 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 2 | - | 67
2015-01-29 | 1:00 | 65.3 | - | 47.2 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | - | 65.3
2015-01-29 | 2:00 | 66.9 | - | 48.7 | - | - | - | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | - | 66.9
2015-01-29 | 3:00 | 68.3 | - | 49.9 | - | - | - | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | - | 68.3
2015-01-29 | 4:00 | 68 | - | 49.9 | - | - | - | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | - | 68
2015-01-29 | 5:00 | 66.4 | - | 48.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0 | - | 66.4
2015-01-29 | 6:00 | 70 | - | 52.3 | - | - | - | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | - | 70
2015-01-29 | 7:00 | 75.5 | - | 57.3 | - | - | - | 0.3 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | - | 75.5
2015-01-29 | 8:00 | 79.3 | - | 58.3 | - | - | - | 2.7 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | - | 79.3
2015-01-29 | 9:00 | 82.7 | - | 54.8 | - | - | - | 14.1 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | - | 82.7
2015-01-29 | 10:00 | 81.6 | - | 51.7 | - | - | - | 19.2 | 0 | 14 | 0 | -3.3 | - | 81.6
2015-01-29 | 11:00 | 82.4 | - | 50.7 | - | - | - | 22.9 | 0 | 12.1 | 0 | -3.3 | - | 82.4
2015-01-29 | 12:00 | 79.9 | - | 46.6 | - | - | - | 33.7 | 0 | 4.1 | -1.2 | -3.3 | - | 79.9
2015-01-29 | 13:00 | 80.4 | - | 46.6 | - | - | - | 21.7 | 0 | 16.1 | -0.7 | -3.3 | - | 80.4
2015-01-29 | 14:00 | 81 | - | 54.2 | - | - | - | 23.4 | 0 | 6.7 | 0 | -3.3 | - | 81
2015-01-29 | 15:00 | 80.9 | - | 57.7 | - | - | - | 9.8 | 0 | 16.7 | 0 | -3.3 | - | 80.9
2015-01-29 | 16:00 | 81.9 | - | 60.5 | - | - | - | 2.9 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | - | 81.9
2015-01-29 | 17:00 | 84.4 | - | 65.6 | - | - | - | 0.3 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | - | 84.4
2015-01-29 | 18:00 | 90.9 | - | 71.6 | - | - | - | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 2 | - | 90.9
2015-01-29 | 19:00 | 90.9 | - | 70.9 | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | - | 90.9
2015-01-29 | 20:00 | 87.7 | - | 68.1 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 87.7
2015-01-29 | 21:00 | 83.1 | - | 63.2 | - | - | - | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 2 | - | 83.1
2015-01-29 | 22:00 | 76.9 | - | 57.2 | - | - | - | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 2 | - | 76.9
2015-01-29 | 23:00 | 71.9 | - | 52.3 | - | - | - | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 2 | - | 71.9
2015-01-30 | 0:00 | 66.3 | - | 57.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 66.3
2015-01-30 | 1:00 | 64.4 | - | 57.7 | - | - | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - | 64.4
2015-01-30 | 2:00 | 65.9 | - | 59.4 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 65.9
2015-01-30 | 3:00 | 67.5 | - | 61 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 67.5
2015-01-30 | 4:00 | 67.2 | - | 60.4 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 67.2
2015-01-30 | 5:00 | 65.3 | - | 58.6 | - | - | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - | 65.3
2015-01-30 | 6:00 | 69 | - | 62.5 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 69
2015-01-30 | 7:00 | 74.8 | - | 67.9 | - | - | - | 0.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 74.8
2015-01-30 | 8:00 | 78.7 | - | 68.5 | - | - | - | 4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - | 78.7
2015-01-30 | 9:00 | 81.7 | - | 66.2 | - | - | - | 9.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 81.7
2015-01-30 | 10:00 | 84.5 | - | 68.3 | - | - | - | 13.4 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 84.5
2015-01-30 | 11:00 | 85.8 | - | 66.4 | - | - | - | 16.6 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 85.8
2015-01-30 | 12:00 | 83.8 | - | 64 | - | - | - | 16.8 | 0 | 6.3 | 0 | -3.3 | - | 83.8
2015-01-30 | 13:00 | 84.7 | - | 64.4 | - | - | - | 16.8 | 0 | 6.8 | 0 | -3.3 | - | 84.7
2015-01-30 | 14:00 | 85 | - | 67.5 | - | - | - | 13.7 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 85
2015-01-30 | 15:00 | 84.7 | - | 70.9 | - | - | - | 9.9 | 0 | 7.2 | 0 | -3.3 | - | 84.7
2015-01-30 | 16:00 | 86.6 | - | 74 | - | - | - | 5.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 86.6
2015-01-30 | 17:00 | 89.8 | - | 81.3 | - | - | - | 1.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | - | 89.8
2015-01-30 | 18:00 | 94.6 | - | 85.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 94.6
2015-01-30 | 19:00 | 93.8 | - | 84.2 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | - | 93.8
2015-01-30 | 20:00 | 90.8 | - | 81.5 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 90.8
2015-01-30 | 21:00 | 85.9 | - | 76.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 2 | - | 85.9
2015-01-30 | 22:00 | 79.8 | - | 70.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 2 | - | 79.8
2015-01-30 | 23:00 | 74.8 | - | 65.8 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 74.8
2015-01-31 | 0:00 | 68.8 | - | 59.8 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 68.8
2015-01-31 | 1:00 | 66.5 | - | 59.8 | - | - | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - | 66.5
2015-01-31 | 2:00 | 67.6 | - | 61.1 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 67.6
2015-01-31 | 3:00 | 68.7 | - | 62.2 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 68.7
2015-01-31 | 4:00 | 67.9 | - | 61.1 | - | - | - | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | - | 67.9
2015-01-31 | 5:00 | 64.9 | - | 58.2 | - | - | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | - | 64.9
2015-01-31 | 6:00 | 64.9 | - | 58.4 | - | - | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | - | 64.9
2015-01-31 | 7:00 | 71.1 | - | 64.2 | - | - | - | 0.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 71.1
2015-01-31 | 8:00 | 78.3 | - | 68.1 | - | - | - | 4 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | - | 78.3
2015-01-31 | 9:00 | 81.7 | - | 66.2 | - | - | - | 9.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | - | 81.7
2015-01-31 | 10:00 | 84.3 | - | 68.1 | - | - | - | 13.4 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 84.3
2015-01-31 | 11:00 | 85 | - | 65.6 | - | - | - | 16.6 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 85
2015-01-31 | 12:00 | 83.4 | - | 63.6 | - | - | - | 16.8 | 0 | 6.3 | 0 | -3.3 | - | 83.4
2015-01-31 | 13:00 | 83.4 | - | 63.1 | - | - | - | 16.8 | 0 | 6.8 | 0 | -3.3 | - | 83.4
2015-01-31 | 14:00 | 84 | - | 66.5 | - | - | - | 13.7 | 0 | 7.1 | 0 | -3.3 | - | 84
2015-01-31 | 15:00 | 83.9 | - | 70.1 | - | - | - | 9.9 | 0 | 7.2 | 0 | -3.3 | - | 83.9
2015-01-31 | 16:00 | 85 | - | 72.4 | - | - | - | 5.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | - | 85
2015-01-31 | 17:00 | 88.2 | - | 79.7 | - | - | - | 1.3 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | - | 88.2
2015-01-31 | 18:00 | 93.6 | - | 84.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 93.6
2015-01-31 | 19:00 | 93.8 | - | 84.2 | - | - | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 2 | - | 93.8
2015-01-31 | 20:00 | 91.1 | - | 81.8 | - | - | - | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 2 | - | 91.1
2015-01-31 | 21:00 | 87.3 | - | 78.1 | - | - | - | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 2 | - | 87.3
2015-01-31 | 22:00 | 81.8 | - | 72.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 2 | - | 81.8
2015-01-31 | 23:00 | 77.3 | - | 68.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | 77.3
2015-02-01 | 0:00 | 71.4 | - | 65.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | - | 71.4
2015-02-01 | 1:00 | 69.2 | - | 65.5 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | - | 69.2
2015-02-01 | 2:00 | 69.9 | - | 66.3 | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 69.9
2015-02-01 | 3:00 | 70.6 | - | 67.2 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 70.6
2015-02-01 | 4:00 | 69.6 | - | 66.2 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 69.6
2015-02-01 | 5:00 | 65.7 | - | 61.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 65.7
2015-02-01 | 6:00 | 63.8 | - | 60.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | - | 63.8
2015-02-01 | 7:00 | 67.1 | - | 62 | - | - | - | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 67.1
2015-02-01 | 8:00 | 71.6 | - | 61.8 | - | - | - | 5.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 71.6
2015-02-01 | 9:00 | 76.6 | - | 61.5 | - | - | - | 10.9 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 76.6
2015-02-01 | 10:00 | 79.1 | - | 61.1 | - | - | - | 16.6 | 0 | 4.7 | 0 | -3.3 | - | 79.1
2015-02-01 | 11:00 | 77.7 | - | 56.1 | - | - | - | 20.7 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 77.7
2015-02-01 | 12:00 | 74.8 | - | 50.5 | - | - | - | 23.3 | 0 | 4.3 | 0 | -3.3 | - | 74.8
2015-02-01 | 13:00 | 73 | - | 49.2 | - | - | - | 22.6 | 0 | 4.5 | 0 | -3.3 | - | 73
2015-02-01 | 14:00 | 73.3 | - | 52.8 | - | - | - | 19.6 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 73.3
2015-02-01 | 15:00 | 74.7 | - | 58.6 | - | - | - | 15.2 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 74.7
2015-02-01 | 16:00 | 75.8 | - | 62.2 | - | - | - | 9.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 75.8
2015-02-01 | 17:00 | 81.2 | - | 73.5 | - | - | - | 3.1 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | - | 81.2
2015-02-01 | 18:00 | 89.9 | - | 83 | - | - | - | 0.2 | 0 | 4.7 | 0 | 2 | - | 89.9
2015-02-01 | 19:00 | 90.8 | - | 84.6 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 2 | - | 90.8
2015-02-01 | 20:00 | 89.1 | - | 83.1 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 89.1
2015-02-01 | 21:00 | 85 | - | 79.3 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | - | 85
2015-02-01 | 22:00 | 78.8 | - | 73.2 | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 78.8
2015-02-01 | 23:00 | 73.7 | - | 68 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | - | 73.7
2015-02-02 | 0:00 | 67.6 | - | 61.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | - | 67.6
2015-02-02 | 1:00 | 65.7 | - | 62 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | - | 65.7
2015-02-02 | 2:00 | 67.1 | - | 63.5 | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 67.1
2015-02-02 | 3:00 | 68.2 | - | 64.8 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 68.2
2015-02-02 | 4:00 | 67.5 | - | 64.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 67.5
2015-02-02 | 5:00 | 65.6 | - | 61.8 | - | - | - | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 65.6
2015-02-02 | 6:00 | 69.6 | - | 65.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | - | 69.6
2015-02-02 | 7:00 | 76.2 | - | 71.1 | - | - | - | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 76.2
2015-02-02 | 8:00 | 79.3 | - | 69.5 | - | - | - | 5.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 79.3
2015-02-02 | 9:00 | 81.2 | - | 66.1 | - | - | - | 10.9 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 81.2
2015-02-02 | 10:00 | 79.5 | - | 61.5 | - | - | - | 16.6 | 0 | 4.7 | 0 | -3.3 | - | 79.5
2015-02-02 | 11:00 | 79.7 | - | 58.1 | - | - | - | 20.7 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 79.7
2015-02-02 | 12:00 | 79 | - | 54.7 | - | - | - | 23.3 | 0 | 4.3 | 0 | -3.3 | - | 79
2015-02-02 | 13:00 | 82.4 | - | 58.6 | - | - | - | 22.6 | 0 | 4.5 | 0 | -3.3 | - | 82.4
2015-02-02 | 14:00 | 82.8 | - | 62.3 | - | - | - | 19.6 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 82.8
2015-02-02 | 15:00 | 80.9 | - | 64.8 | - | - | - | 15.2 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 80.9
2015-02-02 | 16:00 | 82.9 | - | 69.3 | - | - | - | 9.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 82.9
2015-02-02 | 17:00 | 86.5 | - | 78.8 | - | - | - | 3.1 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | - | 86.5
2015-02-02 | 18:00 | 92.9 | - | 86 | - | - | - | 0.2 | 0 | 4.7 | 0 | 2 | - | 92.9
2015-02-02 | 19:00 | 93.2 | - | 87 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 2 | - | 93.2
2015-02-02 | 20:00 | 90.6 | - | 84.6 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 90.6
2015-02-02 | 21:00 | 85.6 | - | 79.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | - | 85.6
2015-02-02 | 22:00 | 78.6 | - | 73 | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 78.6
2015-02-02 | 23:00 | 73.5 | - | 67.8 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | - | 73.5
2015-02-03 | 0:00 | 67.1 | - | 61.4 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | - | 67.1
2015-02-03 | 1:00 | 65.5 | - | 61.8 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | - | 65.5
2015-02-03 | 2:00 | 66.9 | - | 63.3 | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 66.9
2015-02-03 | 3:00 | 68.1 | - | 64.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 68.1
2015-02-03 | 4:00 | 67.5 | - | 64.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 67.5
2015-02-03 | 5:00 | 65.5 | - | 61.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 65.5
2015-02-03 | 6:00 | 69.8 | - | 66.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | - | 69.8
2015-02-03 | 7:00 | 77.2 | - | 72.1 | - | - | - | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 77.2
2015-02-03 | 8:00 | 82.1 | - | 72.3 | - | - | - | 5.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 82.1
2015-02-03 | 9:00 | 85.6 | - | 70.5 | - | - | - | 10.9 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 85.6
2015-02-03 | 10:00 | 86.9 | - | 68.9 | - | - | - | 16.6 | 0 | 4.7 | 0 | -3.3 | - | 86.9
2015-02-03 | 11:00 | 86.4 | - | 64.8 | - | - | - | 20.7 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 86.4
2015-02-03 | 12:00 | 80.7 | - | 58.8 | - | - | - | 23.3 | 0 | 4.3 | -2.4 | -3.3 | - | 80.7
2015-02-03 | 13:00 | 82 | - | 58.8 | - | - | - | 22.6 | 0 | 4.5 | -0.6 | -3.3 | - | 82
2015-02-03 | 14:00 | 80.7 | - | 60.2 | - | - | - | 19.6 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 80.7
2015-02-03 | 15:00 | 79 | - | 62.9 | - | - | - | 15.2 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 79
2015-02-03 | 16:00 | 80.9 | - | 67.3 | - | - | - | 9.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 80.9
2015-02-03 | 17:00 | 83.5 | - | 75.8 | - | - | - | 3.1 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | - | 83.5
2015-02-03 | 18:00 | 91.6 | - | 84.7 | - | - | - | 0.2 | 0 | 4.7 | 0 | 2 | - | 91.6
2015-02-03 | 19:00 | 92.9 | - | 86.7 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 2 | - | 92.9
2015-02-03 | 20:00 | 90.2 | - | 84.2 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 90.2
2015-02-03 | 21:00 | 85.5 | - | 79.8 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | - | 85.5
2015-02-03 | 22:00 | 78.1 | - | 72.5 | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 78.1
2015-02-03 | 23:00 | 73.1 | - | 67.4 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | - | 73.1
2015-02-04 | 0:00 | 67.4 | - | 61.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | - | 67.4
2015-02-04 | 1:00 | 65.4 | - | 61.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | - | 65.4
2015-02-04 | 2:00 | 66.5 | - | 62.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 66.5
2015-02-04 | 3:00 | 67.9 | - | 64.5 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 67.9
2015-02-04 | 4:00 | 67.2 | - | 63.8 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 67.2
2015-02-04 | 5:00 | 65.8 | - | 62 | - | - | - | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 65.8
2015-02-04 | 6:00 | 70.3 | - | 66.6 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | - | 70.3
2015-02-04 | 7:00 | 78 | - | 72.9 | - | - | - | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 78
2015-02-04 | 8:00 | 81.6 | - | 71.8 | - | - | - | 5.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 81.6
2015-02-04 | 9:00 | 84.1 | - | 69 | - | - | - | 10.9 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 84.1
2015-02-04 | 10:00 | 85.6 | - | 67.6 | - | - | - | 16.6 | 0 | 4.7 | 0 | -3.3 | - | 85.6
2015-02-04 | 11:00 | 85.2 | - | 63.6 | - | - | - | 20.7 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 85.2
2015-02-04 | 12:00 | 82.8 | - | 58.8 | - | - | - | 23.3 | -0.3 | 4.3 | 0 | -3.3 | - | 82.8
2015-02-04 | 13:00 | 84 | - | 60.2 | - | - | - | 22.6 | 0 | 4.5 | 0 | -3.3 | - | 84
2015-02-04 | 14:00 | 84.8 | - | 64.3 | - | - | - | 19.6 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 84.8
2015-02-04 | 15:00 | 85.3 | - | 69.2 | - | - | - | 15.2 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 85.3
2015-02-04 | 16:00 | 86.4 | - | 72.8 | - | - | - | 9.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 86.4
2015-02-04 | 17:00 | 88.4 | - | 80.7 | - | - | - | 3.1 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | - | 88.4
2015-02-04 | 18:00 | 94.9 | - | 88 | - | - | - | 0.2 | 0 | 4.7 | 0 | 2 | - | 94.9
2015-02-04 | 19:00 | 95.9 | - | 89.7 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 2 | - | 95.9
2015-02-04 | 20:00 | 93 | - | 87 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 93
2015-02-04 | 21:00 | 88 | - | 82.3 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | - | 88
2015-02-04 | 22:00 | 81.1 | - | 75.5 | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 81.1
2015-02-04 | 23:00 | 75.3 | - | 69.6 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | - | 75.3
2015-02-05 | 0:00 | 69.3 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | - | 69.3
2015-02-05 | 1:00 | 67.1 | - | 63.4 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | - | 67.1
2015-02-05 | 2:00 | 68.4 | - | 64.8 | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 68.4
2015-02-05 | 3:00 | 69.5 | - | 66.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 69.5
2015-02-05 | 4:00 | 69 | - | 65.6 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 69
2015-02-05 | 5:00 | 67.6 | - | 63.8 | - | - | - | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 67.6
2015-02-05 | 6:00 | 72 | - | 68.3 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | - | 72
2015-02-05 | 7:00 | 80.1 | - | 75 | - | - | - | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 80.1
2015-02-05 | 8:00 | 84.5 | - | 74.7 | - | - | - | 5.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 84.5
2015-02-05 | 9:00 | 89.4 | - | 74.3 | - | - | - | 10.9 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 89.4
2015-02-05 | 10:00 | 86.1 | - | 68.1 | - | - | - | 16.6 | 0 | 4.7 | 0 | -3.3 | - | 86.1
2015-02-05 | 11:00 | 84 | - | 62.4 | - | - | - | 20.7 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 84
2015-02-05 | 12:00 | 81.9 | - | 58.8 | - | - | - | 23.3 | -1.2 | 4.3 | 0 | -3.3 | - | 81.9
2015-02-05 | 13:00 | 83 | - | 59.2 | - | - | - | 22.6 | 0 | 4.5 | 0 | -3.3 | - | 83
2015-02-05 | 14:00 | 83 | - | 62.5 | - | - | - | 19.6 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 83
2015-02-05 | 15:00 | 86.3 | - | 70.2 | - | - | - | 15.2 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 86.3
2015-02-05 | 16:00 | 85.2 | - | 71.6 | - | - | - | 9.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 85.2
2015-02-05 | 17:00 | 89.9 | - | 82.2 | - | - | - | 3.1 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | - | 89.9
2015-02-05 | 18:00 | 97.6 | - | 90.7 | - | - | - | 0.2 | 0 | 4.7 | 0 | 2 | - | 97.6
2015-02-05 | 19:00 | 99.6 | - | 93.4 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 2 | - | 99.6
2015-02-05 | 20:00 | 97.2 | - | 91.2 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 97.2
2015-02-05 | 21:00 | 92.2 | - | 86.5 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | - | 92.2
2015-02-05 | 22:00 | 84.3 | - | 78.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 84.3
2015-02-05 | 23:00 | 78.3 | - | 72.6 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | - | 78.3
2015-02-06 | 0:00 | 71.8 | - | 66.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | - | 71.8
2015-02-06 | 1:00 | 69.4 | - | 65.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | - | 69.4
2015-02-06 | 2:00 | 70.4 | - | 66.8 | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 70.4
2015-02-06 | 3:00 | 71.1 | - | 67.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 71.1
2015-02-06 | 4:00 | 70.7 | - | 67.3 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 70.7
2015-02-06 | 5:00 | 69 | - | 65.2 | - | - | - | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 69
2015-02-06 | 6:00 | 73.2 | - | 69.5 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | - | 73.2
2015-02-06 | 7:00 | 80.3 | - | 75.2 | - | - | - | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 80.3
2015-02-06 | 8:00 | 83.7 | - | 73.9 | - | - | - | 5.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 83.7
2015-02-06 | 9:00 | 86.9 | - | 71.8 | - | - | - | 10.9 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 86.9
2015-02-06 | 10:00 | 85.9 | - | 67.9 | - | - | - | 16.6 | 0 | 4.7 | 0 | -3.3 | - | 85.9
2015-02-06 | 11:00 | 85 | - | 63.4 | - | - | - | 20.7 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 85
2015-02-06 | 12:00 | 80.4 | - | 58.8 | - | - | - | 23.3 | 0 | 4.3 | -2.7 | -3.3 | - | 80.4
2015-02-06 | 13:00 | 84.6 | - | 60.8 | - | - | - | 22.6 | 0 | 4.5 | 0 | -3.3 | - | 84.6
2015-02-06 | 14:00 | 85.3 | - | 64.8 | - | - | - | 19.6 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 85.3
2015-02-06 | 15:00 | 83.6 | - | 67.5 | - | - | - | 15.2 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 83.6
2015-02-06 | 16:00 | 83.3 | - | 69.7 | - | - | - | 9.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 83.3
2015-02-06 | 17:00 | 85.4 | - | 77.7 | - | - | - | 3.1 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | - | 85.4
2015-02-06 | 18:00 | 93.3 | - | 86.4 | - | - | - | 0.2 | 0 | 4.7 | 0 | 2 | - | 93.3
2015-02-06 | 19:00 | 95.8 | - | 89.6 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 2 | - | 95.8
2015-02-06 | 20:00 | 93.4 | - | 87.4 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 93.4
2015-02-06 | 21:00 | 88.7 | - | 83 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | - | 88.7
2015-02-06 | 22:00 | 82.3 | - | 76.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 82.3
2015-02-06 | 23:00 | 77.1 | - | 71.4 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | - | 77.1
2015-02-07 | 0:00 | 71.2 | - | 59.7 | - | - | - | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 2 | - | 71.2
2015-02-07 | 1:00 | 68.8 | - | 60.4 | - | - | - | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | - | 68.8
2015-02-07 | 2:00 | 70.1 | - | 60.7 | - | - | - | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 70.1
2015-02-07 | 3:00 | 70.9 | - | 61 | - | - | - | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | - | 70.9
2015-02-07 | 4:00 | 69.8 | - | 60.7 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | - | 69.8
2015-02-07 | 5:00 | 66.4 | - | 57.6 | - | - | - | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | - | 66.4
2015-02-07 | 6:00 | 67.1 | - | 59.2 | - | - | - | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 67.1
2015-02-07 | 7:00 | 71.4 | - | 61.1 | - | - | - | 0.2 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | - | 71.4
2015-02-07 | 8:00 | 76.4 | - | 59.2 | - | - | - | 7.8 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 76.4
2015-02-07 | 9:00 | 78.1 | - | 52 | - | - | - | 16.7 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 78.1
2015-02-07 | 10:00 | 76.4 | - | 46.6 | - | - | - | 24.3 | 0 | 11.2 | -2.4 | -3.3 | - | 76.4
2015-02-07 | 11:00 | 75.7 | - | 46.6 | - | - | - | 28.6 | 0 | 9.2 | -5.4 | -3.3 | - | 75.7
2015-02-07 | 12:00 | 73.7 | - | 46.6 | - | - | - | 34.3 | -5.6 | 9.1 | -7.4 | -3.3 | - | 73.7
2015-02-07 | 13:00 | 76.5 | - | 46.6 | - | - | - | 32.6 | -2.7 | 10.1 | -6.8 | -3.3 | - | 76.5
2015-02-07 | 14:00 | 75.8 | - | 46.6 | - | - | - | 32 | 0 | 5.9 | -5.4 | -3.3 | - | 75.8
2015-02-07 | 15:00 | 75.7 | - | 47 | - | - | - | 22.1 | 0 | 9.9 | 0 | -3.3 | - | 75.7
2015-02-07 | 16:00 | 79.1 | - | 58.8 | - | - | - | 15.6 | 0 | 9.7 | -5 | 0 | - | 79.1
2015-02-07 | 17:00 | 82.7 | - | 65.2 | - | - | - | 1.7 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | - | 82.7
2015-02-07 | 18:00 | 88.9 | - | 73.5 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 88.9
2015-02-07 | 19:00 | 89.8 | - | 76.8 | - | - | - | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | - | 89.8
2015-02-07 | 20:00 | 87.5 | - | 76.3 | - | - | - | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 2 | - | 87.5
2015-02-07 | 21:00 | 83.2 | - | 72.6 | - | - | - | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 2 | - | 83.2
2015-02-07 | 22:00 | 78.1 | - | 67.6 | - | - | - | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 2 | - | 78.1
2015-02-07 | 23:00 | 74.3 | - | 63 | - | - | - | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 74.3
2015-02-08 | 0:00 | 69.1 | - | 63.4 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | - | 69.1
2015-02-08 | 1:00 | 67.6 | - | 63.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | - | 67.6
2015-02-08 | 2:00 | 68.5 | - | 64.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 68.5
2015-02-08 | 3:00 | 68.8 | - | 65.4 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 68.8
2015-02-08 | 4:00 | 67.3 | - | 63.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 67.3
2015-02-08 | 5:00 | 63.3 | - | 59.5 | - | - | - | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 63.3
2015-02-08 | 6:00 | 62.5 | - | 58.8 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | - | 62.5
2015-02-08 | 7:00 | 67.2 | - | 62.1 | - | - | - | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 67.2
2015-02-08 | 8:00 | 72.5 | - | 62.7 | - | - | - | 5.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 72.5
2015-02-08 | 9:00 | 77.2 | - | 62.1 | - | - | - | 10.9 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 77.2
2015-02-08 | 10:00 | 79.1 | - | 61.1 | - | - | - | 16.6 | 0 | 4.7 | 0 | -3.3 | - | 79.1
2015-02-08 | 11:00 | 79.8 | - | 58.2 | - | - | - | 20.7 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 79.8
2015-02-08 | 12:00 | 80.3 | - | 56 | - | - | - | 23.3 | 0 | 4.3 | 0 | -3.3 | - | 80.3
2015-02-08 | 13:00 | 79.9 | - | 56.1 | - | - | - | 22.6 | 0 | 4.5 | 0 | -3.3 | - | 79.9
2015-02-08 | 14:00 | 79.4 | - | 58.9 | - | - | - | 19.6 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 79.4
2015-02-08 | 15:00 | 79.7 | - | 63.6 | - | - | - | 15.2 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 79.7
2015-02-08 | 16:00 | 81 | - | 67.4 | - | - | - | 9.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 81
2015-02-08 | 17:00 | 86.7 | - | 79 | - | - | - | 3.1 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | - | 86.7
2015-02-08 | 18:00 | 94.5 | - | 87.6 | - | - | - | 0.2 | 0 | 4.7 | 0 | 2 | - | 94.5
2015-02-08 | 19:00 | 95.2 | - | 89 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 2 | - | 95.2
2015-02-08 | 20:00 | 93.2 | - | 87.2 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 93.2
2015-02-08 | 21:00 | 89 | - | 83.3 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | - | 89
2015-02-08 | 22:00 | 82.3 | - | 76.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 82.3
2015-02-08 | 23:00 | 76.6 | - | 70.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | - | 76.6
2015-02-09 | 0:00 | 70.5 | - | 59 | - | - | - | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 2 | - | 70.5
2015-02-09 | 1:00 | 68.4 | - | 60 | - | - | - | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | - | 68.4
2015-02-09 | 2:00 | 69.7 | - | 60.3 | - | - | - | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 69.7
2015-02-09 | 3:00 | 70.5 | - | 60.6 | - | - | - | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | - | 70.5
2015-02-09 | 4:00 | 70 | - | 60.9 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | - | 70
2015-02-09 | 5:00 | 69 | - | 60.2 | - | - | - | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | - | 69
2015-02-09 | 6:00 | 74.1 | - | 66.2 | - | - | - | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 74.1
2015-02-09 | 7:00 | 80.4 | - | 70.1 | - | - | - | 0.2 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | - | 80.4
2015-02-09 | 8:00 | 83.1 | - | 65.9 | - | - | - | 7.8 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 83.1
2015-02-09 | 9:00 | 85.8 | - | 59.7 | - | - | - | 16.7 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 85.8
2015-02-09 | 10:00 | 85.8 | - | 58.8 | - | - | - | 24.3 | 0 | 11.2 | -5.2 | -3.3 | - | 85.8
2015-02-09 | 11:00 | 87.2 | - | 58.8 | - | - | - | 28.6 | 0 | 9.2 | -6.1 | -3.3 | - | 87.2
2015-02-09 | 12:00 | 83.1 | - | 58.8 | - | - | - | 34.3 | -8.4 | 9.1 | -7.4 | -3.3 | - | 83.1
2015-02-09 | 13:00 | 83 | - | 58.8 | - | - | - | 32.6 | -8.6 | 10.1 | -6.6 | -3.3 | - | 83
2015-02-09 | 14:00 | 83.2 | - | 58.8 | - | - | - | 32 | -4.3 | 5.9 | -5.9 | -3.3 | - | 83.2
2015-02-09 | 15:00 | 83.5 | - | 58.8 | - | - | - | 22.1 | 0 | 9.9 | -4 | -3.3 | - | 83.5
2015-02-09 | 16:00 | 86.5 | - | 61.2 | - | - | - | 15.6 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | - | 86.5
2015-02-09 | 17:00 | 91.1 | - | 73.6 | - | - | - | 1.7 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | - | 91.1
2015-02-09 | 18:00 | 100.5 | - | 85.1 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 100.5
2015-02-09 | 19:00 | 103.3 | - | 90.3 | - | - | - | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | - | 103.3
2015-02-09 | 20:00 | 101.3 | - | 90.1 | - | - | - | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 2 | - | 101.3
2015-02-09 | 21:00 | 96 | - | 85.4 | - | - | - | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 2 | - | 96
2015-02-09 | 22:00 | 87.8 | - | 77.3 | - | - | - | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 2 | - | 87.8
2015-02-09 | 23:00 | 81.5 | - | 70.2 | - | - | - | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 81.5
2015-02-10 | 0:00 | 74.7 | - | 63.2 | - | - | - | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 2 | - | 74.7
2015-02-10 | 1:00 | 72.6 | - | 64.2 | - | - | - | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | - | 72.6
2015-02-10 | 2:00 | 73.6 | - | 64.2 | - | - | - | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 73.6
2015-02-10 | 3:00 | 74 | - | 64.1 | - | - | - | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | - | 74
2015-02-10 | 4:00 | 73.3 | - | 64.2 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | - | 73.3
2015-02-10 | 5:00 | 71.5 | - | 62.7 | - | - | - | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | - | 71.5
2015-02-10 | 6:00 | 76.8 | - | 68.9 | - | - | - | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 76.8
2015-02-10 | 7:00 | 82.5 | - | 72.2 | - | - | - | 0.2 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | - | 82.5
2015-02-10 | 8:00 | 83.7 | - | 66.5 | - | - | - | 7.8 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 83.7
2015-02-10 | 9:00 | 84.1 | - | 58 | - | - | - | 16.7 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 84.1
2015-02-10 | 10:00 | 83.9 | - | 51.7 | - | - | - | 24.3 | 0 | 11.2 | 0 | -3.3 | - | 83.9
2015-02-10 | 11:00 | 83.8 | - | 49.3 | - | - | - | 28.6 | 0 | 9.2 | 0 | -3.3 | - | 83.8
2015-02-10 | 12:00 | 78.9 | - | 46.6 | - | - | - | 34.3 | 0 | 9.1 | -7.8 | -3.3 | - | 78.9
2015-02-10 | 13:00 | 81.4 | - | 46.6 | - | - | - | 32.6 | 0 | 10.1 | -4.6 | -3.3 | - | 81.4
2015-02-10 | 14:00 | 79.7 | - | 46.6 | - | - | - | 32 | 0 | 5.9 | -1.5 | -3.3 | - | 79.7
2015-02-10 | 15:00 | 80.4 | - | 51.7 | - | - | - | 22.1 | 0 | 9.9 | 0 | -3.3 | - | 80.4
2015-02-10 | 16:00 | 82.2 | - | 58.8 | - | - | - | 15.6 | 0 | 9.7 | -1.9 | 0 | - | 82.2
2015-02-10 | 17:00 | 83.8 | - | 66.3 | - | - | - | 1.7 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | - | 83.8
2015-02-10 | 18:00 | 92.6 | - | 77.2 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 92.6
2015-02-10 | 19:00 | 97.2 | - | 84.2 | - | - | - | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | - | 97.2
2015-02-10 | 20:00 | 95.5 | - | 84.3 | - | - | - | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 2 | - | 95.5
2015-02-10 | 21:00 | 91.2 | - | 80.6 | - | - | - | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 2 | - | 91.2
2015-02-10 | 22:00 | 84.3 | - | 73.8 | - | - | - | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 2 | - | 84.3
2015-02-10 | 23:00 | 79.6 | - | 68.3 | - | - | - | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 79.6
2015-02-11 | 0:00 | 73.7 | - | 62.2 | - | - | - | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 2 | - | 73.7
2015-02-11 | 1:00 | 71.4 | - | 63 | - | - | - | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | - | 71.4
2015-02-11 | 2:00 | 72.5 | - | 63.1 | - | - | - | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 72.5
2015-02-11 | 3:00 | 72.8 | - | 62.9 | - | - | - | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | - | 72.8
2015-02-11 | 4:00 | 71.4 | - | 62.3 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | - | 71.4
2015-02-11 | 5:00 | 68.3 | - | 59.5 | - | - | - | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | - | 68.3
2015-02-11 | 6:00 | 69.2 | - | 61.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 69.2
2015-02-11 | 7:00 | 72.8 | - | 62.5 | - | - | - | 0.2 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | - | 72.8
2015-02-11 | 8:00 | 77.8 | - | 60.6 | - | - | - | 7.8 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 77.8
2015-02-11 | 9:00 | 80.3 | - | 54.2 | - | - | - | 16.7 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 80.3
2015-02-11 | 10:00 | 78.9 | - | 46.7 | - | - | - | 24.3 | 0 | 11.2 | 0 | -3.3 | - | 78.9
2015-02-11 | 11:00 | 79.5 | - | 46.6 | - | - | - | 28.6 | -1.6 | 9.2 | 0 | -3.3 | - | 79.5
2015-02-11 | 12:00 | 78.5 | - | 46.6 | - | - | - | 34.3 | -2 | 9.1 | -6.2 | -3.3 | - | 78.5
2015-02-11 | 13:00 | 78.1 | - | 46.6 | - | - | - | 32.6 | 0 | 10.1 | -7.9 | -3.3 | - | 78.1
2015-02-11 | 14:00 | 75.8 | - | 46.6 | - | - | - | 32 | 0 | 5.9 | -5.4 | -3.3 | - | 75.8
2015-02-11 | 15:00 | 76.2 | - | 47.5 | - | - | - | 22.1 | 0 | 9.9 | 0 | -3.3 | - | 76.2
2015-02-11 | 16:00 | 77.3 | - | 58.8 | - | - | - | 15.6 | 0 | 9.7 | -6.8 | 0 | - | 77.3
2015-02-11 | 17:00 | 81.7 | - | 64.2 | - | - | - | 1.7 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | - | 81.7
2015-02-11 | 18:00 | 90.8 | - | 75.4 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 90.8
2015-02-11 | 19:00 | 93.4 | - | 80.4 | - | - | - | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | - | 93.4
2015-02-11 | 20:00 | 91.9 | - | 80.7 | - | - | - | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 2 | - | 91.9
2015-02-11 | 21:00 | 87.6 | - | 77 | - | - | - | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 2 | - | 87.6
2015-02-11 | 22:00 | 80.6 | - | 70.1 | - | - | - | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 2 | - | 80.6
2015-02-11 | 23:00 | 75.2 | - | 63.9 | - | - | - | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 75.2
2015-02-12 | 0:00 | 69.7 | - | 58.2 | - | - | - | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 2 | - | 69.7
2015-02-12 | 1:00 | 67.9 | - | 59.5 | - | - | - | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | - | 67.9
2015-02-12 | 2:00 | 69.1 | - | 59.7 | - | - | - | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 69.1
2015-02-12 | 3:00 | 69.7 | - | 59.8 | - | - | - | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | - | 69.7
2015-02-12 | 4:00 | 68.7 | - | 59.6 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | - | 68.7
2015-02-12 | 5:00 | 66.9 | - | 58.1 | - | - | - | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | - | 66.9
2015-02-12 | 6:00 | 71.5 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 71.5
2015-02-12 | 7:00 | 79.1 | - | 68.8 | - | - | - | 0.2 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | - | 79.1
2015-02-12 | 8:00 | 84.7 | - | 67.5 | - | - | - | 7.8 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 84.7
2015-02-12 | 9:00 | 90.2 | - | 64.1 | - | - | - | 16.7 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 90.2
2015-02-12 | 10:00 | 91.7 | - | 59.5 | - | - | - | 24.3 | 0 | 11.2 | 0 | -3.3 | - | 91.7
2015-02-12 | 11:00 | 86.2 | - | 58.8 | - | - | - | 28.6 | -1.4 | 9.2 | -5.7 | -3.3 | - | 86.2
2015-02-12 | 12:00 | 81.6 | - | 58.8 | - | - | - | 34.3 | -9.9 | 9.1 | -7.4 | -3.3 | - | 81.6
2015-02-12 | 13:00 | 83.3 | - | 58.8 | - | - | - | 32.6 | -8.2 | 10.1 | -6.7 | -3.3 | - | 83.3
2015-02-12 | 14:00 | 83.2 | - | 58.8 | - | - | - | 32 | -5.7 | 5.9 | -4.5 | -3.3 | - | 83.2
2015-02-12 | 15:00 | 82.3 | - | 58.8 | - | - | - | 22.1 | 0 | 9.9 | -5.2 | -3.3 | - | 82.3
2015-02-12 | 16:00 | 82 | - | 58.8 | - | - | - | 15.6 | 0 | 9.7 | -2.1 | 0 | - | 82
2015-02-12 | 17:00 | 83.5 | - | 66 | - | - | - | 1.7 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | - | 83.5
2015-02-12 | 18:00 | 92.4 | - | 77 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 92.4
2015-02-12 | 19:00 | 95 | - | 82 | - | - | - | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | - | 95
2015-02-12 | 20:00 | 92.9 | - | 81.7 | - | - | - | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 2 | - | 92.9
2015-02-12 | 21:00 | 88.4 | - | 77.8 | - | - | - | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 2 | - | 88.4
2015-02-12 | 22:00 | 81.6 | - | 71.1 | - | - | - | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 2 | - | 81.6
2015-02-12 | 23:00 | 76.3 | - | 65 | - | - | - | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 76.3
2015-02-13 | 0:00 | 70.2 | - | 58.7 | - | - | - | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 2 | - | 70.2
2015-02-13 | 1:00 | 68.5 | - | 60.1 | - | - | - | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | - | 68.5
2015-02-13 | 2:00 | 69.9 | - | 60.5 | - | - | - | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 69.9
2015-02-13 | 3:00 | 70.5 | - | 60.6 | - | - | - | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | - | 70.5
2015-02-13 | 4:00 | 69.1 | - | 60 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | - | 69.1
2015-02-13 | 5:00 | 67.3 | - | 58.5 | - | - | - | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | - | 67.3
2015-02-13 | 6:00 | 71.9 | - | 64 | - | - | - | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 71.9
2015-02-13 | 7:00 | 77.5 | - | 67.2 | - | - | - | 0.2 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | - | 77.5
2015-02-13 | 8:00 | 81.8 | - | 64.6 | - | - | - | 7.8 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 81.8
2015-02-13 | 9:00 | 84.3 | - | 58.2 | - | - | - | 16.7 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 84.3
2015-02-13 | 10:00 | 83.5 | - | 51.3 | - | - | - | 24.3 | 0 | 11.2 | 0 | -3.3 | - | 83.5
2015-02-13 | 11:00 | 83.1 | - | 48.6 | - | - | - | 28.6 | 0 | 9.2 | 0 | -3.3 | - | 83.1
2015-02-13 | 12:00 | 80.1 | - | 46.6 | - | - | - | 34.3 | 0 | 9.1 | -6.6 | -3.3 | - | 80.1
2015-02-13 | 13:00 | 81.4 | - | 46.6 | - | - | - | 32.6 | 0 | 10.1 | -4.6 | -3.3 | - | 81.4
2015-02-13 | 14:00 | 81.1 | - | 46.6 | - | - | - | 32 | 0 | 5.9 | -0.1 | -3.3 | - | 81.1
2015-02-13 | 15:00 | 80.4 | - | 51.7 | - | - | - | 22.1 | 0 | 9.9 | 0 | -3.3 | - | 80.4
2015-02-13 | 16:00 | 81.3 | - | 58.8 | - | - | - | 15.6 | 0 | 9.7 | -2.8 | 0 | - | 81.3
2015-02-13 | 17:00 | 81.7 | - | 64.2 | - | - | - | 1.7 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | - | 81.7
2015-02-13 | 18:00 | 89.1 | - | 73.7 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 89.1
2015-02-13 | 19:00 | 92.5 | - | 79.5 | - | - | - | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | - | 92.5
2015-02-13 | 20:00 | 90.6 | - | 79.4 | - | - | - | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 2 | - | 90.6
2015-02-13 | 21:00 | 86.8 | - | 76.2 | - | - | - | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 2 | - | 86.8
2015-02-13 | 22:00 | 80.9 | - | 70.4 | - | - | - | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 2 | - | 80.9
2015-02-13 | 23:00 | 76.2 | - | 64.9 | - | - | - | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 76.2
2015-02-14 | 0:00 | 70.5 | - | 59 | - | - | - | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 2 | - | 70.5
2015-02-14 | 1:00 | 68.6 | - | 60.2 | - | - | - | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | - | 68.6
2015-02-14 | 2:00 | 69.7 | - | 60.3 | - | - | - | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 69.7
2015-02-14 | 3:00 | 70.3 | - | 60.4 | - | - | - | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | - | 70.3
2015-02-14 | 4:00 | 68.6 | - | 59.5 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | - | 68.6
2015-02-14 | 5:00 | 65.2 | - | 56.4 | - | - | - | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | - | 65.2
2015-02-14 | 6:00 | 65.9 | - | 58 | - | - | - | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 65.9
2015-02-14 | 7:00 | 70 | - | 59.7 | - | - | - | 0.2 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | - | 70
2015-02-14 | 8:00 | 74.8 | - | 57.6 | - | - | - | 7.8 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 74.8
2015-02-14 | 9:00 | 77 | - | 50.9 | - | - | - | 16.7 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 77
2015-02-14 | 10:00 | 76.2 | - | 46.6 | - | - | - | 24.3 | 0 | 11.2 | -2.6 | -3.3 | - | 76.2
2015-02-14 | 11:00 | 75.9 | - | 46.6 | - | - | - | 28.6 | 0 | 9.2 | -5.2 | -3.3 | - | 75.9
2015-02-14 | 12:00 | 73.8 | - | 46.6 | - | - | - | 34.3 | -5.5 | 9.1 | -7.4 | -3.3 | - | 73.8
2015-02-14 | 13:00 | 75 | - | 46.6 | - | - | - | 32.6 | -3.8 | 10.1 | -7.2 | -3.3 | - | 75
2015-02-14 | 14:00 | 75.3 | - | 46.6 | - | - | - | 32 | 0 | 5.9 | -5.9 | -3.3 | - | 75.3
2015-02-14 | 15:00 | 75.1 | - | 46.6 | - | - | - | 22.1 | 0 | 9.9 | -0.2 | -3.3 | - | 75.1
2015-02-14 | 16:00 | 76.3 | - | 58.8 | - | - | - | 15.6 | 0 | 9.7 | -7.8 | 0 | - | 76.3
2015-02-14 | 17:00 | 77.4 | - | 59.9 | - | - | - | 1.7 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | - | 77.4
2015-02-14 | 18:00 | 85.1 | - | 69.7 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 85.1
2015-02-14 | 19:00 | 87.8 | - | 74.8 | - | - | - | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | - | 87.8
2015-02-14 | 20:00 | 86.2 | - | 75 | - | - | - | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 2 | - | 86.2
2015-02-14 | 21:00 | 82.4 | - | 71.8 | - | - | - | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 2 | - | 82.4
2015-02-14 | 22:00 | 77.3 | - | 66.8 | - | - | - | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 2 | - | 77.3
2015-02-14 | 23:00 | 73.5 | - | 62.2 | - | - | - | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 73.5
2015-02-15 | 0:00 | 68.2 | - | 56.7 | - | - | - | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 2 | - | 68.2
2015-02-15 | 1:00 | 66.5 | - | 58.1 | - | - | - | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | - | 66.5
2015-02-15 | 2:00 | 67.7 | - | 58.3 | - | - | - | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 67.7
2015-02-15 | 3:00 | 68.3 | - | 58.4 | - | - | - | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | - | 68.3
2015-02-15 | 4:00 | 66.8 | - | 57.7 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | - | 66.8
2015-02-15 | 5:00 | 62.6 | - | 53.8 | - | - | - | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | - | 62.6
2015-02-15 | 6:00 | 61.3 | - | 53.4 | - | - | - | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 61.3
2015-02-15 | 7:00 | 63.3 | - | 53 | - | - | - | 0.2 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | - | 63.3
2015-02-15 | 8:00 | 67.8 | - | 50.6 | - | - | - | 7.8 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 67.8
2015-02-15 | 9:00 | 69.2 | - | 46.6 | - | - | - | 16.7 | 0 | 9.4 | -3.5 | 0 | - | 69.2
2015-02-15 | 10:00 | 70.5 | - | 46.6 | - | - | - | 24.3 | 0 | 11.2 | -8.3 | -3.3 | - | 70.5
2015-02-15 | 11:00 | 71.2 | - | 46.6 | - | - | - | 28.6 | -4.2 | 9.2 | -5.7 | -3.3 | - | 71.2
2015-02-15 | 12:00 | 70.8 | - | 46.6 | - | - | - | 34.3 | -8.5 | 9.1 | -7.4 | -3.3 | - | 70.8
2015-02-15 | 13:00 | 69.8 | - | 46.6 | - | - | - | 32.6 | -9.5 | 10.1 | -6.7 | -3.3 | - | 69.8
2015-02-15 | 14:00 | 69.8 | - | 46.6 | - | - | - | 32 | -7.1 | 5.9 | -4.3 | -3.3 | - | 69.8
2015-02-15 | 15:00 | 68.4 | - | 46.6 | - | - | - | 22.1 | 0 | 9.9 | -6.9 | -3.3 | - | 68.4
2015-02-15 | 16:00 | 70.4 | - | 46.6 | - | - | - | 15.6 | 0 | 9.7 | -1.5 | 0 | - | 70.4
2015-02-15 | 17:00 | 73.4 | - | 58.8 | - | - | - | 1.7 | 0 | 15.8 | -2.9 | 0 | - | 73.4
2015-02-15 | 18:00 | 82.2 | - | 66.8 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 82.2
2015-02-15 | 19:00 | 85.5 | - | 72.5 | - | - | - | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | - | 85.5
2015-02-15 | 20:00 | 83.6 | - | 72.4 | - | - | - | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 2 | - | 83.6
2015-02-15 | 21:00 | 80.1 | - | 69.5 | - | - | - | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 2 | - | 80.1
2015-02-15 | 22:00 | 74.6 | - | 64.1 | - | - | - | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 2 | - | 74.6
2015-02-15 | 23:00 | 69.8 | - | 58.5 | - | - | - | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 69.8
2015-02-16 | 0:00 | 64.5 | - | 58.8 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | - | 64.5
2015-02-16 | 1:00 | 63.2 | - | 59.5 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | - | 63.2
2015-02-16 | 2:00 | 64.8 | - | 61.2 | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 64.8
2015-02-16 | 3:00 | 66.1 | - | 62.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 66.1
2015-02-16 | 4:00 | 65.1 | - | 61.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 65.1
2015-02-16 | 5:00 | 62.4 | - | 58.6 | - | - | - | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 62.4
2015-02-16 | 6:00 | 65.6 | - | 61.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | - | 65.6
2015-02-16 | 7:00 | 73 | - | 67.9 | - | - | - | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 73
2015-02-16 | 8:00 | 78.4 | - | 68.6 | - | - | - | 5.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 78.4
2015-02-16 | 9:00 | 83.4 | - | 68.3 | - | - | - | 10.9 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 83.4
2015-02-16 | 10:00 | 84.2 | - | 66.2 | - | - | - | 16.6 | 0 | 4.7 | 0 | -3.3 | - | 84.2
2015-02-16 | 11:00 | 85.3 | - | 63.7 | - | - | - | 20.7 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 85.3
2015-02-16 | 12:00 | 81.9 | - | 58.8 | - | - | - | 23.3 | 0 | 4.3 | -1.2 | -3.3 | - | 81.9
2015-02-16 | 13:00 | 82.3 | - | 58.8 | - | - | - | 22.6 | 0 | 4.5 | -0.3 | -3.3 | - | 82.3
2015-02-16 | 14:00 | 80.9 | - | 60.4 | - | - | - | 19.6 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 80.9
2015-02-16 | 15:00 | 80.1 | - | 64 | - | - | - | 15.2 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 80.1
2015-02-16 | 16:00 | 81.6 | - | 68 | - | - | - | 9.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 81.6
2015-02-16 | 17:00 | 84.2 | - | 76.5 | - | - | - | 3.1 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | - | 84.2
2015-02-16 | 18:00 | 90.2 | - | 83.3 | - | - | - | 0.2 | 0 | 4.7 | 0 | 2 | - | 90.2
2015-02-16 | 19:00 | 91 | - | 84.8 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 2 | - | 91
2015-02-16 | 20:00 | 87.8 | - | 81.8 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 87.8
2015-02-16 | 21:00 | 83 | - | 77.3 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | - | 83
2015-02-16 | 22:00 | 76.4 | - | 70.8 | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 76.4
2015-02-16 | 23:00 | 71.6 | - | 65.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | - | 71.6
2015-02-17 | 0:00 | 65.8 | - | 54.3 | - | - | - | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 2 | - | 65.8
2015-02-17 | 1:00 | 64.1 | - | 55.7 | - | - | - | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | - | 64.1
2015-02-17 | 2:00 | 65.6 | - | 56.2 | - | - | - | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 65.6
2015-02-17 | 3:00 | 66.9 | - | 57 | - | - | - | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | - | 66.9
2015-02-17 | 4:00 | 66.3 | - | 57.2 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | - | 66.3
2015-02-17 | 5:00 | 64.1 | - | 55.3 | - | - | - | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | - | 64.1
2015-02-17 | 6:00 | 67.6 | - | 59.7 | - | - | - | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 67.6
2015-02-17 | 7:00 | 72.9 | - | 62.6 | - | - | - | 0.2 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | - | 72.9
2015-02-17 | 8:00 | 77.7 | - | 60.5 | - | - | - | 7.8 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 77.7
2015-02-17 | 9:00 | 80.4 | - | 54.3 | - | - | - | 16.7 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 80.4
2015-02-17 | 10:00 | 81.1 | - | 48.9 | - | - | - | 24.3 | 0 | 11.2 | 0 | -3.3 | - | 81.1
2015-02-17 | 11:00 | 81.3 | - | 46.8 | - | - | - | 28.6 | 0 | 9.2 | 0 | -3.3 | - | 81.3
2015-02-17 | 12:00 | 77.5 | - | 46.6 | - | - | - | 34.3 | -1.8 | 9.1 | -7.4 | -3.3 | - | 77.5
2015-02-17 | 13:00 | 79.4 | - | 46.6 | - | - | - | 32.6 | 0 | 10.1 | -6.6 | -3.3 | - | 79.4
2015-02-17 | 14:00 | 79.6 | - | 46.6 | - | - | - | 32 | 0 | 5.9 | -1.6 | -3.3 | - | 79.6
2015-02-17 | 15:00 | 79.8 | - | 51.1 | - | - | - | 22.1 | 0 | 9.9 | 0 | -3.3 | - | 79.8
2015-02-17 | 16:00 | 80.1 | - | 58.8 | - | - | - | 15.6 | 0 | 9.7 | -4 | 0 | - | 80.1
2015-02-17 | 17:00 | 81 | - | 63.5 | - | - | - | 1.7 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | - | 81
2015-02-17 | 18:00 | 88.1 | - | 72.7 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 88.1
2015-02-17 | 19:00 | 90.7 | - | 77.7 | - | - | - | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | - | 90.7
2015-02-17 | 20:00 | 88.2 | - | 77 | - | - | - | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 2 | - | 88.2
2015-02-17 | 21:00 | 83.5 | - | 72.9 | - | - | - | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 2 | - | 83.5
2015-02-17 | 22:00 | 77.1 | - | 66.6 | - | - | - | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 2 | - | 77.1
2015-02-17 | 23:00 | 72.1 | - | 60.8 | - | - | - | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 72.1
2015-02-18 | 0:00 | 66.6 | - | 55.1 | - | - | - | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 2 | - | 66.6
2015-02-18 | 1:00 | 64.9 | - | 56.5 | - | - | - | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | - | 64.9
2015-02-18 | 2:00 | 66.3 | - | 56.9 | - | - | - | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 66.3
2015-02-18 | 3:00 | 67.8 | - | 57.9 | - | - | - | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | - | 67.8
2015-02-18 | 4:00 | 67.4 | - | 58.3 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | - | 67.4
2015-02-18 | 5:00 | 65.5 | - | 56.7 | - | - | - | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | - | 65.5
2015-02-18 | 6:00 | 69.2 | - | 61.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 69.2
2015-02-18 | 7:00 | 73.8 | - | 63.5 | - | - | - | 0.2 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | - | 73.8
2015-02-18 | 8:00 | 78.3 | - | 61.1 | - | - | - | 7.8 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 78.3
2015-02-18 | 9:00 | 81 | - | 54.9 | - | - | - | 16.7 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 81
2015-02-18 | 10:00 | 81.9 | - | 49.7 | - | - | - | 24.3 | 0 | 11.2 | 0 | -3.3 | - | 81.9
2015-02-18 | 11:00 | 81.3 | - | 46.8 | - | - | - | 28.6 | 0 | 9.2 | 0 | -3.3 | - | 81.3
2015-02-18 | 12:00 | 78.2 | - | 46.6 | - | - | - | 34.3 | 0 | 9.1 | -8.5 | -3.3 | - | 78.2
2015-02-18 | 13:00 | 79.4 | - | 46.6 | - | - | - | 32.6 | 0 | 10.1 | -6.6 | -3.3 | - | 79.4
2015-02-18 | 14:00 | 80 | - | 46.6 | - | - | - | 32 | 0 | 5.9 | -1.2 | -3.3 | - | 80
2015-02-18 | 15:00 | 79.3 | - | 50.6 | - | - | - | 22.1 | 0 | 9.9 | 0 | -3.3 | - | 79.3
2015-02-18 | 16:00 | 79.4 | - | 58.8 | - | - | - | 15.6 | 0 | 9.7 | -4.7 | 0 | - | 79.4
2015-02-18 | 17:00 | 80.7 | - | 63.2 | - | - | - | 1.7 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | - | 80.7
2015-02-18 | 18:00 | 87.9 | - | 72.5 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 87.9
2015-02-18 | 19:00 | 91.4 | - | 78.4 | - | - | - | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | - | 91.4
2015-02-18 | 20:00 | 89.7 | - | 78.5 | - | - | - | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 2 | - | 89.7
2015-02-18 | 21:00 | 85.7 | - | 75.1 | - | - | - | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 2 | - | 85.7
2015-02-18 | 22:00 | 78.8 | - | 68.3 | - | - | - | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 2 | - | 78.8
2015-02-18 | 23:00 | 73.7 | - | 62.4 | - | - | - | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 73.7
2015-02-19 | 0:00 | 68 | - | 56.5 | - | - | - | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 2 | - | 68
2015-02-19 | 1:00 | 66.2 | - | 57.8 | - | - | - | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | - | 66.2
2015-02-19 | 2:00 | 67.7 | - | 58.3 | - | - | - | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 67.7
2015-02-19 | 3:00 | 69 | - | 59.1 | - | - | - | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | - | 69
2015-02-19 | 4:00 | 68.3 | - | 59.2 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | - | 68.3
2015-02-19 | 5:00 | 67 | - | 58.2 | - | - | - | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | - | 67
2015-02-19 | 6:00 | 70.7 | - | 62.8 | - | - | - | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 70.7
2015-02-19 | 7:00 | 75.9 | - | 65.6 | - | - | - | 0.2 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | - | 75.9
2015-02-19 | 8:00 | 79.9 | - | 62.7 | - | - | - | 7.8 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 79.9
2015-02-19 | 9:00 | 81.9 | - | 55.8 | - | - | - | 16.7 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 81.9
2015-02-19 | 10:00 | 81.6 | - | 49.4 | - | - | - | 24.3 | 0 | 11.2 | 0 | -3.3 | - | 81.6
2015-02-19 | 11:00 | 81.5 | - | 47 | - | - | - | 28.6 | 0 | 9.2 | 0 | -3.3 | - | 81.5
2015-02-19 | 12:00 | 79.2 | - | 46.6 | - | - | - | 34.3 | 0 | 9.1 | -7.5 | -3.3 | - | 79.2
2015-02-19 | 13:00 | 79.3 | - | 46.6 | - | - | - | 32.6 | 0 | 10.1 | -6.7 | -3.3 | - | 79.3
2015-02-19 | 14:00 | 79.7 | - | 46.6 | - | - | - | 32 | 0 | 5.9 | -1.5 | -3.3 | - | 79.7
2015-02-19 | 15:00 | 79.3 | - | 50.6 | - | - | - | 22.1 | 0 | 9.9 | 0 | -3.3 | - | 79.3
2015-02-19 | 16:00 | 80 | - | 58.8 | - | - | - | 15.6 | 0 | 9.7 | -4.1 | 0 | - | 80
2015-02-19 | 17:00 | 81.8 | - | 64.3 | - | - | - | 1.7 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | - | 81.8
2015-02-19 | 18:00 | 89.1 | - | 73.7 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 89.1
2015-02-19 | 19:00 | 92.4 | - | 79.4 | - | - | - | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | - | 92.4
2015-02-19 | 20:00 | 90.4 | - | 79.2 | - | - | - | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 2 | - | 90.4
2015-02-19 | 21:00 | 86.4 | - | 75.8 | - | - | - | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 2 | - | 86.4
2015-02-19 | 22:00 | 79.7 | - | 69.2 | - | - | - | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 2 | - | 79.7
2015-02-19 | 23:00 | 74.7 | - | 63.4 | - | - | - | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 74.7
2015-02-20 | 0:00 | 68.8 | - | 57.3 | - | - | - | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 2 | - | 68.8
2015-02-20 | 1:00 | 67.1 | - | 58.7 | - | - | - | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | - | 67.1
2015-02-20 | 2:00 | 68.4 | - | 59 | - | - | - | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 68.4
2015-02-20 | 3:00 | 69.7 | - | 59.8 | - | - | - | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | - | 69.7
2015-02-20 | 4:00 | 69.4 | - | 60.3 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | - | 69.4
2015-02-20 | 5:00 | 67.5 | - | 58.7 | - | - | - | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | - | 67.5
2015-02-20 | 6:00 | 71.3 | - | 63.4 | - | - | - | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 71.3
2015-02-20 | 7:00 | 76.2 | - | 65.9 | - | - | - | 0.2 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | - | 76.2
2015-02-20 | 8:00 | 79.1 | - | 61.9 | - | - | - | 7.8 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 79.1
2015-02-20 | 9:00 | 81 | - | 54.9 | - | - | - | 16.7 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 81
2015-02-20 | 10:00 | 82.7 | - | 50.5 | - | - | - | 24.3 | 0 | 11.2 | 0 | -3.3 | - | 82.7
2015-02-20 | 11:00 | 82.4 | - | 47.9 | - | - | - | 28.6 | 0 | 9.2 | 0 | -3.3 | - | 82.4
2015-02-20 | 12:00 | 77.1 | - | 46.6 | - | - | - | 34.3 | -3.9 | 9.1 | -5.7 | -3.3 | - | 77.1
2015-02-20 | 13:00 | 82.2 | - | 46.6 | - | - | - | 32.6 | 0 | 10.1 | -3.8 | -3.3 | - | 82.2
2015-02-20 | 14:00 | 80.3 | - | 46.6 | - | - | - | 32 | 0 | 5.9 | -0.9 | -3.3 | - | 80.3
2015-02-20 | 15:00 | 78.3 | - | 49.6 | - | - | - | 22.1 | 0 | 9.9 | 0 | -3.3 | - | 78.3
2015-02-20 | 16:00 | 80.2 | - | 58.8 | - | - | - | 15.6 | 0 | 9.7 | -3.9 | 0 | - | 80.2
2015-02-20 | 17:00 | 80.9 | - | 63.4 | - | - | - | 1.7 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | - | 80.9
2015-02-20 | 18:00 | 86.5 | - | 71.1 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 86.5
2015-02-20 | 19:00 | 90 | - | 77 | - | - | - | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | - | 90
2015-02-20 | 20:00 | 87.7 | - | 76.5 | - | - | - | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 2 | - | 87.7
2015-02-20 | 21:00 | 83.5 | - | 72.9 | - | - | - | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 2 | - | 83.5
2015-02-20 | 22:00 | 77.8 | - | 67.3 | - | - | - | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 2 | - | 77.8
2015-02-20 | 23:00 | 73.5 | - | 62.2 | - | - | - | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 73.5
2015-02-21 | 0:00 | 68 | - | 56.5 | - | - | - | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 2 | - | 68
2015-02-21 | 1:00 | 65.9 | - | 57.5 | - | - | - | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | - | 65.9
2015-02-21 | 2:00 | 67.3 | - | 57.9 | - | - | - | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 67.3
2015-02-21 | 3:00 | 68.4 | - | 58.5 | - | - | - | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | - | 68.4
2015-02-21 | 4:00 | 67.3 | - | 58.2 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | - | 67.3
2015-02-21 | 5:00 | 63.9 | - | 55.1 | - | - | - | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | - | 63.9
2015-02-21 | 6:00 | 64.5 | - | 56.6 | - | - | - | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 64.5
2015-02-21 | 7:00 | 68.5 | - | 58.2 | - | - | - | 0.2 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | - | 68.5
2015-02-21 | 8:00 | 73.5 | - | 56.3 | - | - | - | 7.8 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 73.5
2015-02-21 | 9:00 | 76.9 | - | 50.8 | - | - | - | 16.7 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 76.9
2015-02-21 | 10:00 | 77.4 | - | 46.6 | - | - | - | 24.3 | 0 | 11.2 | -1.4 | -3.3 | - | 77.4
2015-02-21 | 11:00 | 76.7 | - | 46.6 | - | - | - | 28.6 | 0 | 9.2 | -4.4 | -3.3 | - | 76.7
2015-02-21 | 12:00 | 74.5 | - | 46.6 | - | - | - | 34.3 | -4.5 | 9.1 | -7.7 | -3.3 | - | 74.5
2015-02-21 | 13:00 | 74.6 | - | 46.6 | - | - | - | 32.6 | -2.9 | 10.1 | -8.5 | -3.3 | - | 74.6
2015-02-21 | 14:00 | 74.2 | - | 46.6 | - | - | - | 32 | -2.7 | 5.9 | -4.3 | -3.3 | - | 74.2
2015-02-21 | 15:00 | 73.6 | - | 46.6 | - | - | - | 22.1 | -0.8 | 9.9 | -0.9 | -3.3 | - | 73.6
2015-02-21 | 16:00 | 75 | - | 49.7 | - | - | - | 15.6 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | - | 75
2015-02-21 | 17:00 | 75.8 | - | 58.8 | - | - | - | 1.7 | 0 | 15.8 | -0.5 | 0 | - | 75.8
2015-02-21 | 18:00 | 82.1 | - | 66.7 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 82.1
2015-02-21 | 19:00 | 85.3 | - | 72.3 | - | - | - | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | - | 85.3
2015-02-21 | 20:00 | 83.2 | - | 72 | - | - | - | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 2 | - | 83.2
2015-02-21 | 21:00 | 79.4 | - | 68.8 | - | - | - | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 2 | - | 79.4
2015-02-21 | 22:00 | 74.5 | - | 64 | - | - | - | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 2 | - | 74.5
2015-02-21 | 23:00 | 70.7 | - | 59.4 | - | - | - | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 70.7
2015-02-22 | 0:00 | 65.5 | - | 54 | - | - | - | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 2 | - | 65.5
2015-02-22 | 1:00 | 63.7 | - | 55.3 | - | - | - | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | - | 63.7
2015-02-22 | 2:00 | 65 | - | 55.6 | - | - | - | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 65
2015-02-22 | 3:00 | 66.2 | - | 56.3 | - | - | - | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | - | 66.2
2015-02-22 | 4:00 | 64.5 | - | 55.4 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | - | 64.5
2015-02-22 | 5:00 | 60.7 | - | 51.9 | - | - | - | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | - | 60.7
2015-02-22 | 6:00 | 59.4 | - | 51.5 | - | - | - | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 59.4
2015-02-22 | 7:00 | 62.2 | - | 51.9 | - | - | - | 0.2 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | - | 62.2
2015-02-22 | 8:00 | 67 | - | 49.8 | - | - | - | 7.8 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 67
2015-02-22 | 9:00 | 70.1 | - | 46.6 | - | - | - | 16.7 | 0 | 9.4 | -2.6 | 0 | - | 70.1
2015-02-22 | 10:00 | 70.6 | - | 46.6 | - | - | - | 24.3 | -0.5 | 11.2 | -7.7 | -3.3 | - | 70.6
2015-02-22 | 11:00 | 68.8 | - | 46.6 | - | - | - | 28.6 | -6.6 | 9.2 | -5.7 | -3.3 | - | 68.8
2015-02-22 | 12:00 | 70.2 | - | 46.6 | - | - | - | 34.3 | -9.1 | 9.1 | -7.4 | -3.3 | - | 70.2
2015-02-22 | 13:00 | 68.4 | - | 46.6 | - | - | - | 32.6 | -10.9 | 10.1 | -6.7 | -3.3 | - | 68.4
2015-02-22 | 14:00 | 68.1 | - | 46.6 | - | - | - | 32 | -8.8 | 5.9 | -4.3 | -3.3 | - | 68.1
2015-02-22 | 15:00 | 68.8 | - | 46.6 | - | - | - | 22.1 | 0 | 9.9 | -6.5 | -3.3 | - | 68.8
2015-02-22 | 16:00 | 71.9 | - | 46.6 | - | - | - | 15.6 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | - | 71.9
2015-02-22 | 17:00 | 75.7 | - | 58.8 | - | - | - | 1.7 | 0 | 15.8 | -0.6 | 0 | - | 75.7
2015-02-22 | 18:00 | 83.2 | - | 67.8 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 83.2
2015-02-22 | 19:00 | 85.1 | - | 72.1 | - | - | - | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | - | 85.1
2015-02-22 | 20:00 | 83.4 | - | 72.2 | - | - | - | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 2 | - | 83.4
2015-02-22 | 21:00 | 79 | - | 68.4 | - | - | - | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 2 | - | 79
2015-02-22 | 22:00 | 73.5 | - | 63 | - | - | - | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 2 | - | 73.5
2015-02-22 | 23:00 | 68.9 | - | 57.6 | - | - | - | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 68.9
2015-02-23 | 0:00 | 63.7 | - | 52.2 | - | - | - | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 2 | - | 63.7
2015-02-23 | 1:00 | 62.1 | - | 53.7 | - | - | - | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | - | 62.1
2015-02-23 | 2:00 | 63.6 | - | 54.2 | - | - | - | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 63.6
2015-02-23 | 3:00 | 65.1 | - | 55.2 | - | - | - | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | - | 65.1
2015-02-23 | 4:00 | 64.4 | - | 55.3 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | - | 64.4
2015-02-23 | 5:00 | 62.1 | - | 53.3 | - | - | - | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | - | 62.1
2015-02-23 | 6:00 | 66 | - | 58.1 | - | - | - | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 66
2015-02-23 | 7:00 | 72.6 | - | 62.3 | - | - | - | 0.2 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | - | 72.6
2015-02-23 | 8:00 | 77.8 | - | 60.6 | - | - | - | 7.8 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 77.8
2015-02-23 | 9:00 | 82.2 | - | 56.1 | - | - | - | 16.7 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 82.2
2015-02-23 | 10:00 | 82.8 | - | 50.6 | - | - | - | 24.3 | 0 | 11.2 | 0 | -3.3 | - | 82.8
2015-02-23 | 11:00 | 81 | - | 46.6 | - | - | - | 28.6 | 0 | 9.2 | -0.1 | -3.3 | - | 81
2015-02-23 | 12:00 | 78.3 | - | 46.6 | - | - | - | 34.3 | -0.9 | 9.1 | -7.5 | -3.3 | - | 78.3
2015-02-23 | 13:00 | 81.8 | - | 46.6 | - | - | - | 32.6 | 0 | 10.1 | -4.2 | -3.3 | - | 81.8
2015-02-23 | 14:00 | 81.4 | - | 46.8 | - | - | - | 32 | 0 | 5.9 | 0 | -3.3 | - | 81.4
2015-02-23 | 15:00 | 82.1 | - | 58.8 | - | - | - | 22.1 | 0 | 9.9 | -5.4 | -3.3 | - | 82.1
2015-02-23 | 16:00 | 82.8 | - | 58.8 | - | - | - | 15.6 | 0 | 9.7 | -1.3 | 0 | - | 82.8
2015-02-23 | 17:00 | 85.3 | - | 67.8 | - | - | - | 1.7 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | - | 85.3
2015-02-23 | 18:00 | 89.7 | - | 74.3 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 89.7
2015-02-23 | 19:00 | 90.3 | - | 77.3 | - | - | - | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | - | 90.3
2015-02-23 | 20:00 | 86.7 | - | 75.5 | - | - | - | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 2 | - | 86.7
2015-02-23 | 21:00 | 81.5 | - | 70.9 | - | - | - | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 2 | - | 81.5
2015-02-23 | 22:00 | 75.1 | - | 64.6 | - | - | - | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 2 | - | 75.1
2015-02-23 | 23:00 | 70.5 | - | 59.2 | - | - | - | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 70.5
2015-02-24 | 0:00 | 64.9 | - | 59.2 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | - | 64.9
2015-02-24 | 1:00 | 63.3 | - | 59.6 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | - | 63.3
2015-02-24 | 2:00 | 64.8 | - | 61.2 | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 64.8
2015-02-24 | 3:00 | 66.4 | - | 63 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 66.4
2015-02-24 | 4:00 | 65.8 | - | 62.4 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 65.8
2015-02-24 | 5:00 | 64.2 | - | 60.4 | - | - | - | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 64.2
2015-02-24 | 6:00 | 67.9 | - | 64.2 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | - | 67.9
2015-02-24 | 7:00 | 73.7 | - | 68.6 | - | - | - | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 73.7
2015-02-24 | 8:00 | 78.9 | - | 69.1 | - | - | - | 5.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 78.9
2015-02-24 | 9:00 | 83.2 | - | 68.1 | - | - | - | 10.9 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 83.2
2015-02-24 | 10:00 | 83.9 | - | 65.9 | - | - | - | 16.6 | 0 | 4.7 | 0 | -3.3 | - | 83.9
2015-02-24 | 11:00 | 84.6 | - | 63 | - | - | - | 20.7 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 84.6
2015-02-24 | 12:00 | 81.5 | - | 58.8 | - | - | - | 23.3 | -1.6 | 4.3 | 0 | -3.3 | - | 81.5
2015-02-24 | 13:00 | 83.3 | - | 59.5 | - | - | - | 22.6 | 0 | 4.5 | 0 | -3.3 | - | 83.3
2015-02-24 | 14:00 | 83.1 | - | 62.6 | - | - | - | 19.6 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 83.1
2015-02-24 | 15:00 | 81.4 | - | 65.3 | - | - | - | 15.2 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 81.4
2015-02-24 | 16:00 | 82.8 | - | 69.2 | - | - | - | 9.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 82.8
2015-02-24 | 17:00 | 82.2 | - | 74.5 | - | - | - | 3.1 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | - | 82.2
2015-02-24 | 18:00 | 87.4 | - | 80.5 | - | - | - | 0.2 | 0 | 4.7 | 0 | 2 | - | 87.4
2015-02-24 | 19:00 | 89.4 | - | 83.2 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 2 | - | 89.4
2015-02-24 | 20:00 | 85.9 | - | 79.9 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 85.9
2015-02-24 | 21:00 | 81 | - | 75.3 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | - | 81
2015-02-24 | 22:00 | 74.2 | - | 68.6 | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 74.2
2015-02-24 | 23:00 | 70 | - | 64.3 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | - | 70
2015-02-25 | 0:00 | 64.4 | - | 52.9 | - | - | - | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 2 | - | 64.4
2015-02-25 | 1:00 | 62.5 | - | 54.1 | - | - | - | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | - | 62.5
2015-02-25 | 2:00 | 64.1 | - | 54.7 | - | - | - | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 64.1
2015-02-25 | 3:00 | 66 | - | 56.1 | - | - | - | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | - | 66
2015-02-25 | 4:00 | 65.6 | - | 56.5 | - | - | - | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | - | 65.6
2015-02-25 | 5:00 | 64 | - | 55.2 | - | - | - | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | - | 64
2015-02-25 | 6:00 | 67.2 | - | 59.3 | - | - | - | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | - | 67.2
2015-02-25 | 7:00 | 71.8 | - | 61.5 | - | - | - | 0.2 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | - | 71.8
2015-02-25 | 8:00 | 76.8 | - | 59.6 | - | - | - | 7.8 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 76.8
2015-02-25 | 9:00 | 80 | - | 53.9 | - | - | - | 16.7 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | - | 80
2015-02-25 | 10:00 | 80.7 | - | 48.5 | - | - | - | 24.3 | 0 | 11.2 | 0 | -3.3 | - | 80.7
2015-02-25 | 11:00 | 81.1 | - | 46.6 | - | - | - | 28.6 | 0 | 9.2 | 0 | -3.3 | - | 81.1
2015-02-25 | 12:00 | 79.4 | - | 46.6 | - | - | - | 34.3 | 0 | 9.1 | -7.3 | -3.3 | - | 79.4
2015-02-25 | 13:00 | 81.2 | - | 46.6 | - | - | - | 32.6 | 0 | 10.1 | -4.8 | -3.3 | - | 81.2
2015-02-25 | 14:00 | 82.5 | - | 47.9 | - | - | - | 32 | 0 | 5.9 | 0 | -3.3 | - | 82.5
2015-02-25 | 15:00 | 82.1 | - | 53.4 | - | - | - | 22.1 | 0 | 9.9 | 0 | -3.3 | - | 82.1
2015-02-25 | 16:00 | 82.1 | - | 58.8 | - | - | - | 15.6 | 0 | 9.7 | -2 | 0 | - | 82.1
2015-02-25 | 17:00 | 82.2 | - | 64.7 | - | - | - | 1.7 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | - | 82.2
2015-02-25 | 18:00 | 87 | - | 71.6 | - | - | - | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | - | 87
2015-02-25 | 19:00 | 89.4 | - | 76.4 | - | - | - | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | - | 89.4
2015-02-25 | 20:00 | 86.5 | - | 75.3 | - | - | - | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 2 | - | 86.5
2015-02-25 | 21:00 | 81.4 | - | 70.8 | - | - | - | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 2 | - | 81.4
2015-02-25 | 22:00 | 75.4 | - | 64.9 | - | - | - | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 2 | - | 75.4
2015-02-25 | 23:00 | 71.2 | - | 59.9 | - | - | - | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 2 | - | 71.2
2015-02-26 | 0:00 | 65.3 | - | 59.6 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | - | 65.3
2015-02-26 | 1:00 | 63.3 | - | 59.6 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | - | 63.3
2015-02-26 | 2:00 | 64.8 | - | 61.2 | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 64.8
2015-02-26 | 3:00 | 67 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 67
2015-02-26 | 4:00 | 66.9 | - | 63.5 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 66.9
2015-02-26 | 5:00 | 65.1 | - | 61.3 | - | - | - | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 65.1
2015-02-26 | 6:00 | 68.2 | - | 64.5 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | - | 68.2
2015-02-26 | 7:00 | 74.2 | - | 69.1 | - | - | - | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 74.2
2015-02-26 | 8:00 | 78.8 | - | 69 | - | - | - | 5.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 78.8
2015-02-26 | 9:00 | 82.6 | - | 67.5 | - | - | - | 10.9 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 82.6
2015-02-26 | 10:00 | 82.7 | - | 64.7 | - | - | - | 16.6 | 0 | 4.7 | 0 | -3.3 | - | 82.7
2015-02-26 | 11:00 | 83.2 | - | 61.6 | - | - | - | 20.7 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 83.2
2015-02-26 | 12:00 | 81.1 | - | 56.8 | - | - | - | 23.3 | 0 | 4.3 | 0 | -3.3 | - | 81.1
2015-02-26 | 13:00 | 82.5 | - | 58.7 | - | - | - | 22.6 | 0 | 4.5 | 0 | -3.3 | - | 82.5
2015-02-26 | 14:00 | 84.3 | - | 63.8 | - | - | - | 19.6 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 84.3
2015-02-26 | 15:00 | 81.8 | - | 65.7 | - | - | - | 15.2 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 81.8
2015-02-26 | 16:00 | 84.1 | - | 70.5 | - | - | - | 9.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 84.1
2015-02-26 | 17:00 | 86.3 | - | 78.6 | - | - | - | 3.1 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | - | 86.3
2015-02-26 | 18:00 | 90.4 | - | 83.5 | - | - | - | 0.2 | 0 | 4.7 | 0 | 2 | - | 90.4
2015-02-26 | 19:00 | 91.2 | - | 85 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 2 | - | 91.2
2015-02-26 | 20:00 | 87.8 | - | 81.8 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 87.8
2015-02-26 | 21:00 | 82.6 | - | 76.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | - | 82.6
2015-02-26 | 22:00 | 76.3 | - | 70.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 76.3
2015-02-26 | 23:00 | 72.1 | - | 66.4 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | - | 72.1
2015-02-27 | 0:00 | 66.1 | - | 60.4 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | - | 66.1
2015-02-27 | 1:00 | 63.5 | - | 59.8 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | - | 63.5
2015-02-27 | 2:00 | 64.5 | - | 60.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 64.5
2015-02-27 | 3:00 | 66.4 | - | 63 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 66.4
2015-02-27 | 4:00 | 66 | - | 62.6 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 66
2015-02-27 | 5:00 | 64.2 | - | 60.4 | - | - | - | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 64.2
2015-02-27 | 6:00 | 67.3 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | - | 67.3
2015-02-27 | 7:00 | 73.2 | - | 68.1 | - | - | - | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 73.2
2015-02-27 | 8:00 | 78.9 | - | 69.1 | - | - | - | 5.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 78.9
2015-02-27 | 9:00 | 83.6 | - | 68.5 | - | - | - | 10.9 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 83.6
2015-02-27 | 10:00 | 84.5 | - | 66.5 | - | - | - | 16.6 | 0 | 4.7 | 0 | -3.3 | - | 84.5
2015-02-27 | 11:00 | 83.1 | - | 61.5 | - | - | - | 20.7 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 83.1
2015-02-27 | 12:00 | 77.7 | - | 58.8 | - | - | - | 23.3 | -4.5 | 4.3 | -0.9 | -3.3 | - | 77.7
2015-02-27 | 13:00 | 80.9 | - | 58.8 | - | - | - | 22.6 | 0 | 4.5 | -1.7 | -3.3 | - | 80.9
2015-02-27 | 14:00 | 81.3 | - | 60.8 | - | - | - | 19.6 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 81.3
2015-02-27 | 15:00 | 81.4 | - | 65.3 | - | - | - | 15.2 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 81.4
2015-02-27 | 16:00 | 82.3 | - | 68.7 | - | - | - | 9.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 82.3
2015-02-27 | 17:00 | 84.1 | - | 76.4 | - | - | - | 3.1 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | - | 84.1
2015-02-27 | 18:00 | 88.4 | - | 81.5 | - | - | - | 0.2 | 0 | 4.7 | 0 | 2 | - | 88.4
2015-02-27 | 19:00 | 88.3 | - | 82.1 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 2 | - | 88.3
2015-02-27 | 20:00 | 85.3 | - | 79.3 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 85.3
2015-02-27 | 21:00 | 80.3 | - | 74.6 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | - | 80.3
2015-02-27 | 22:00 | 75.2 | - | 69.6 | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 75.2
2015-02-27 | 23:00 | 70.8 | - | 65.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | - | 70.8
2015-02-28 | 0:00 | 65.6 | - | 59.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | - | 65.6
2015-02-28 | 1:00 | 63.5 | - | 59.8 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | - | 63.5
2015-02-28 | 2:00 | 64.7 | - | 61.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | - | 64.7
2015-02-28 | 3:00 | 66.6 | - | 63.2 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 66.6
2015-02-28 | 4:00 | 65.9 | - | 62.5 | - | - | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | - | 65.9
2015-02-28 | 5:00 | 62.9 | - | 59.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 62.9
2015-02-28 | 6:00 | 62.8 | - | 59.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | - | 62.8
2015-02-28 | 7:00 | 67.7 | - | 62.6 | - | - | - | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 67.7
2015-02-28 | 8:00 | 73.9 | - | 64.1 | - | - | - | 5.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 73.9
2015-02-28 | 9:00 | 78.7 | - | 63.6 | - | - | - | 10.9 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 78.7
2015-02-28 | 10:00 | 81.6 | - | 63.6 | - | - | - | 16.6 | 0 | 4.7 | 0 | -3.3 | - | 81.6
2015-02-28 | 11:00 | 81.5 | - | 59.9 | - | - | - | 20.7 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 81.5
2015-02-28 | 12:00 | 78.7 | - | 54.4 | - | - | - | 23.3 | 0 | 4.3 | 0 | -3.3 | - | 78.7
2015-02-28 | 13:00 | 80.9 | - | 57.1 | - | - | - | 22.6 | 0 | 4.5 | 0 | -3.3 | - | 80.9
2015-02-28 | 14:00 | 81.8 | - | 61.3 | - | - | - | 19.6 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 81.8
2015-02-28 | 15:00 | 79.6 | - | 63.5 | - | - | - | 15.2 | 0 | 4.2 | 0 | -3.3 | - | 79.6
2015-02-28 | 16:00 | 78.3 | - | 64.7 | - | - | - | 9.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 78.3
2015-02-28 | 17:00 | 79.4 | - | 71.7 | - | - | - | 3.1 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | - | 79.4
2015-02-28 | 18:00 | 84.3 | - | 77.4 | - | - | - | 0.2 | 0 | 4.7 | 0 | 2 | - | 84.3
2015-02-28 | 19:00 | 87.6 | - | 81.4 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 2 | - | 87.6
2015-02-28 | 20:00 | 85.1 | - | 79.1 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 85.1
2015-02-28 | 21:00 | 80.9 | - | 75.2 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | - | 80.9
2015-02-28 | 22:00 | 76.3 | - | 70.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 2 | - | 76.3
2015-02-28 | 23:00 | 72.2 | - | 66.5 | - | - | - | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 2 | - | 72.2
2015-03-01 | 0:00 | 67 | - | 60.8 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 2 | - | 67
2015-03-01 | 1:00 | 64.9 | - | 61.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 64.9
2015-03-01 | 2:00 | 65.6 | - | 61.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | - | 65.6
2015-03-01 | 3:00 | 66.9 | - | 62.8 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 66.9
2015-03-01 | 4:00 | 65.6 | - | 61.4 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 65.6
2015-03-01 | 5:00 | 61.9 | - | 57.5 | - | - | - | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 61.9
2015-03-01 | 6:00 | 60.7 | - | 55.7 | - | - | - | 0.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | - | 60.7
2015-03-01 | 7:00 | 64.5 | - | 56.7 | - | - | - | 2.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | - | 64.5
2015-03-01 | 8:00 | 69.1 | - | 55.5 | - | - | - | 8.2 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 69.1
2015-03-01 | 9:00 | 73.5 | - | 52.6 | - | - | - | 15.3 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | - | 73.5
2015-03-01 | 10:00 | 76.5 | - | 53.1 | - | - | - | 20.9 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 76.5
2015-03-01 | 11:00 | 76.1 | - | 49.4 | - | - | - | 23.9 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 76.1
2015-03-01 | 12:00 | 76.1 | - | 49.2 | - | - | - | 24.6 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 76.1
2015-03-01 | 13:00 | 76.3 | - | 51.1 | - | - | - | 22.9 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 76.3
2015-03-01 | 14:00 | 76.3 | - | 53.8 | - | - | - | 20 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 76.3
2015-03-01 | 15:00 | 76.4 | - | 59.6 | - | - | - | 14.6 | 0 | 5.5 | 0 | -3.3 | - | 76.4
2015-03-01 | 16:00 | 76.7 | - | 62.7 | - | - | - | 9.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | - | 76.7
2015-03-01 | 17:00 | 79.9 | - | 71.6 | - | - | - | 3.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 79.9
2015-03-01 | 18:00 | 85.5 | - | 78.3 | - | - | - | 0.5 | 0 | 4.7 | 0 | 2 | - | 85.5
2015-03-01 | 19:00 | 86.8 | - | 79.8 | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | 86.8
2015-03-01 | 20:00 | 84.7 | - | 77.9 | - | - | - | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 2 | - | 84.7
2015-03-01 | 21:00 | 80.6 | - | 74.2 | - | - | - | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 2 | - | 80.6
2015-03-01 | 22:00 | 74.7 | - | 68.7 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 74.7
2015-03-01 | 23:00 | 70.3 | - | 64.3 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 70.3
2015-03-02 | 0:00 | 64.6 | - | 58.4 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 2 | - | 64.6
2015-03-02 | 1:00 | 62.9 | - | 59.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 62.9
2015-03-02 | 2:00 | 64.2 | - | 60.3 | - | - | - | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | - | 64.2
2015-03-02 | 3:00 | 66.3 | - | 62.2 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 66.3
2015-03-02 | 4:00 | 66.2 | - | 62 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 66.2
2015-03-02 | 5:00 | 64.5 | - | 60.1 | - | - | - | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 64.5
2015-03-02 | 6:00 | 67.5 | - | 62.5 | - | - | - | 0.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | - | 67.5
2015-03-02 | 7:00 | 72.6 | - | 64.8 | - | - | - | 2.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | - | 72.6
2015-03-02 | 8:00 | 75.7 | - | 62.1 | - | - | - | 8.2 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 75.7
2015-03-02 | 9:00 | 78.1 | - | 57.2 | - | - | - | 15.3 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | - | 78.1
2015-03-02 | 10:00 | 81.1 | - | 57.7 | - | - | - | 20.9 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 81.1
2015-03-02 | 11:00 | 81.6 | - | 54.9 | - | - | - | 23.9 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 81.6
2015-03-02 | 12:00 | 76.7 | - | 49.8 | - | - | - | 24.6 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 76.7
2015-03-02 | 13:00 | 76.9 | - | 51.7 | - | - | - | 22.9 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 76.9
2015-03-02 | 14:00 | 76.1 | - | 53.6 | - | - | - | 20 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 76.1
2015-03-02 | 15:00 | 78.2 | - | 61.4 | - | - | - | 14.6 | 0 | 5.5 | 0 | -3.3 | - | 78.2
2015-03-02 | 16:00 | 78.6 | - | 64.6 | - | - | - | 9.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | - | 78.6
2015-03-02 | 17:00 | 80.3 | - | 72 | - | - | - | 3.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 80.3
2015-03-02 | 18:00 | 86 | - | 78.8 | - | - | - | 0.5 | 0 | 4.7 | 0 | 2 | - | 86
2015-03-02 | 19:00 | 89.3 | - | 82.3 | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | 89.3
2015-03-02 | 20:00 | 86.8 | - | 80 | - | - | - | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 2 | - | 86.8
2015-03-02 | 21:00 | 81.8 | - | 75.4 | - | - | - | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 2 | - | 81.8
2015-03-02 | 22:00 | 76 | - | 70 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 76
2015-03-02 | 23:00 | 71.1 | - | 65.1 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 71.1
2015-03-03 | 0:00 | 65.7 | - | 51.7 | - | - | - | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | - | 65.7
2015-03-03 | 1:00 | 63.9 | - | 51.6 | - | - | - | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 63.9
2015-03-03 | 2:00 | 65.4 | - | 55.3 | - | - | - | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | - | 65.4
2015-03-03 | 3:00 | 67.4 | - | 58.6 | - | - | - | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | - | 67.4
2015-03-03 | 4:00 | 67.1 | - | 54 | - | - | - | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | - | 67.1
2015-03-03 | 5:00 | 64.9 | - | 52.8 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 64.9
2015-03-03 | 6:00 | 67.8 | - | 54.4 | - | - | - | 0.1 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | - | 67.8
2015-03-03 | 7:00 | 73.5 | - | 56.3 | - | - | - | 3.7 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | - | 73.5
2015-03-03 | 8:00 | 78.2 | - | 56.2 | - | - | - | 12.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | - | 78.2
2015-03-03 | 9:00 | 80.8 | - | 46.6 | - | - | - | 26.4 | 0 | 8.5 | -0.7 | 0 | - | 80.8
2015-03-03 | 10:00 | 81.5 | - | 46.6 | - | - | - | 32 | 0 | 8.5 | -2.3 | -3.3 | - | 81.5
2015-03-03 | 11:00 | 81.6 | - | 46.6 | - | - | - | 37.7 | 0 | 7 | -6.4 | -3.3 | - | 81.6
2015-03-03 | 12:00 | 79.7 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -4 | 9.2 | -7.9 | -3.3 | - | 79.7
2015-03-03 | 13:00 | 83.3 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | 0 | 7.2 | -6.3 | -3.3 | - | 83.3
2015-03-03 | 14:00 | 84.3 | - | 46.6 | - | - | - | 37.1 | 0 | 5.1 | -1.2 | -3.3 | - | 84.3
2015-03-03 | 15:00 | 83.8 | - | 54 | - | - | - | 25.8 | 0 | 7.3 | 0 | -3.3 | - | 83.8
2015-03-03 | 16:00 | 83.6 | - | 58.8 | - | - | - | 9 | 0 | 18.5 | -2.7 | 0 | - | 83.6
2015-03-03 | 17:00 | 84.7 | - | 69.2 | - | - | - | 1.7 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | - | 84.7
2015-03-03 | 18:00 | 89.5 | - | 73.3 | - | - | - | 0.3 | 0 | 13.9 | 0 | 2 | - | 89.5
2015-03-03 | 19:00 | 91.1 | - | 75 | - | - | - | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 2 | - | 91.1
2015-03-03 | 20:00 | 87.4 | - | 72.2 | - | - | - | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 87.4
2015-03-03 | 21:00 | 82.6 | - | 66.2 | - | - | - | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 2 | - | 82.6
2015-03-03 | 22:00 | 75.6 | - | 62.5 | - | - | - | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 2 | - | 75.6
2015-03-03 | 23:00 | 70.7 | - | 58.2 | - | - | - | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 2 | - | 70.7
2015-03-04 | 0:00 | 64.8 | - | 58.6 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 2 | - | 64.8
2015-03-04 | 1:00 | 62.8 | - | 59 | - | - | - | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 62.8
2015-03-04 | 2:00 | 63.9 | - | 60 | - | - | - | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | - | 63.9
2015-03-04 | 3:00 | 65.6 | - | 61.5 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 65.6
2015-03-04 | 4:00 | 65.4 | - | 61.2 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 65.4
2015-03-04 | 5:00 | 63.6 | - | 59.2 | - | - | - | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 63.6
2015-03-04 | 6:00 | 66.9 | - | 61.9 | - | - | - | 0.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | - | 66.9
2015-03-04 | 7:00 | 73 | - | 65.2 | - | - | - | 2.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | - | 73
2015-03-04 | 8:00 | 77.5 | - | 63.9 | - | - | - | 8.2 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 77.5
2015-03-04 | 9:00 | 81.6 | - | 60.7 | - | - | - | 15.3 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | - | 81.6
2015-03-04 | 10:00 | 82.5 | - | 59.1 | - | - | - | 20.9 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 82.5
2015-03-04 | 11:00 | 83 | - | 56.3 | - | - | - | 23.9 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 83
2015-03-04 | 12:00 | 81 | - | 54.1 | - | - | - | 24.6 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 81
2015-03-04 | 13:00 | 83.6 | - | 58.4 | - | - | - | 22.9 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 83.6
2015-03-04 | 14:00 | 83.9 | - | 61.4 | - | - | - | 20 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 83.9
2015-03-04 | 15:00 | 83.4 | - | 66.6 | - | - | - | 14.6 | 0 | 5.5 | 0 | -3.3 | - | 83.4
2015-03-04 | 16:00 | 84.8 | - | 70.8 | - | - | - | 9.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | - | 84.8
2015-03-04 | 17:00 | 86.5 | - | 78.2 | - | - | - | 3.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 86.5
2015-03-04 | 18:00 | 91.6 | - | 84.4 | - | - | - | 0.5 | 0 | 4.7 | 0 | 2 | - | 91.6
2015-03-04 | 19:00 | 92.9 | - | 85.9 | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | 92.9
2015-03-04 | 20:00 | 90 | - | 83.2 | - | - | - | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 2 | - | 90
2015-03-04 | 21:00 | 85.1 | - | 78.7 | - | - | - | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 2 | - | 85.1
2015-03-04 | 22:00 | 78.6 | - | 72.6 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 78.6
2015-03-04 | 23:00 | 73 | - | 67 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 73
2015-03-05 | 0:00 | 66.9 | - | 60.7 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 2 | - | 66.9
2015-03-05 | 1:00 | 65 | - | 61.2 | - | - | - | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 65
2015-03-05 | 2:00 | 66.4 | - | 62.5 | - | - | - | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | - | 66.4
2015-03-05 | 3:00 | 67.9 | - | 63.8 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 67.9
2015-03-05 | 4:00 | 67.6 | - | 63.4 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 67.6
2015-03-05 | 5:00 | 66.2 | - | 61.8 | - | - | - | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 66.2
2015-03-05 | 6:00 | 69.7 | - | 64.7 | - | - | - | 0.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | - | 69.7
2015-03-05 | 7:00 | 75.2 | - | 67.4 | - | - | - | 2.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | - | 75.2
2015-03-05 | 8:00 | 79.6 | - | 66 | - | - | - | 8.2 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 79.6
2015-03-05 | 9:00 | 83.6 | - | 62.7 | - | - | - | 15.3 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | - | 83.6
2015-03-05 | 10:00 | 84.6 | - | 61.2 | - | - | - | 20.9 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 84.6
2015-03-05 | 11:00 | 84.1 | - | 58.8 | - | - | - | 23.9 | 0 | 6.1 | -1.4 | -3.3 | - | 84.1
2015-03-05 | 12:00 | 79.6 | - | 58.8 | - | - | - | 24.6 | -2.2 | 5.6 | -3.9 | -3.3 | - | 79.6
2015-03-05 | 13:00 | 80 | - | 58.8 | - | - | - | 22.9 | 0 | 5.6 | -4 | -3.3 | - | 80
2015-03-05 | 14:00 | 81.5 | - | 59 | - | - | - | 20 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 81.5
2015-03-05 | 15:00 | 83.1 | - | 66.3 | - | - | - | 14.6 | 0 | 5.5 | 0 | -3.3 | - | 83.1
2015-03-05 | 16:00 | 84.1 | - | 70.1 | - | - | - | 9.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | - | 84.1
2015-03-05 | 17:00 | 86 | - | 77.7 | - | - | - | 3.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 86
2015-03-05 | 18:00 | 90.9 | - | 83.7 | - | - | - | 0.5 | 0 | 4.7 | 0 | 2 | - | 90.9
2015-03-05 | 19:00 | 92.1 | - | 85.1 | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | 92.1
2015-03-05 | 20:00 | 89.3 | - | 82.5 | - | - | - | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 2 | - | 89.3
2015-03-05 | 21:00 | 84.6 | - | 78.2 | - | - | - | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 2 | - | 84.6
2015-03-05 | 22:00 | 78.4 | - | 72.4 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 78.4
2015-03-05 | 23:00 | 72.6 | - | 66.6 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 72.6
2015-03-06 | 0:00 | 67.3 | - | 61.1 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 2 | - | 67.3
2015-03-06 | 1:00 | 65.4 | - | 61.6 | - | - | - | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 65.4
2015-03-06 | 2:00 | 66.5 | - | 62.6 | - | - | - | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | - | 66.5
2015-03-06 | 3:00 | 68 | - | 63.9 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 68
2015-03-06 | 4:00 | 67.9 | - | 63.7 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 67.9
2015-03-06 | 5:00 | 65.9 | - | 61.5 | - | - | - | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 65.9
2015-03-06 | 6:00 | 69 | - | 64 | - | - | - | 0.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | - | 69
2015-03-06 | 7:00 | 75 | - | 67.2 | - | - | - | 2.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | - | 75
2015-03-06 | 8:00 | 81.6 | - | 68 | - | - | - | 8.2 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 81.6
2015-03-06 | 9:00 | 86.6 | - | 65.7 | - | - | - | 15.3 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | - | 86.6
2015-03-06 | 10:00 | 87.8 | - | 64.4 | - | - | - | 20.9 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 87.8
2015-03-06 | 11:00 | 87.8 | - | 61.1 | - | - | - | 23.9 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 87.8
2015-03-06 | 12:00 | 85.6 | - | 58.7 | - | - | - | 24.6 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 85.6
2015-03-06 | 13:00 | 84.3 | - | 59.1 | - | - | - | 22.9 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 84.3
2015-03-06 | 14:00 | 85 | - | 62.5 | - | - | - | 20 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 85
2015-03-06 | 15:00 | 84.4 | - | 67.6 | - | - | - | 14.6 | 0 | 5.5 | 0 | -3.3 | - | 84.4
2015-03-06 | 16:00 | 84 | - | 70 | - | - | - | 9.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | - | 84
2015-03-06 | 17:00 | 85.7 | - | 77.4 | - | - | - | 3.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 85.7
2015-03-06 | 18:00 | 89.6 | - | 82.4 | - | - | - | 0.5 | 0 | 4.7 | 0 | 2 | - | 89.6
2015-03-06 | 19:00 | 90.2 | - | 83.2 | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | 90.2
2015-03-06 | 20:00 | 87.6 | - | 80.8 | - | - | - | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 2 | - | 87.6
2015-03-06 | 21:00 | 83.8 | - | 77.4 | - | - | - | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 2 | - | 83.8
2015-03-06 | 22:00 | 78.7 | - | 72.7 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 78.7
2015-03-06 | 23:00 | 74 | - | 68 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 74
2015-03-07 | 0:00 | 68.2 | - | 62 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 2 | - | 68.2
2015-03-07 | 1:00 | 65.9 | - | 62.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 65.9
2015-03-07 | 2:00 | 67 | - | 63.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | - | 67
2015-03-07 | 3:00 | 68 | - | 63.9 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 68
2015-03-07 | 4:00 | 66.8 | - | 62.6 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 66.8
2015-03-07 | 5:00 | 63.4 | - | 59 | - | - | - | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 63.4
2015-03-07 | 6:00 | 63.2 | - | 58.2 | - | - | - | 0.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | - | 63.2
2015-03-07 | 7:00 | 66.1 | - | 58.3 | - | - | - | 2.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | - | 66.1
2015-03-07 | 8:00 | 72.1 | - | 58.5 | - | - | - | 8.2 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 72.1
2015-03-07 | 9:00 | 75.2 | - | 54.3 | - | - | - | 15.3 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | - | 75.2
2015-03-07 | 10:00 | 75.3 | - | 51.9 | - | - | - | 20.9 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 75.3
2015-03-07 | 11:00 | 77.1 | - | 50.4 | - | - | - | 23.9 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 77.1
2015-03-07 | 12:00 | 75.6 | - | 48.7 | - | - | - | 24.6 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 75.6
2015-03-07 | 13:00 | 76.7 | - | 51.5 | - | - | - | 22.9 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 76.7
2015-03-07 | 14:00 | 76.7 | - | 54.2 | - | - | - | 20 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 76.7
2015-03-07 | 15:00 | 78.3 | - | 61.5 | - | - | - | 14.6 | 0 | 5.5 | 0 | -3.3 | - | 78.3
2015-03-07 | 16:00 | 78.5 | - | 64.5 | - | - | - | 9.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | - | 78.5
2015-03-07 | 17:00 | 80 | - | 71.7 | - | - | - | 3.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 80
2015-03-07 | 18:00 | 85.6 | - | 78.4 | - | - | - | 0.5 | 0 | 4.7 | 0 | 2 | - | 85.6
2015-03-07 | 19:00 | 87 | - | 80 | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | 87
2015-03-07 | 20:00 | 84.2 | - | 77.4 | - | - | - | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 2 | - | 84.2
2015-03-07 | 21:00 | 80.1 | - | 73.7 | - | - | - | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 2 | - | 80.1
2015-03-07 | 22:00 | 75.4 | - | 69.4 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 75.4
2015-03-07 | 23:00 | 71.4 | - | 65.4 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 71.4
2015-03-08 | 0:00 | 66.1 | - | 59.9 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 2 | - | 66.1
2015-03-08 | 1:00 | 64.1 | - | 60.3 | - | - | - | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 64.1
2015-03-08 | 2:00 | 65.5 | - | 61.6 | - | - | - | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | - | 65.5
2015-03-08 | 3:00 | 66.5 | - | 62.4 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 66.5
2015-03-08 | 4:00 | 65.2 | - | 61 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 65.2
2015-03-08 | 5:00 | 61.3 | - | 56.9 | - | - | - | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 61.3
2015-03-08 | 6:00 | 59.9 | - | 54.9 | - | - | - | 0.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | - | 59.9
2015-03-08 | 7:00 | 61.9 | - | 54.1 | - | - | - | 2.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | - | 61.9
2015-03-08 | 8:00 | 65.3 | - | 51.7 | - | - | - | 8.2 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 65.3
2015-03-08 | 9:00 | 67.9 | - | 47 | - | - | - | 15.3 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | - | 67.9
2015-03-08 | 10:00 | 69.3 | - | 46.6 | - | - | - | 20.9 | 0 | 5.8 | -0.7 | -3.3 | - | 69.3
2015-03-08 | 11:00 | 70 | - | 46.6 | - | - | - | 23.9 | 0 | 6.1 | -3.3 | -3.3 | - | 70
2015-03-08 | 12:00 | 72.3 | - | 46.6 | - | - | - | 24.6 | 0 | 5.6 | -1.2 | -3.3 | - | 72.3
2015-03-08 | 13:00 | 69.9 | - | 46.6 | - | - | - | 22.9 | 0 | 5.6 | -1.9 | -3.3 | - | 69.9
2015-03-08 | 14:00 | 68.8 | - | 46.6 | - | - | - | 20 | 0 | 5.8 | -0.3 | -3.3 | - | 68.8
2015-03-08 | 15:00 | 71 | - | 54.2 | - | - | - | 14.6 | 0 | 5.5 | 0 | -3.3 | - | 71
2015-03-08 | 16:00 | 71.7 | - | 57.7 | - | - | - | 9.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | - | 71.7
2015-03-08 | 17:00 | 75 | - | 66.7 | - | - | - | 3.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 75
2015-03-08 | 18:00 | 82.1 | - | 74.9 | - | - | - | 0.5 | 0 | 4.7 | 0 | 2 | - | 82.1
2015-03-08 | 19:00 | 84.6 | - | 77.6 | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | 84.6
2015-03-08 | 20:00 | 82.7 | - | 75.9 | - | - | - | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 2 | - | 82.7
2015-03-08 | 21:00 | 78.6 | - | 72.2 | - | - | - | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 2 | - | 78.6
2015-03-08 | 22:00 | 73.5 | - | 67.5 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 73.5
2015-03-08 | 23:00 | 68.9 | - | 62.9 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 68.9
2015-03-09 | 0:00 | 63.9 | - | 57.7 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 2 | - | 63.9
2015-03-09 | 1:00 | 62.5 | - | 58.7 | - | - | - | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 62.5
2015-03-09 | 2:00 | 64.3 | - | 60.4 | - | - | - | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | - | 64.3
2015-03-09 | 3:00 | 65.8 | - | 61.7 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 65.8
2015-03-09 | 4:00 | 65 | - | 60.8 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 65
2015-03-09 | 5:00 | 63.1 | - | 58.7 | - | - | - | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 63.1
2015-03-09 | 6:00 | 66.1 | - | 61.1 | - | - | - | 0.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | - | 66.1
2015-03-09 | 7:00 | 72.2 | - | 64.4 | - | - | - | 2.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | - | 72.2
2015-03-09 | 8:00 | 78.5 | - | 64.9 | - | - | - | 8.2 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 78.5
2015-03-09 | 9:00 | 82.6 | - | 61.7 | - | - | - | 15.3 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | - | 82.6
2015-03-09 | 10:00 | 81.8 | - | 58.4 | - | - | - | 20.9 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 81.8
2015-03-09 | 11:00 | 81.6 | - | 54.9 | - | - | - | 23.9 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 81.6
2015-03-09 | 12:00 | 79.7 | - | 52.8 | - | - | - | 24.6 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 79.7
2015-03-09 | 13:00 | 80 | - | 54.8 | - | - | - | 22.9 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 80
2015-03-09 | 14:00 | 79.7 | - | 57.2 | - | - | - | 20 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 79.7
2015-03-09 | 15:00 | 78.8 | - | 62 | - | - | - | 14.6 | 0 | 5.5 | 0 | -3.3 | - | 78.8
2015-03-09 | 16:00 | 80.3 | - | 66.3 | - | - | - | 9.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | - | 80.3
2015-03-09 | 17:00 | 81.2 | - | 72.9 | - | - | - | 3.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 81.2
2015-03-09 | 18:00 | 87.4 | - | 80.2 | - | - | - | 0.5 | 0 | 4.7 | 0 | 2 | - | 87.4
2015-03-09 | 19:00 | 90.1 | - | 83.1 | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | 90.1
2015-03-09 | 20:00 | 87.4 | - | 80.6 | - | - | - | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 2 | - | 87.4
2015-03-09 | 21:00 | 82.3 | - | 75.9 | - | - | - | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 2 | - | 82.3
2015-03-09 | 22:00 | 76.3 | - | 70.3 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 76.3
2015-03-09 | 23:00 | 71 | - | 65 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 71
2015-03-10 | 0:00 | 65.8 | - | 59.6 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 2 | - | 65.8
2015-03-10 | 1:00 | 64.1 | - | 60.3 | - | - | - | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 64.1
2015-03-10 | 2:00 | 65.4 | - | 61.5 | - | - | - | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | - | 65.4
2015-03-10 | 3:00 | 67.4 | - | 63.3 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 67.4
2015-03-10 | 4:00 | 67.1 | - | 62.9 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 67.1
2015-03-10 | 5:00 | 65.4 | - | 61 | - | - | - | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 65.4
2015-03-10 | 6:00 | 68.6 | - | 63.6 | - | - | - | 0.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | - | 68.6
2015-03-10 | 7:00 | 73.2 | - | 65.4 | - | - | - | 2.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | - | 73.2
2015-03-10 | 8:00 | 78.3 | - | 64.7 | - | - | - | 8.2 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 78.3
2015-03-10 | 9:00 | 83 | - | 62.1 | - | - | - | 15.3 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | - | 83
2015-03-10 | 10:00 | 85 | - | 61.6 | - | - | - | 20.9 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 85
2015-03-10 | 11:00 | 84.4 | - | 57.7 | - | - | - | 23.9 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 84.4
2015-03-10 | 12:00 | 81.7 | - | 54.8 | - | - | - | 24.6 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 81.7
2015-03-10 | 13:00 | 84.1 | - | 58.9 | - | - | - | 22.9 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 84.1
2015-03-10 | 14:00 | 85 | - | 62.5 | - | - | - | 20 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 85
2015-03-10 | 15:00 | 84.8 | - | 68 | - | - | - | 14.6 | 0 | 5.5 | 0 | -3.3 | - | 84.8
2015-03-10 | 16:00 | 84.5 | - | 70.5 | - | - | - | 9.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | - | 84.5
2015-03-10 | 17:00 | 87.4 | - | 79.1 | - | - | - | 3.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 87.4
2015-03-10 | 18:00 | 92.9 | - | 85.7 | - | - | - | 0.5 | 0 | 4.7 | 0 | 2 | - | 92.9
2015-03-10 | 19:00 | 95.6 | - | 88.6 | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | 95.6
2015-03-10 | 20:00 | 93.1 | - | 86.3 | - | - | - | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 2 | - | 93.1
2015-03-10 | 21:00 | 87.9 | - | 81.5 | - | - | - | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 2 | - | 87.9
2015-03-10 | 22:00 | 81.2 | - | 75.2 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 81.2
2015-03-10 | 23:00 | 75.5 | - | 69.5 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 75.5
2015-03-11 | 0:00 | 69.6 | - | 55.6 | - | - | - | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | - | 69.6
2015-03-11 | 1:00 | 67.4 | - | 55.1 | - | - | - | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 67.4
2015-03-11 | 2:00 | 68.9 | - | 58.8 | - | - | - | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | - | 68.9
2015-03-11 | 3:00 | 70.3 | - | 61.5 | - | - | - | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | - | 70.3
2015-03-11 | 4:00 | 69.8 | - | 56.7 | - | - | - | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | - | 69.8
2015-03-11 | 5:00 | 67.7 | - | 55.6 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 67.7
2015-03-11 | 6:00 | 71.2 | - | 57.8 | - | - | - | 0.1 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | - | 71.2
2015-03-11 | 7:00 | 75.6 | - | 58.4 | - | - | - | 3.7 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | - | 75.6
2015-03-11 | 8:00 | 80.5 | - | 58.5 | - | - | - | 12.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | - | 80.5
2015-03-11 | 9:00 | 83.6 | - | 48.7 | - | - | - | 26.4 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | - | 83.6
2015-03-11 | 10:00 | 79.3 | - | 46.6 | - | - | - | 32 | 0 | 8.5 | -4.5 | -3.3 | - | 79.3
2015-03-11 | 11:00 | 78.9 | - | 46.6 | - | - | - | 37.7 | -3.8 | 7 | -5.3 | -3.3 | - | 78.9
2015-03-11 | 12:00 | 76.9 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -6.3 | 9.2 | -8.4 | -3.3 | - | 76.9
2015-03-11 | 13:00 | 78.5 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -4.7 | 7.2 | -6.4 | -3.3 | - | 78.5
2015-03-11 | 14:00 | 76.7 | - | 46.6 | - | - | - | 37.1 | -3.7 | 5.1 | -5.1 | -3.3 | - | 76.7
2015-03-11 | 15:00 | 77 | - | 47.2 | - | - | - | 25.8 | 0 | 7.3 | 0 | -3.3 | - | 77
2015-03-11 | 16:00 | 77.5 | - | 58.8 | - | - | - | 9 | 0 | 18.5 | -8.8 | 0 | - | 77.5
2015-03-11 | 17:00 | 80.9 | - | 65.4 | - | - | - | 1.7 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | - | 80.9
2015-03-11 | 18:00 | 89.2 | - | 73 | - | - | - | 0.3 | 0 | 13.9 | 0 | 2 | - | 89.2
2015-03-11 | 19:00 | 92.9 | - | 76.8 | - | - | - | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 2 | - | 92.9
2015-03-11 | 20:00 | 91.2 | - | 76 | - | - | - | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 91.2
2015-03-11 | 21:00 | 86.5 | - | 70.1 | - | - | - | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 2 | - | 86.5
2015-03-11 | 22:00 | 79.7 | - | 66.6 | - | - | - | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 2 | - | 79.7
2015-03-11 | 23:00 | 74.1 | - | 61.6 | - | - | - | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 2 | - | 74.1
2015-03-12 | 0:00 | 68.2 | - | 62 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 2 | - | 68.2
2015-03-12 | 1:00 | 66.4 | - | 62.6 | - | - | - | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 66.4
2015-03-12 | 2:00 | 67.8 | - | 63.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | - | 67.8
2015-03-12 | 3:00 | 69.3 | - | 65.2 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 69.3
2015-03-12 | 4:00 | 68.5 | - | 64.3 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 68.5
2015-03-12 | 5:00 | 66.5 | - | 62.1 | - | - | - | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 66.5
2015-03-12 | 6:00 | 70.2 | - | 65.2 | - | - | - | 0.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | - | 70.2
2015-03-12 | 7:00 | 75.9 | - | 68.1 | - | - | - | 2.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | - | 75.9
2015-03-12 | 8:00 | 80.5 | - | 66.9 | - | - | - | 8.2 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 80.5
2015-03-12 | 9:00 | 83.8 | - | 62.9 | - | - | - | 15.3 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | - | 83.8
2015-03-12 | 10:00 | 83.8 | - | 60.4 | - | - | - | 20.9 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 83.8
2015-03-12 | 11:00 | 84.8 | - | 58.1 | - | - | - | 23.9 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 84.8
2015-03-12 | 12:00 | 81 | - | 54.1 | - | - | - | 24.6 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 81
2015-03-12 | 13:00 | 82.2 | - | 57 | - | - | - | 22.9 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 82.2
2015-03-12 | 14:00 | 82 | - | 59.5 | - | - | - | 20 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 82
2015-03-12 | 15:00 | 84 | - | 67.2 | - | - | - | 14.6 | 0 | 5.5 | 0 | -3.3 | - | 84
2015-03-12 | 16:00 | 85.1 | - | 71.1 | - | - | - | 9.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | - | 85.1
2015-03-12 | 17:00 | 88.5 | - | 80.2 | - | - | - | 3.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 88.5
2015-03-12 | 18:00 | 94.4 | - | 87.2 | - | - | - | 0.5 | 0 | 4.7 | 0 | 2 | - | 94.4
2015-03-12 | 19:00 | 96.5 | - | 89.5 | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | 96.5
2015-03-12 | 20:00 | 94.3 | - | 87.5 | - | - | - | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 2 | - | 94.3
2015-03-12 | 21:00 | 89.2 | - | 82.8 | - | - | - | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 2 | - | 89.2
2015-03-12 | 22:00 | 82.3 | - | 76.3 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 82.3
2015-03-12 | 23:00 | 75.9 | - | 69.9 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 75.9
2015-03-13 | 0:00 | 69.8 | - | 55.8 | - | - | - | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | - | 69.8
2015-03-13 | 1:00 | 67.9 | - | 55.6 | - | - | - | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 67.9
2015-03-13 | 2:00 | 68.8 | - | 58.7 | - | - | - | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | - | 68.8
2015-03-13 | 3:00 | 70.1 | - | 61.3 | - | - | - | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | - | 70.1
2015-03-13 | 4:00 | 69.4 | - | 56.3 | - | - | - | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | - | 69.4
2015-03-13 | 5:00 | 67.4 | - | 55.3 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 67.4
2015-03-13 | 6:00 | 70.7 | - | 57.3 | - | - | - | 0.1 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | - | 70.7
2015-03-13 | 7:00 | 74.4 | - | 57.2 | - | - | - | 3.7 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | - | 74.4
2015-03-13 | 8:00 | 77.7 | - | 55.7 | - | - | - | 12.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | - | 77.7
2015-03-13 | 9:00 | 80.8 | - | 46.6 | - | - | - | 26.4 | 0 | 8.5 | -0.7 | 0 | - | 80.8
2015-03-13 | 10:00 | 81.1 | - | 46.6 | - | - | - | 32 | 0 | 8.5 | -2.7 | -3.3 | - | 81.1
2015-03-13 | 11:00 | 81.5 | - | 46.6 | - | - | - | 37.7 | -1.2 | 7 | -5.3 | -3.3 | - | 81.5
2015-03-13 | 12:00 | 76.3 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -6.9 | 9.2 | -8.4 | -3.3 | - | 76.3
2015-03-13 | 13:00 | 77.5 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -5.6 | 7.2 | -6.5 | -3.3 | - | 77.5
2015-03-13 | 14:00 | 77.9 | - | 46.6 | - | - | - | 37.1 | -2.5 | 5.1 | -5.1 | -3.3 | - | 77.9
2015-03-13 | 15:00 | 77.1 | - | 47.3 | - | - | - | 25.8 | 0 | 7.3 | 0 | -3.3 | - | 77.1
2015-03-13 | 16:00 | 79.3 | - | 51.8 | - | - | - | 9 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | - | 79.3
2015-03-13 | 17:00 | 80.5 | - | 65 | - | - | - | 1.7 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | - | 80.5
2015-03-13 | 18:00 | 84.7 | - | 68.5 | - | - | - | 0.3 | 0 | 13.9 | 0 | 2 | - | 84.7
2015-03-13 | 19:00 | 89.1 | - | 73 | - | - | - | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 2 | - | 89.1
2015-03-13 | 20:00 | 86.5 | - | 71.3 | - | - | - | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 86.5
2015-03-13 | 21:00 | 82.4 | - | 66 | - | - | - | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 2 | - | 82.4
2015-03-13 | 22:00 | 76.8 | - | 63.7 | - | - | - | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 2 | - | 76.8
2015-03-13 | 23:00 | 71.9 | - | 59.4 | - | - | - | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 2 | - | 71.9
2015-03-14 | 0:00 | 66.4 | - | 60.2 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 2 | - | 66.4
2015-03-14 | 1:00 | 64.8 | - | 61 | - | - | - | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 64.8
2015-03-14 | 2:00 | 66 | - | 62.1 | - | - | - | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | - | 66
2015-03-14 | 3:00 | 67 | - | 62.9 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 67
2015-03-14 | 4:00 | 65.5 | - | 61.3 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 65.5
2015-03-14 | 5:00 | 62 | - | 57.6 | - | - | - | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 62
2015-03-14 | 6:00 | 62 | - | 57 | - | - | - | 0.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | - | 62
2015-03-14 | 7:00 | 65.8 | - | 58 | - | - | - | 2.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | - | 65.8
2015-03-14 | 8:00 | 71.1 | - | 57.5 | - | - | - | 8.2 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 71.1
2015-03-14 | 9:00 | 75.1 | - | 54.2 | - | - | - | 15.3 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | - | 75.1
2015-03-14 | 10:00 | 75.8 | - | 52.4 | - | - | - | 20.9 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 75.8
2015-03-14 | 11:00 | 77.1 | - | 50.4 | - | - | - | 23.9 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 77.1
2015-03-14 | 12:00 | 76.5 | - | 49.6 | - | - | - | 24.6 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 76.5
2015-03-14 | 13:00 | 77.7 | - | 52.5 | - | - | - | 22.9 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 77.7
2015-03-14 | 14:00 | 75.2 | - | 52.7 | - | - | - | 20 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 75.2
2015-03-14 | 15:00 | 75.2 | - | 58.4 | - | - | - | 14.6 | 0 | 5.5 | 0 | -3.3 | - | 75.2
2015-03-14 | 16:00 | 77.4 | - | 63.4 | - | - | - | 9.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | - | 77.4
2015-03-14 | 17:00 | 80.4 | - | 72.1 | - | - | - | 3.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 80.4
2015-03-14 | 18:00 | 84.9 | - | 77.7 | - | - | - | 0.5 | 0 | 4.7 | 0 | 2 | - | 84.9
2015-03-14 | 19:00 | 87.6 | - | 80.6 | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | 87.6
2015-03-14 | 20:00 | 85 | - | 78.2 | - | - | - | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 2 | - | 85
2015-03-14 | 21:00 | 80.8 | - | 74.4 | - | - | - | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 2 | - | 80.8
2015-03-14 | 22:00 | 76.1 | - | 70.1 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 76.1
2015-03-14 | 23:00 | 71.8 | - | 65.8 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 71.8
2015-03-15 | 0:00 | 66.2 | - | 60 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 2 | - | 66.2
2015-03-15 | 1:00 | 64.2 | - | 60.4 | - | - | - | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 64.2
2015-03-15 | 2:00 | 65.2 | - | 61.3 | - | - | - | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | - | 65.2
2015-03-15 | 3:00 | 66.3 | - | 62.2 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 66.3
2015-03-15 | 4:00 | 64.6 | - | 60.4 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 64.6
2015-03-15 | 5:00 | 60.6 | - | 56.2 | - | - | - | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 60.6
2015-03-15 | 6:00 | 59.5 | - | 54.5 | - | - | - | 0.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | - | 59.5
2015-03-15 | 7:00 | 62 | - | 54.2 | - | - | - | 2.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | - | 62
2015-03-15 | 8:00 | 65.4 | - | 51.8 | - | - | - | 8.2 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 65.4
2015-03-15 | 9:00 | 68.4 | - | 47.5 | - | - | - | 15.3 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | - | 68.4
2015-03-15 | 10:00 | 71.2 | - | 47.8 | - | - | - | 20.9 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 71.2
2015-03-15 | 11:00 | 73.1 | - | 46.6 | - | - | - | 23.9 | -0.2 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 73.1
2015-03-15 | 12:00 | 74.6 | - | 47.7 | - | - | - | 24.6 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 74.6
2015-03-15 | 13:00 | 72.5 | - | 47.3 | - | - | - | 22.9 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 72.5
2015-03-15 | 14:00 | 72 | - | 49.5 | - | - | - | 20 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 72
2015-03-15 | 15:00 | 71.5 | - | 54.7 | - | - | - | 14.6 | 0 | 5.5 | 0 | -3.3 | - | 71.5
2015-03-15 | 16:00 | 73.1 | - | 59.1 | - | - | - | 9.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | - | 73.1
2015-03-15 | 17:00 | 77.3 | - | 69 | - | - | - | 3.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 77.3
2015-03-15 | 18:00 | 82.9 | - | 75.7 | - | - | - | 0.5 | 0 | 4.7 | 0 | 2 | - | 82.9
2015-03-15 | 19:00 | 87.1 | - | 80.1 | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | 87.1
2015-03-15 | 20:00 | 84.4 | - | 77.6 | - | - | - | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 2 | - | 84.4
2015-03-15 | 21:00 | 80.4 | - | 74 | - | - | - | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 2 | - | 80.4
2015-03-15 | 22:00 | 74.6 | - | 68.6 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 74.6
2015-03-15 | 23:00 | 69.4 | - | 63.4 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 69.4
2015-03-16 | 0:00 | 63.7 | - | 49.7 | - | - | - | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | - | 63.7
2015-03-16 | 1:00 | 61.7 | - | 49.4 | - | - | - | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 61.7
2015-03-16 | 2:00 | 63.2 | - | 53.1 | - | - | - | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | - | 63.2
2015-03-16 | 3:00 | 65 | - | 56.2 | - | - | - | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | - | 65
2015-03-16 | 4:00 | 64.5 | - | 51.4 | - | - | - | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | - | 64.5
2015-03-16 | 5:00 | 62.3 | - | 50.2 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 62.3
2015-03-16 | 6:00 | 65.2 | - | 51.8 | - | - | - | 0.1 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | - | 65.2
2015-03-16 | 7:00 | 70 | - | 52.8 | - | - | - | 3.7 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | - | 70
2015-03-16 | 8:00 | 75.4 | - | 53.4 | - | - | - | 12.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | - | 75.4
2015-03-16 | 9:00 | 80.8 | - | 46.6 | - | - | - | 26.4 | 0 | 8.5 | -0.7 | 0 | - | 80.8
2015-03-16 | 10:00 | 81.5 | - | 46.6 | - | - | - | 32 | 0 | 8.5 | -2.3 | -3.3 | - | 81.5
2015-03-16 | 11:00 | 83.3 | - | 46.6 | - | - | - | 37.7 | 0 | 7 | -4.7 | -3.3 | - | 83.3
2015-03-16 | 12:00 | 80.8 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -3.3 | 9.2 | -7.5 | -3.3 | - | 80.8
2015-03-16 | 13:00 | 82.5 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | 0 | 7.2 | -7.1 | -3.3 | - | 82.5
2015-03-16 | 14:00 | 81.8 | - | 46.6 | - | - | - | 37.1 | 0 | 5.1 | -3.7 | -3.3 | - | 81.8
2015-03-16 | 15:00 | 82 | - | 58.8 | - | - | - | 25.8 | 0 | 7.3 | -6.6 | -3.3 | - | 82
2015-03-16 | 16:00 | 83.3 | - | 58.8 | - | - | - | 9 | 0 | 18.5 | -3 | 0 | - | 83.3
2015-03-16 | 17:00 | 85 | - | 69.5 | - | - | - | 1.7 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | - | 85
2015-03-16 | 18:00 | 88.9 | - | 72.7 | - | - | - | 0.3 | 0 | 13.9 | 0 | 2 | - | 88.9
2015-03-16 | 19:00 | 91.8 | - | 75.7 | - | - | - | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 2 | - | 91.8
2015-03-16 | 20:00 | 88.4 | - | 73.2 | - | - | - | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 88.4
2015-03-16 | 21:00 | 83.2 | - | 66.8 | - | - | - | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 2 | - | 83.2
2015-03-16 | 22:00 | 76.7 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 2 | - | 76.7
2015-03-16 | 23:00 | 71.5 | - | 59 | - | - | - | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 2 | - | 71.5
2015-03-17 | 0:00 | 65.3 | - | 51.3 | - | - | - | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | - | 65.3
2015-03-17 | 1:00 | 62.8 | - | 50.5 | - | - | - | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 62.8
2015-03-17 | 2:00 | 64.2 | - | 54.1 | - | - | - | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | - | 64.2
2015-03-17 | 3:00 | 66.3 | - | 57.5 | - | - | - | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | - | 66.3
2015-03-17 | 4:00 | 65.7 | - | 52.6 | - | - | - | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | - | 65.7
2015-03-17 | 5:00 | 64.1 | - | 52 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 64.1
2015-03-17 | 6:00 | 66.9 | - | 53.5 | - | - | - | 0.1 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | - | 66.9
2015-03-17 | 7:00 | 71.6 | - | 54.4 | - | - | - | 3.7 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | - | 71.6
2015-03-17 | 8:00 | 76.9 | - | 54.9 | - | - | - | 12.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | - | 76.9
2015-03-17 | 9:00 | 81.3 | - | 46.6 | - | - | - | 26.4 | 0 | 8.5 | -0.2 | 0 | - | 81.3
2015-03-17 | 10:00 | 83.9 | - | 46.7 | - | - | - | 32 | 0 | 8.5 | 0 | -3.3 | - | 83.9
2015-03-17 | 11:00 | 83.5 | - | 46.6 | - | - | - | 37.7 | 0 | 7 | -4.5 | -3.3 | - | 83.5
2015-03-17 | 12:00 | 79.4 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -3.8 | 9.2 | -8.4 | -3.3 | - | 79.4
2015-03-17 | 13:00 | 82.9 | - | 58.8 | - | - | - | 39.1 | -11.7 | 7.2 | -7.2 | -3.3 | - | 82.9
2015-03-17 | 14:00 | 84 | - | 58.8 | - | - | - | 37.1 | -8.6 | 5.1 | -5.1 | -3.3 | - | 84
2015-03-17 | 15:00 | 85.4 | - | 58.8 | - | - | - | 25.8 | 0 | 7.3 | -3.2 | -3.3 | - | 85.4
2015-03-17 | 16:00 | 85.5 | - | 58.8 | - | - | - | 9 | 0 | 18.5 | -0.8 | 0 | - | 85.5
2015-03-17 | 17:00 | 85.6 | - | 70.1 | - | - | - | 1.7 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | - | 85.6
2015-03-17 | 18:00 | 88.7 | - | 72.5 | - | - | - | 0.3 | 0 | 13.9 | 0 | 2 | - | 88.7
2015-03-17 | 19:00 | 91.8 | - | 75.7 | - | - | - | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 2 | - | 91.8
2015-03-17 | 20:00 | 88.3 | - | 73.1 | - | - | - | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 88.3
2015-03-17 | 21:00 | 83.2 | - | 66.8 | - | - | - | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 2 | - | 83.2
2015-03-17 | 22:00 | 76.8 | - | 63.7 | - | - | - | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 2 | - | 76.8
2015-03-17 | 23:00 | 71.6 | - | 59.1 | - | - | - | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 2 | - | 71.6
2015-03-18 | 0:00 | 65.3 | - | 51.3 | - | - | - | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | - | 65.3
2015-03-18 | 1:00 | 62.8 | - | 50.5 | - | - | - | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 62.8
2015-03-18 | 2:00 | 64.2 | - | 54.1 | - | - | - | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | - | 64.2
2015-03-18 | 3:00 | 66.2 | - | 57.4 | - | - | - | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | - | 66.2
2015-03-18 | 4:00 | 66.1 | - | 53 | - | - | - | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | - | 66.1
2015-03-18 | 5:00 | 64 | - | 51.9 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 64
2015-03-18 | 6:00 | 65.8 | - | 52.4 | - | - | - | 0.1 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | - | 65.8
2015-03-18 | 7:00 | 70.7 | - | 53.5 | - | - | - | 3.7 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | - | 70.7
2015-03-18 | 8:00 | 76.9 | - | 54.9 | - | - | - | 12.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | - | 76.9
2015-03-18 | 9:00 | 80.9 | - | 46.6 | - | - | - | 26.4 | 0 | 8.5 | -0.6 | 0 | - | 80.9
2015-03-18 | 10:00 | 83 | - | 46.6 | - | - | - | 32 | 0 | 8.5 | -0.8 | -3.3 | - | 83
2015-03-18 | 11:00 | 83.6 | - | 46.6 | - | - | - | 37.7 | 0 | 7 | -4.4 | -3.3 | - | 83.6
2015-03-18 | 12:00 | 81.3 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -2.1 | 9.2 | -8.2 | -3.3 | - | 81.3
2015-03-18 | 13:00 | 83.7 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | 0 | 7.2 | -5.9 | -3.3 | - | 83.7
2015-03-18 | 14:00 | 83.6 | - | 58.8 | - | - | - | 37.1 | -9 | 5.1 | -5.1 | -3.3 | - | 83.6
2015-03-18 | 15:00 | 83.2 | - | 58.8 | - | - | - | 25.8 | 0 | 7.3 | -5.4 | -3.3 | - | 83.2
2015-03-18 | 16:00 | 84.9 | - | 58.8 | - | - | - | 9 | 0 | 18.5 | -1.4 | 0 | - | 84.9
2015-03-18 | 17:00 | 84.4 | - | 68.9 | - | - | - | 1.7 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | - | 84.4
2015-03-18 | 18:00 | 87.5 | - | 71.3 | - | - | - | 0.3 | 0 | 13.9 | 0 | 2 | - | 87.5
2015-03-18 | 19:00 | 91.1 | - | 75 | - | - | - | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 2 | - | 91.1
2015-03-18 | 20:00 | 88.4 | - | 73.2 | - | - | - | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 88.4
2015-03-18 | 21:00 | 83.3 | - | 66.9 | - | - | - | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 2 | - | 83.3
2015-03-18 | 22:00 | 76.9 | - | 63.8 | - | - | - | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 2 | - | 76.9
2015-03-18 | 23:00 | 71.7 | - | 59.2 | - | - | - | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 2 | - | 71.7
2015-03-19 | 0:00 | 65.3 | - | 51.3 | - | - | - | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | - | 65.3
2015-03-19 | 1:00 | 63.2 | - | 50.9 | - | - | - | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 63.2
2015-03-19 | 2:00 | 64.2 | - | 54.1 | - | - | - | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | - | 64.2
2015-03-19 | 3:00 | 66.3 | - | 57.5 | - | - | - | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | - | 66.3
2015-03-19 | 4:00 | 66.2 | - | 53.1 | - | - | - | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | - | 66.2
2015-03-19 | 5:00 | 64.3 | - | 52.2 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 64.3
2015-03-19 | 6:00 | 66.8 | - | 53.4 | - | - | - | 0.1 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | - | 66.8
2015-03-19 | 7:00 | 71.9 | - | 54.7 | - | - | - | 3.7 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | - | 71.9
2015-03-19 | 8:00 | 78.3 | - | 56.3 | - | - | - | 12.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | - | 78.3
2015-03-19 | 9:00 | 82.6 | - | 47.7 | - | - | - | 26.4 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | - | 82.6
2015-03-19 | 10:00 | 84.1 | - | 46.9 | - | - | - | 32 | 0 | 8.5 | 0 | -3.3 | - | 84.1
2015-03-19 | 11:00 | 84.6 | - | 46.6 | - | - | - | 37.7 | 0 | 7 | -3.4 | -3.3 | - | 84.6
2015-03-19 | 12:00 | 82.2 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -0.2 | 9.2 | -9.2 | -3.3 | - | 82.2
2015-03-19 | 13:00 | 84 | - | 58.8 | - | - | - | 39.1 | -10.6 | 7.2 | -7.2 | -3.3 | - | 84
2015-03-19 | 14:00 | 84.2 | - | 58.8 | - | - | - | 37.1 | -8.4 | 5.1 | -5.1 | -3.3 | - | 84.2
2015-03-19 | 15:00 | 85.5 | - | 58.8 | - | - | - | 25.8 | 0 | 7.3 | -3.1 | -3.3 | - | 85.5
2015-03-19 | 16:00 | 86.7 | - | 59.2 | - | - | - | 9 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | - | 86.7
2015-03-19 | 17:00 | 88 | - | 72.5 | - | - | - | 1.7 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | - | 88
2015-03-19 | 18:00 | 91.9 | - | 75.7 | - | - | - | 0.3 | 0 | 13.9 | 0 | 2 | - | 91.9
2015-03-19 | 19:00 | 93.4 | - | 77.3 | - | - | - | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 2 | - | 93.4
2015-03-19 | 20:00 | 89.7 | - | 74.5 | - | - | - | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 89.7
2015-03-19 | 21:00 | 84.5 | - | 68.1 | - | - | - | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 2 | - | 84.5
2015-03-19 | 22:00 | 78.1 | - | 65 | - | - | - | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 2 | - | 78.1
2015-03-19 | 23:00 | 72.5 | - | 60 | - | - | - | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 2 | - | 72.5
2015-03-20 | 0:00 | 66.1 | - | 52.1 | - | - | - | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | - | 66.1
2015-03-20 | 1:00 | 63.5 | - | 51.2 | - | - | - | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 63.5
2015-03-20 | 2:00 | 64.3 | - | 54.2 | - | - | - | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | - | 64.3
2015-03-20 | 3:00 | 66.4 | - | 57.6 | - | - | - | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | - | 66.4
2015-03-20 | 4:00 | 66.5 | - | 53.4 | - | - | - | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | - | 66.5
2015-03-20 | 5:00 | 65 | - | 52.9 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 65
2015-03-20 | 6:00 | 67.4 | - | 54 | - | - | - | 0.1 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | - | 67.4
2015-03-20 | 7:00 | 74 | - | 56.8 | - | - | - | 3.7 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | - | 74
2015-03-20 | 8:00 | 78.9 | - | 56.9 | - | - | - | 12.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | - | 78.9
2015-03-20 | 9:00 | 82.1 | - | 47.2 | - | - | - | 26.4 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | - | 82.1
2015-03-20 | 10:00 | 84.1 | - | 46.9 | - | - | - | 32 | 0 | 8.5 | 0 | -3.3 | - | 84.1
2015-03-20 | 11:00 | 84.3 | - | 46.6 | - | - | - | 37.7 | 0 | 7 | -3.7 | -3.3 | - | 84.3
2015-03-20 | 12:00 | 81.9 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -1.3 | 9.2 | -8.4 | -3.3 | - | 81.9
2015-03-20 | 13:00 | 83.8 | - | 58.8 | - | - | - | 39.1 | -10.8 | 7.2 | -7.2 | -3.3 | - | 83.8
2015-03-20 | 14:00 | 84.5 | - | 58.8 | - | - | - | 37.1 | -8.1 | 5.1 | -5.1 | -3.3 | - | 84.5
2015-03-20 | 15:00 | 84.9 | - | 58.8 | - | - | - | 25.8 | 0 | 7.3 | -3.7 | -3.3 | - | 84.9
2015-03-20 | 16:00 | 84.3 | - | 58.8 | - | - | - | 9 | 0 | 18.5 | -2 | 0 | - | 84.3
2015-03-20 | 17:00 | 85 | - | 69.5 | - | - | - | 1.7 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | - | 85
2015-03-20 | 18:00 | 87.2 | - | 71 | - | - | - | 0.3 | 0 | 13.9 | 0 | 2 | - | 87.2
2015-03-20 | 19:00 | 90.6 | - | 74.5 | - | - | - | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 2 | - | 90.6
2015-03-20 | 20:00 | 87.3 | - | 72.1 | - | - | - | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 87.3
2015-03-20 | 21:00 | 82.7 | - | 66.3 | - | - | - | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 2 | - | 82.7
2015-03-20 | 22:00 | 76.7 | - | 63.6 | - | - | - | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 2 | - | 76.7
2015-03-20 | 23:00 | 71.8 | - | 59.3 | - | - | - | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 2 | - | 71.8
2015-03-21 | 0:00 | 65.5 | - | 59.3 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 2 | - | 65.5
2015-03-21 | 1:00 | 62.7 | - | 58.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 62.7
2015-03-21 | 2:00 | 63.2 | - | 59.3 | - | - | - | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | - | 63.2
2015-03-21 | 3:00 | 65.2 | - | 61.1 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 65.2
2015-03-21 | 4:00 | 64.6 | - | 60.4 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 64.6
2015-03-21 | 5:00 | 62.2 | - | 57.8 | - | - | - | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 62.2
2015-03-21 | 6:00 | 61.1 | - | 56.1 | - | - | - | 0.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | - | 61.1
2015-03-21 | 7:00 | 64.3 | - | 56.5 | - | - | - | 2.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | - | 64.3
2015-03-21 | 8:00 | 69.6 | - | 56 | - | - | - | 8.2 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 69.6
2015-03-21 | 9:00 | 72.6 | - | 51.7 | - | - | - | 15.3 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | - | 72.6
2015-03-21 | 10:00 | 74.7 | - | 51.3 | - | - | - | 20.9 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 74.7
2015-03-21 | 11:00 | 74.9 | - | 48.2 | - | - | - | 23.9 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 74.9
2015-03-21 | 12:00 | 78 | - | 51.1 | - | - | - | 24.6 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 78
2015-03-21 | 13:00 | 77.9 | - | 52.7 | - | - | - | 22.9 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 77.9
2015-03-21 | 14:00 | 77.3 | - | 54.8 | - | - | - | 20 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 77.3
2015-03-21 | 15:00 | 78 | - | 61.2 | - | - | - | 14.6 | 0 | 5.5 | 0 | -3.3 | - | 78
2015-03-21 | 16:00 | 79.7 | - | 65.7 | - | - | - | 9.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | - | 79.7
2015-03-21 | 17:00 | 82.1 | - | 73.8 | - | - | - | 3.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 82.1
2015-03-21 | 18:00 | 86.4 | - | 79.2 | - | - | - | 0.5 | 0 | 4.7 | 0 | 2 | - | 86.4
2015-03-21 | 19:00 | 86.6 | - | 79.6 | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | 86.6
2015-03-21 | 20:00 | 83.7 | - | 76.9 | - | - | - | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 2 | - | 83.7
2015-03-21 | 21:00 | 79.7 | - | 73.3 | - | - | - | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 2 | - | 79.7
2015-03-21 | 22:00 | 74.7 | - | 68.7 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 74.7
2015-03-21 | 23:00 | 69.9 | - | 63.9 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 69.9
2015-03-22 | 0:00 | 64.4 | - | 50.4 | - | - | - | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | - | 64.4
2015-03-22 | 1:00 | 61.4 | - | 49.1 | - | - | - | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 61.4
2015-03-22 | 2:00 | 62.2 | - | 52.1 | - | - | - | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | - | 62.2
2015-03-22 | 3:00 | 64.1 | - | 55.3 | - | - | - | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | - | 64.1
2015-03-22 | 4:00 | 63.6 | - | 50.5 | - | - | - | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | - | 63.6
2015-03-22 | 5:00 | 60.5 | - | 48.4 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 60.5
2015-03-22 | 6:00 | 58.2 | - | 46.6 | - | - | - | 0.1 | 0 | 13.3 | -1.8 | 0 | - | 58.2
2015-03-22 | 7:00 | 61.2 | - | 46.6 | - | - | - | 3.7 | 0 | 13.5 | -2.6 | 0 | - | 61.2
2015-03-22 | 8:00 | 66.1 | - | 46.6 | - | - | - | 12.5 | 0 | 9.5 | -2.5 | 0 | - | 66.1
2015-03-22 | 9:00 | 68.9 | - | 46.6 | - | - | - | 26.4 | -4.3 | 8.5 | -8.3 | 0 | - | 68.9
2015-03-22 | 10:00 | 69.2 | - | 46.6 | - | - | - | 32 | -7.8 | 8.5 | -6.8 | -3.3 | - | 69.2
2015-03-22 | 11:00 | 69.8 | - | 46.6 | - | - | - | 37.7 | -12.9 | 7 | -5.3 | -3.3 | - | 69.8
2015-03-22 | 12:00 | 69.9 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -13.3 | 9.2 | -8.4 | -3.3 | - | 69.9
2015-03-22 | 13:00 | 70.8 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -12 | 7.2 | -6.8 | -3.3 | - | 70.8
2015-03-22 | 14:00 | 69.8 | - | 46.6 | - | - | - | 37.1 | -11.1 | 5.1 | -4.6 | -3.3 | - | 69.8
2015-03-22 | 15:00 | 70.6 | - | 46.6 | - | - | - | 25.8 | 0 | 7.3 | -5.8 | -3.3 | - | 70.6
2015-03-22 | 16:00 | 72.1 | - | 46.6 | - | - | - | 9 | 0 | 18.5 | -2 | 0 | - | 72.1
2015-03-22 | 17:00 | 73.2 | - | 57.7 | - | - | - | 1.7 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | - | 73.2
2015-03-22 | 18:00 | 78.7 | - | 62.5 | - | - | - | 0.3 | 0 | 13.9 | 0 | 2 | - | 78.7
2015-03-22 | 19:00 | 83.5 | - | 67.4 | - | - | - | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 2 | - | 83.5
2015-03-22 | 20:00 | 81.3 | - | 66.1 | - | - | - | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 81.3
2015-03-22 | 21:00 | 77.3 | - | 60.9 | - | - | - | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 2 | - | 77.3
2015-03-22 | 22:00 | 71.7 | - | 58.6 | - | - | - | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 2 | - | 71.7
2015-03-22 | 23:00 | 66.3 | - | 53.8 | - | - | - | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 2 | - | 66.3
2015-03-23 | 0:00 | 60.4 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 12 | -0.2 | 2 | - | 60.4
2015-03-23 | 1:00 | 57.9 | - | 46.6 | - | - | - | 0 | 0 | 12.3 | -1 | 0 | - | 57.9
2015-03-23 | 2:00 | 59.3 | - | 49.2 | - | - | - | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | - | 59.3
2015-03-23 | 3:00 | 62.2 | - | 53.4 | - | - | - | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | - | 62.2
2015-03-23 | 4:00 | 62.6 | - | 49.5 | - | - | - | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | - | 62.6
2015-03-23 | 5:00 | 61.3 | - | 49.2 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 61.3
2015-03-23 | 6:00 | 62.6 | - | 49.2 | - | - | - | 0.1 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | - | 62.6
2015-03-23 | 7:00 | 66.1 | - | 48.9 | - | - | - | 3.7 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | - | 66.1
2015-03-23 | 8:00 | 71.7 | - | 49.7 | - | - | - | 12.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | - | 71.7
2015-03-23 | 9:00 | 75.9 | - | 46.6 | - | - | - | 26.4 | 0 | 8.5 | -5.6 | 0 | - | 75.9
2015-03-23 | 10:00 | 77.6 | - | 46.6 | - | - | - | 32 | 0 | 8.5 | -6.2 | -3.3 | - | 77.6
2015-03-23 | 11:00 | 77.9 | - | 46.6 | - | - | - | 37.7 | -4.8 | 7 | -5.3 | -3.3 | - | 77.9
2015-03-23 | 12:00 | 75.9 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -7.3 | 9.2 | -8.4 | -3.3 | - | 75.9
2015-03-23 | 13:00 | 78.1 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -5 | 7.2 | -6.5 | -3.3 | - | 78.1
2015-03-23 | 14:00 | 79.5 | - | 46.6 | - | - | - | 37.1 | -1.5 | 5.1 | -4.5 | -3.3 | - | 79.5
2015-03-23 | 15:00 | 79.5 | - | 49.7 | - | - | - | 25.8 | 0 | 7.3 | 0 | -3.3 | - | 79.5
2015-03-23 | 16:00 | 80.2 | - | 58.8 | - | - | - | 9 | 0 | 18.5 | -6.1 | 0 | - | 80.2
2015-03-23 | 17:00 | 81.9 | - | 66.4 | - | - | - | 1.7 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | - | 81.9
2015-03-23 | 18:00 | 87.9 | - | 71.7 | - | - | - | 0.3 | 0 | 13.9 | 0 | 2 | - | 87.9
2015-03-23 | 19:00 | 88.5 | - | 72.4 | - | - | - | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 2 | - | 88.5
2015-03-23 | 20:00 | 85.2 | - | 70 | - | - | - | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 85.2
2015-03-23 | 21:00 | 79.8 | - | 63.4 | - | - | - | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 2 | - | 79.8
2015-03-23 | 22:00 | 73.3 | - | 60.2 | - | - | - | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 2 | - | 73.3
2015-03-23 | 23:00 | 68.5 | - | 56 | - | - | - | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 2 | - | 68.5
2015-03-24 | 0:00 | 62.6 | - | 48.6 | - | - | - | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | - | 62.6
2015-03-24 | 1:00 | 60.1 | - | 47.8 | - | - | - | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 60.1
2015-03-24 | 2:00 | 61.6 | - | 51.5 | - | - | - | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | - | 61.6
2015-03-24 | 3:00 | 64.1 | - | 55.3 | - | - | - | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | - | 64.1
2015-03-24 | 4:00 | 64.6 | - | 51.5 | - | - | - | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | - | 64.6
2015-03-24 | 5:00 | 62.8 | - | 50.7 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 62.8
2015-03-24 | 6:00 | 64.1 | - | 50.7 | - | - | - | 0.1 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | - | 64.1
2015-03-24 | 7:00 | 68.4 | - | 51.2 | - | - | - | 3.7 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | - | 68.4
2015-03-24 | 8:00 | 73.3 | - | 51.3 | - | - | - | 12.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | - | 73.3
2015-03-24 | 9:00 | 75.7 | - | 46.6 | - | - | - | 26.4 | 0 | 8.5 | -5.8 | 0 | - | 75.7
2015-03-24 | 10:00 | 76 | - | 46.6 | - | - | - | 32 | 0 | 8.5 | -7.8 | -3.3 | - | 76
2015-03-24 | 11:00 | 76.9 | - | 46.6 | - | - | - | 37.7 | -5.8 | 7 | -5.3 | -3.3 | - | 76.9
2015-03-24 | 12:00 | 75.4 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -10.5 | 9.2 | -5.7 | -3.3 | - | 75.4
2015-03-24 | 13:00 | 77.8 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -4.8 | 7.2 | -7 | -3.3 | - | 77.8
2015-03-24 | 14:00 | 78.2 | - | 46.6 | - | - | - | 37.1 | -2.2 | 5.1 | -5.1 | -3.3 | - | 78.2
2015-03-24 | 15:00 | 79.1 | - | 49.3 | - | - | - | 25.8 | 0 | 7.3 | 0 | -3.3 | - | 79.1
2015-03-24 | 16:00 | 79 | - | 51.5 | - | - | - | 9 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | - | 79
2015-03-24 | 17:00 | 79 | - | 63.5 | - | - | - | 1.7 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | - | 79
2015-03-24 | 18:00 | 83.8 | - | 67.6 | - | - | - | 0.3 | 0 | 13.9 | 0 | 2 | - | 83.8
2015-03-24 | 19:00 | 87.6 | - | 71.5 | - | - | - | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 2 | - | 87.6
2015-03-24 | 20:00 | 84.6 | - | 69.4 | - | - | - | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 84.6
2015-03-24 | 21:00 | 79.7 | - | 63.3 | - | - | - | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 2 | - | 79.7
2015-03-24 | 22:00 | 73.4 | - | 60.3 | - | - | - | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 2 | - | 73.4
2015-03-24 | 23:00 | 67.9 | - | 55.4 | - | - | - | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 2 | - | 67.9
2015-03-25 | 0:00 | 61.9 | - | 55.7 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 2 | - | 61.9
2015-03-25 | 1:00 | 60.1 | - | 56.3 | - | - | - | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | - | 60.1
2015-03-25 | 2:00 | 61.8 | - | 57.9 | - | - | - | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | - | 61.8
2015-03-25 | 3:00 | 64.1 | - | 60 | - | - | - | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | - | 64.1
2015-03-25 | 4:00 | 64.1 | - | 59.9 | - | - | - | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | - | 64.1
2015-03-25 | 5:00 | 62.4 | - | 58 | - | - | - | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | - | 62.4
2015-03-25 | 6:00 | 62.8 | - | 57.8 | - | - | - | 0.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | - | 62.8
2015-03-25 | 7:00 | 66.6 | - | 58.8 | - | - | - | 2.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | - | 66.6
2015-03-25 | 8:00 | 71.4 | - | 57.8 | - | - | - | 8.2 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | - | 71.4
2015-03-25 | 9:00 | 76.8 | - | 55.9 | - | - | - | 15.3 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | - | 76.8
2015-03-25 | 10:00 | 80.3 | - | 56.9 | - | - | - | 20.9 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 80.3
2015-03-25 | 11:00 | 78.6 | - | 51.9 | - | - | - | 23.9 | 0 | 6.1 | 0 | -3.3 | - | 78.6
2015-03-25 | 12:00 | 75.2 | - | 48.3 | - | - | - | 24.6 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 75.2
2015-03-25 | 13:00 | 77.2 | - | 52 | - | - | - | 22.9 | 0 | 5.6 | 0 | -3.3 | - | 77.2
2015-03-25 | 14:00 | 79.9 | - | 57.4 | - | - | - | 20 | 0 | 5.8 | 0 | -3.3 | - | 79.9
2015-03-25 | 15:00 | 79.8 | - | 63 | - | - | - | 14.6 | 0 | 5.5 | 0 | -3.3 | - | 79.8
2015-03-25 | 16:00 | 81.9 | - | 67.9 | - | - | - | 9.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | - | 81.9
2015-03-25 | 17:00 | 83.6 | - | 75.3 | - | - | - | 3.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | - | 83.6
2015-03-25 | 18:00 | 87.7 | - | 80.5 | - | - | - | 0.5 | 0 | 4.7 | 0 | 2 | - | 87.7
2015-03-25 | 19:00 | 88.7 | - | 81.7 | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | - | 88.7
2015-03-25 | 20:00 | 85.3 | - | 78.5 | - | - | - | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 2 | - | 85.3
2015-03-25 | 21:00 | 80.7 | - | 74.3 | - | - | - | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 2 | - | 80.7
2015-03-25 | 22:00 | 74.1 | - | 68.1 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 74.1
2015-03-25 | 23:00 | 69.1 | - | 63.1 | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 69.1
2015-03-26 | 0:00 | 63.4 | - | 49.4 | - | - | - | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | - | 63.4
2015-03-26 | 1:00 | 61.8 | - | 49.5 | - | - | - | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 61.8
2015-03-26 | 2:00 | 63.6 | - | 53.5 | - | - | - | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | - | 63.6
2015-03-26 | 3:00 | 65.6 | - | 56.8 | - | - | - | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | - | 65.6
2015-03-26 | 4:00 | 65.7 | - | 52.6 | - | - | - | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | - | 65.7
2015-03-26 | 5:00 | 63.9 | - | 51.8 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 63.9
2015-03-26 | 6:00 | 65.1 | - | 51.7 | - | - | - | 0.1 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | - | 65.1
2015-03-26 | 7:00 | 69.7 | - | 52.5 | - | - | - | 3.7 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | - | 69.7
2015-03-26 | 8:00 | 76.8 | - | 54.8 | - | - | - | 12.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | - | 76.8
2015-03-26 | 9:00 | 81.9 | - | 47 | - | - | - | 26.4 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | - | 81.9
2015-03-26 | 10:00 | 83.7 | - | 46.6 | - | - | - | 32 | -0.1 | 8.5 | 0 | -3.3 | - | 83.7
2015-03-26 | 11:00 | 82.1 | - | 46.6 | - | - | - | 37.7 | 0 | 7 | -5.9 | -3.3 | - | 82.1
2015-03-26 | 12:00 | 77.5 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -5.7 | 9.2 | -8.4 | -3.3 | - | 77.5
2015-03-26 | 13:00 | 77.6 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -4.8 | 7.2 | -7.2 | -3.3 | - | 77.6
2015-03-26 | 14:00 | 77 | - | 46.6 | - | - | - | 37.1 | -3.4 | 5.1 | -5.1 | -3.3 | - | 77
2015-03-26 | 15:00 | 77.6 | - | 47.8 | - | - | - | 25.8 | 0 | 7.3 | 0 | -3.3 | - | 77.6
2015-03-26 | 16:00 | 78.5 | - | 51 | - | - | - | 9 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | - | 78.5
2015-03-26 | 17:00 | 79.6 | - | 64.1 | - | - | - | 1.7 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | - | 79.6
2015-03-26 | 18:00 | 84.5 | - | 68.3 | - | - | - | 0.3 | 0 | 13.9 | 0 | 2 | - | 84.5
2015-03-26 | 19:00 | 88.8 | - | 72.7 | - | - | - | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 2 | - | 88.8
2015-03-26 | 20:00 | 86.1 | - | 70.9 | - | - | - | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 86.1
2015-03-26 | 21:00 | 81.3 | - | 64.9 | - | - | - | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 2 | - | 81.3
2015-03-26 | 22:00 | 75 | - | 61.9 | - | - | - | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 2 | - | 75
2015-03-26 | 23:00 | 69.9 | - | 57.4 | - | - | - | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 2 | - | 69.9
2015-03-27 | 0:00 | 64.1 | - | 50.1 | - | - | - | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | - | 64.1
2015-03-27 | 1:00 | 62.2 | - | 49.9 | - | - | - | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 62.2
2015-03-27 | 2:00 | 63.7 | - | 53.6 | - | - | - | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | - | 63.7
2015-03-27 | 3:00 | 65.8 | - | 57 | - | - | - | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | - | 65.8
2015-03-27 | 4:00 | 65.7 | - | 52.6 | - | - | - | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | - | 65.7
2015-03-27 | 5:00 | 63.9 | - | 51.8 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 63.9
2015-03-27 | 6:00 | 64.8 | - | 51.4 | - | - | - | 0.1 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | - | 64.8
2015-03-27 | 7:00 | 68.7 | - | 51.5 | - | - | - | 3.7 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | - | 68.7
2015-03-27 | 8:00 | 74.2 | - | 52.2 | - | - | - | 12.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | - | 74.2
2015-03-27 | 9:00 | 77 | - | 46.6 | - | - | - | 26.4 | 0 | 8.5 | -4.5 | 0 | - | 77
2015-03-27 | 10:00 | 78.3 | - | 46.6 | - | - | - | 32 | 0 | 8.5 | -5.5 | -3.3 | - | 78.3
2015-03-27 | 11:00 | 78.1 | - | 46.6 | - | - | - | 37.7 | -4.6 | 7 | -5.3 | -3.3 | - | 78.1
2015-03-27 | 12:00 | 75.4 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -7.8 | 9.2 | -8.4 | -3.3 | - | 75.4
2015-03-27 | 13:00 | 78.1 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -5 | 7.2 | -6.5 | -3.3 | - | 78.1
2015-03-27 | 14:00 | 78.8 | - | 46.6 | - | - | - | 37.1 | -1.6 | 5.1 | -5.1 | -3.3 | - | 78.8
2015-03-27 | 15:00 | 81 | - | 51.2 | - | - | - | 25.8 | 0 | 7.3 | 0 | -3.3 | - | 81
2015-03-27 | 16:00 | 82.7 | - | 58.8 | - | - | - | 9 | 0 | 18.5 | -3.6 | 0 | - | 82.7
2015-03-27 | 17:00 | 84.4 | - | 68.9 | - | - | - | 1.7 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | - | 84.4
2015-03-27 | 18:00 | 88.4 | - | 72.2 | - | - | - | 0.3 | 0 | 13.9 | 0 | 2 | - | 88.4
2015-03-27 | 19:00 | 90.2 | - | 74.1 | - | - | - | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 2 | - | 90.2
2015-03-27 | 20:00 | 87.2 | - | 72 | - | - | - | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 87.2
2015-03-27 | 21:00 | 82.6 | - | 66.2 | - | - | - | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 2 | - | 82.6
2015-03-27 | 22:00 | 76.4 | - | 63.3 | - | - | - | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 2 | - | 76.4
2015-03-27 | 23:00 | 71.9 | - | 59.4 | - | - | - | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 2 | - | 71.9
2015-03-28 | 0:00 | 66.6 | - | 52.6 | - | - | - | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | - | 66.6
2015-03-28 | 1:00 | 65 | - | 52.7 | - | - | - | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 65
2015-03-28 | 2:00 | 65.9 | - | 55.8 | - | - | - | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | - | 65.9
2015-03-28 | 3:00 | 67.7 | - | 58.9 | - | - | - | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | - | 67.7
2015-03-28 | 4:00 | 67 | - | 53.9 | - | - | - | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | - | 67
2015-03-28 | 5:00 | 64 | - | 51.9 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 64
2015-03-28 | 6:00 | 62.3 | - | 48.9 | - | - | - | 0.1 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | - | 62.3
2015-03-28 | 7:00 | 65.4 | - | 48.2 | - | - | - | 3.7 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | - | 65.4
2015-03-28 | 8:00 | 71.1 | - | 49.1 | - | - | - | 12.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | - | 71.1
2015-03-28 | 9:00 | 75.1 | - | 46.6 | - | - | - | 26.4 | 0 | 8.5 | -6.4 | 0 | - | 75.1
2015-03-28 | 10:00 | 76.9 | - | 46.6 | - | - | - | 32 | 0 | 8.5 | -6.9 | -3.3 | - | 76.9
2015-03-28 | 11:00 | 78.6 | - | 46.6 | - | - | - | 37.7 | -4 | 7 | -5.4 | -3.3 | - | 78.6
2015-03-28 | 12:00 | 77.1 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -6.4 | 9.2 | -8.1 | -3.3 | - | 77.1
2015-03-28 | 13:00 | 76.9 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -5.5 | 7.2 | -7.2 | -3.3 | - | 76.9
2015-03-28 | 14:00 | 75.1 | - | 46.6 | - | - | - | 37.1 | -5.3 | 5.1 | -5.1 | -3.3 | - | 75.1
2015-03-28 | 15:00 | 75.7 | - | 46.6 | - | - | - | 25.8 | 0 | 7.3 | -0.7 | -3.3 | - | 75.7
2015-03-28 | 16:00 | 77.6 | - | 50.1 | - | - | - | 9 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | - | 77.6
2015-03-28 | 17:00 | 77.7 | - | 62.2 | - | - | - | 1.7 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | - | 77.7
2015-03-28 | 18:00 | 82.2 | - | 66 | - | - | - | 0.3 | 0 | 13.9 | 0 | 2 | - | 82.2
2015-03-28 | 19:00 | 86.5 | - | 70.4 | - | - | - | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 2 | - | 86.5
2015-03-28 | 20:00 | 84.4 | - | 69.2 | - | - | - | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 84.4
2015-03-28 | 21:00 | 80.2 | - | 63.8 | - | - | - | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 2 | - | 80.2
2015-03-28 | 22:00 | 74.6 | - | 61.5 | - | - | - | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 2 | - | 74.6
2015-03-28 | 23:00 | 70.2 | - | 57.7 | - | - | - | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 2 | - | 70.2
2015-03-29 | 0:00 | 64.6 | - | 50.6 | - | - | - | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | - | 64.6
2015-03-29 | 1:00 | 62.5 | - | 50.2 | - | - | - | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 62.5
2015-03-29 | 2:00 | 63.7 | - | 53.6 | - | - | - | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | - | 63.7
2015-03-29 | 3:00 | 65.3 | - | 56.5 | - | - | - | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | - | 65.3
2015-03-29 | 4:00 | 64.5 | - | 51.4 | - | - | - | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | - | 64.5
2015-03-29 | 5:00 | 60.9 | - | 48.8 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 60.9
2015-03-29 | 6:00 | 58.3 | - | 46.6 | - | - | - | 0.1 | 0 | 13.3 | -1.7 | 0 | - | 58.3
2015-03-29 | 7:00 | 60.3 | - | 46.6 | - | - | - | 3.7 | 0 | 13.5 | -3.5 | 0 | - | 60.3
2015-03-29 | 8:00 | 63.7 | - | 46.6 | - | - | - | 12.5 | 0 | 9.5 | -4.9 | 0 | - | 63.7
2015-03-29 | 9:00 | 65.5 | - | 46.6 | - | - | - | 26.4 | -7.7 | 8.5 | -8.3 | 0 | - | 65.5
2015-03-29 | 10:00 | 66.8 | - | 46.6 | - | - | - | 32 | -11.4 | 8.5 | -5.6 | -3.3 | - | 66.8
2015-03-29 | 11:00 | 68.1 | - | 46.6 | - | - | - | 37.7 | -14.6 | 7 | -5.3 | -3.3 | - | 68.1
2015-03-29 | 12:00 | 69.1 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -14.6 | 9.2 | -7.9 | -3.3 | - | 69.1
2015-03-29 | 13:00 | 70.5 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -12.4 | 7.2 | -6.7 | -3.3 | - | 70.5
2015-03-29 | 14:00 | 69.3 | - | 46.6 | - | - | - | 37.1 | -11.6 | 5.1 | -4.6 | -3.3 | - | 69.3
2015-03-29 | 15:00 | 68.7 | - | 46.6 | - | - | - | 25.8 | -2 | 7.3 | -5.7 | -3.3 | - | 68.7
2015-03-29 | 16:00 | 70.1 | - | 46.6 | - | - | - | 9 | 0 | 18.5 | -4 | 0 | - | 70.1
2015-03-29 | 17:00 | 72.7 | - | 57.2 | - | - | - | 1.7 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | - | 72.7
2015-03-29 | 18:00 | 78.4 | - | 62.2 | - | - | - | 0.3 | 0 | 13.9 | 0 | 2 | - | 78.4
2015-03-29 | 19:00 | 84.3 | - | 68.2 | - | - | - | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 2 | - | 84.3
2015-03-29 | 20:00 | 81.7 | - | 66.5 | - | - | - | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 81.7
2015-03-29 | 21:00 | 77.6 | - | 61.2 | - | - | - | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 2 | - | 77.6
2015-03-29 | 22:00 | 72.3 | - | 59.2 | - | - | - | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 2 | - | 72.3
2015-03-29 | 23:00 | 67.2 | - | 54.7 | - | - | - | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 2 | - | 67.2
2015-03-30 | 0:00 | 61.2 | - | 47.2 | - | - | - | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | - | 61.2
2015-03-30 | 1:00 | 59.4 | - | 47.1 | - | - | - | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 59.4
2015-03-30 | 2:00 | 61 | - | 50.9 | - | - | - | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | - | 61
2015-03-30 | 3:00 | 63.4 | - | 54.6 | - | - | - | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | - | 63.4
2015-03-30 | 4:00 | 63.3 | - | 50.2 | - | - | - | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | - | 63.3
2015-03-30 | 5:00 | 61.3 | - | 49.2 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 61.3
2015-03-30 | 6:00 | 62 | - | 48.6 | - | - | - | 0.1 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | - | 62
2015-03-30 | 7:00 | 66.3 | - | 49.1 | - | - | - | 3.7 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | - | 66.3
2015-03-30 | 8:00 | 72.9 | - | 50.9 | - | - | - | 12.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | - | 72.9
2015-03-30 | 9:00 | 77.3 | - | 46.6 | - | - | - | 26.4 | 0 | 8.5 | -4.2 | 0 | - | 77.3
2015-03-30 | 10:00 | 79.8 | - | 46.6 | - | - | - | 32 | 0 | 8.5 | -4 | -3.3 | - | 79.8
2015-03-30 | 11:00 | 79.2 | - | 46.6 | - | - | - | 37.7 | -3.5 | 7 | -5.3 | -3.3 | - | 79.2
2015-03-30 | 12:00 | 79.8 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | -3.9 | 9.2 | -7.9 | -3.3 | - | 79.8
2015-03-30 | 13:00 | 82.7 | - | 46.6 | - | - | - | 39.1 | 0 | 7.2 | -6.9 | -3.3 | - | 82.7
2015-03-30 | 14:00 | 83.3 | - | 46.6 | - | - | - | 37.1 | 0 | 5.1 | -2.2 | -3.3 | - | 83.3
2015-03-30 | 15:00 | 82.7 | - | 52.9 | - | - | - | 25.8 | 0 | 7.3 | 0 | -3.3 | - | 82.7
2015-03-30 | 16:00 | 83.4 | - | 58.8 | - | - | - | 9 | 0 | 18.5 | -2.9 | 0 | - | 83.4
2015-03-30 | 17:00 | 83.9 | - | 68.4 | - | - | - | 1.7 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | - | 83.9
2015-03-30 | 18:00 | 86.3 | - | 70.1 | - | - | - | 0.3 | 0 | 13.9 | 0 | 2 | - | 86.3
2015-03-30 | 19:00 | 90.6 | - | 74.5 | - | - | - | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 2 | - | 90.6
2015-03-30 | 20:00 | 87.4 | - | 72.2 | - | - | - | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 87.4
2015-03-30 | 21:00 | 82.5 | - | 66.1 | - | - | - | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 2 | - | 82.5
2015-03-30 | 22:00 | 75.9 | - | 62.8 | - | - | - | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 2 | - | 75.9
2015-03-30 | 23:00 | 70.8 | - | 58.3 | - | - | - | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 2 | - | 70.8
2015-03-31 | 0:00 | 64.9 | - | 50.9 | - | - | - | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | - | 64.9
2015-03-31 | 1:00 | 62.7 | - | 50.4 | - | - | - | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | - | 62.7
2015-03-31 | 2:00 | 63.7 | - | 53.6 | - | - | - | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | - | 63.7
2015-03-31 | 3:00 | 65.9 | - | 57.1 | - | - | - | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | - | 65.9
2015-03-31 | 4:00 | 65.9 | - | 52.8 | - | - | - | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | - | 65.9
2015-03-31 | 5:00 | 64 | - | 51.9 | - | - | - | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | - | 64
2015-03-31 | 6:00 | 65.1 | - | 51.7 | - | - | - | 0.1 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | - | 65.1
2015-03-31 | 7:00 | 69.2 | - | 52 | - | - | - | 3.7 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | - | 69.2
2015-03-31 | 8:00 | 76.3 | - | 58.8 | - | - | - | 12.5 | 0 | 9.5 | -4.5 | 0 | - | 76.3
2015-03-31 | 9:00 | 81.3 | - | 58.8 | - | - | - | 26.4 | -4.3 | 8.5 | -8.1 | 0 | - | 81.3
2015-03-31 | 10:00 | 84.9 | - | 52.8 | - | - | - | 32 | 0 | 8.5 | -5.1 | -3.3 | - | 84.9
2015-03-31 | 11:00 | 85.1 | - | 52.8 | - | - | - | 37.7 | -3.8 | 7 | -5.3 | -3.3 | - | 85.1
2015-03-31 | 12:00 | 84.4 | - | 52.8 | - | - | - | 39.1 | -5.7 | 9.2 | -7.7 | -3.3 | - | 84.4
2015-03-31 | 13:00 | 85.1 | - | 52.8 | - | - | - | 39.1 | -3.5 | 7.2 | -7.2 | -3.3 | - | 85.1
2015-03-31 | 14:00 | 85.9 | - | 52.8 | - | - | - | 37.1 | -0.7 | 5.1 | -5.1 | -3.3 | - | 85.9
2015-03-31 | 15:00 | 85.4 | - | 55.6 | - | - | - | 25.8 | 0 | 7.3 | 0 | -3.3 | - | 85.4
2015-03-31 | 16:00 | 84.9 | - | 58.8 | - | - | - | 9 | 0 | 18.5 | -1.4 | 0 | - | 84.9
2015-03-31 | 17:00 | 85.8 | - | 70.3 | - | - | - | 1.7 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | - | 85.8
2015-03-31 | 18:00 | 88.9 | - | 72.7 | - | - | - | 0.3 | 0 | 13.9 | 0 | 2 | - | 88.9
2015-03-31 | 19:00 | 92.9 | - | 76.8 | - | - | - | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 2 | - | 92.9
2015-03-31 | 20:00 | 89.4 | - | 74.2 | - | - | - | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | - | 89.4
2015-03-31 | 21:00 | 84.4 | - | 68 | - | - | - | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 2 | - | 84.4
2015-03-31 | 22:00 | 78.4 | - | 65.3 | - | - | - | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 2 | - | 78.4
2015-03-31 | 23:00 | 72.5 | - | 60 | - | - | - | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 2 |  | 72.5
合計（百万kWh） |  | 7734.86 | 0 | 6253.236 | 0 | 0 | 0 | 800.001 | -20.852 | 774.407 | -50.762 | -21.17 | 0 | 7734.86