## 予想潮流(送)ローカル
沖縄電力株式会社
【留意事項】
潮流値は、対象年度における想定潮流合理化に基づき、現時点で想定される条件において算出したものであり、
実際の潮流値とは異なる可能性が有ります。
想定年月 | 想定断面
2024-04-01 | 想定潮流合理化に基づく
送電線
送電線No. | 電圧(kV) | 送電線名 | 潮流正方向 |  |  | 回線数 | 設備容量 （100%×回線数） (MW) | 運用容量 (MW) | 運用容量 制約要因 | 最大予想潮流 （混雑処理前） (MW) | 備 考
(20) -1 | 66 | 阿波根線／真壁線 | 友寄変電所 | → | 阿波根変電所/真壁変電所 | 2 | 212 | 106 | 熱容量 | 10.9
(21) -1 | 66 | 阿波根線／糸満線 | 友寄変電所/真壁変電所 | → | 阿波根変電所/糸満変電所 | 2 | 212 | 106 | 熱容量 | 16.3
(22) -1 | 66 | 阿波根線／与根線 | 友寄変電所/糸満変電所 | → | 阿波根変電所/与根変電所 | 2 | 136 | 68 | 熱容量 | 15.1
(23) -1 | 66 | 与根線／阿波根与根線 | 糸満変電所/阿波根変電所 | → | 与根変電所 | 2 | 136 | 68 | 熱容量 | 6.4
(24) -1 | 66 | 佐敷線／具志頭線 | 友寄変電所 | → | 佐敷変電所/具志頭変電所 | 2 | 136 | 68 | 熱容量 | -9.6
(25) -1 | 66 | 佐敷線／佐敷具志頭線 | 友寄変電所/具志頭変電所 | → | 佐敷変電所 | 2 | 136 | 68 | 熱容量 | -4.3
(26) -1 | 66 | 友寄南風原線 | 南風原変電所 | → | 友寄変電所 | 1 | 107 | 107 | 熱容量 | 1.64
(27) -1 | 66 | 南風原線 | 与那原変電所 | → | 南風原変電所 | 1 | 105 | 105 | 熱容量 | 25.9
(28) -1 | 66 | 与那原線 | 安室変電所 | → | 与那原変電所 | 1 | 123 | 123 | 熱容量 | 57.17
(29) -1 | 66 | 安室線 | 西原変電所 | → | 安室変電所 | 1 | 129 | 129 | 熱容量 | 65.59
(30) -1 | 66 | 豊見城幹線２号－繁多川線２号直結／豊見城幹線４号 | 友寄変電所 | → | 上間変電所 | 2 | 196 | 98 | 熱容量 | 15
(31) -1 | 66 | 豊見城幹線２号－繁多川線２号直結／繁多川線１号 | 友寄変電所/上間変電所 | → | 上間変電所/繁多川変電所 | 2 | 196 | 98 | 熱容量 | 6.6
(32) -1 | 66 | 真玉橋線 | 上間変電所 | → | 真玉橋変電所 | 1 | 130 | 130 | 熱容量 | 0
(33) -1 | 66 | 高安線 | 友寄変電所 | → | 高安変電所 | 1 | 108 | 108 | 熱容量 | 0
(34) -1 | 66 | 松尾幹線／牧志線 | 北那覇変電所 | → | 松尾変電所/牧志変電所 | 2 | 260 | 130 | 熱容量 | 30.2
(35) -1 | 66 | 松尾幹線／古波蔵牧志線 | 北那覇変電所/牧志変電所 | → | 松尾変電所/古波蔵変電所 | 2 | 260 | 130 | 熱容量 | 19.9
(36) -1 | 66 | 松尾古波蔵幹線／古波蔵牧志線 | 松尾変電所/牧志変電所 | → | 古波蔵変電所 | 2 | 260 | 130 | 熱容量 | 12.5
(37) -1 | 66 | 古波蔵真玉橋線 | 古波蔵変電所 | → | 真玉橋変電所 | 1 | 130 | 130 | 熱容量 | 6.8
(38) -1 | 66 | 泊幹線１号／泊幹線２号 | 北那覇変電所 | → | 泊変電所 | 2 | 196 | 130 | 熱容量 | 37.7
(39) -1 | 66 | 泊曙線／泊宮城線 | 泊変電所 | → | 曙変電所/宮城変電所 | 2 | 184 | 130 | 熱容量 | 25.5
(40) -1 | 66 | 曙線／泊宮城線 | 曙変電所/泊変電所 | → | 勢理客変電所/宮城変電所 | 2 | 198 | 130 | 熱容量 | 19.9
(41) -1 | 66 | 勢理客線／宮城城間線 | 勢理客変電所/宮城変電所 | → | 城間変電所 | 2 | 200 | 108 | 熱容量 | 12.1
(42) -1 | 66 | 城間幹線１号／城間幹線２号 | 牧港第一変電所 | → | 城間変電所 | 1 | 130 | 130 | 熱容量 | 0
(43) -1 | 66 | 東町線／壺川西那覇線 | 西那覇変電所 | → | 東町変電所/壺川変電所 | 2 | 210 | 130 | 熱容量 | 43
(44) -1 | 66 | 那覇壺川線／那覇東町線 | 壺川変電所/東町変電所 | → | 那覇変電所 | 2 | 204 | 130 | 熱容量 | 26.5
(45) -1 | 66 | 那覇小禄線 | 那覇変電所 | → | 小禄変電所 | 1 | 108 | 108 | 熱容量 | 7.5
(45) -2 | 66 | 那覇高安線 | 那覇変電所 | → | 高安変電所 | 1 | 108 | 108 | 熱容量 | 4.1
(46) -1 | 66 | 小禄線 | 友寄変電所 | → | 小禄変電所 | 1 | 108 | 108 | 熱容量 | 0
(47) -1 | 66 | 久茂地線 | 西那覇変電所 | → | 久茂地変電所 | 1 | 110 | 110 | 熱容量 | 4.9
(47) -2 | 66 | 泊久茂地線 | 久茂地変電所 | → | 泊変電所 | 1 | 108 | 108 | 熱容量 | 0
(47) -3 | 66 | 西那覇線 | 西那覇変電所 | → | 泊変電所 | 1 | 114 | 114 | 熱容量 | 0
(48) -1 | 66 | 前田線 | 西原変電所 | → | 前田変電所 | 1 | 89 | 89 | 熱容量 | 6.1
(49) -1 | 66 | 宜野湾線 | 西原変電所 | → | 南上原変電所 | 1 | 89 | 89 | 熱容量 | 19.43
(50) -1 | 66 | 南上原線 | 安谷屋変電所 | → | 南上原変電所 | 1 | 97 | 97 | 熱容量 | 10.31
(51) -1 | 66 | 安谷屋線 | 渡口変電所 | → | 安谷屋変電所 | 1 | 108 | 108 | 熱容量 | 29.37
(52) -1 | 66 | 小那覇線１号／小那覇線２号 | 西原変電所 | → | 小那覇変電所 | 2 | 144 | 72 | 熱容量 | 4.6
(53) -1 | 66 | 浦添線 | 牧港第一変電所 | → | 浦添変電所 | 1 | 121 | 121 | 熱容量 | 11.1
(54) -1 | 66 | 浦添大名線 | 浦添変電所 | → | 大名変電所 | 1 | 108 | 108 | 熱容量 | 3.9
(55) -1 | 66 | 大名線 | 前田変電所 | → | 大名変電所 | 1 | 96 | 96 | 熱容量 | 0
(58) -1 | 66 | 大山幹線／瑞慶覧線（１） | 牧港第一変電所 | → | 大山変電所/普天間分岐 | 2 | 260 | 130 | 熱容量 | 23
(59) -1 | 66 | 大山瑞慶覧幹線（１）／瑞慶覧線（１） | 大山変電所/牧港第一変電所 | → | 普天間分岐 | 2 | 282 | 141 | 熱容量 | 15.3
(60) -1 | 66 | 普天間分岐線１号／普天間分岐線２号 | 普天間分岐 | → | 普天間変電所 | 2 | 94 | 47 | 熱容量 | 6.7
(61) -1 | 66 | 瑞慶覧線（２） | 普天間分岐 | → | 瑞慶覧変電所 | 1 | 151 | 151 | 熱容量 | 5.4
(61) -2 | 66 | 大山瑞慶覧幹線（２） | 普天間分岐 | → | 瑞慶覧変電所 | 1 | 151 | 151 | 熱容量 | 3.2
(62) -1 | 66 | 北中幹線１号／北中幹線２号 | 渡口変電所 | → | 瑞慶覧変電所 | 2 | 256 | 130 | 熱容量 | 33.8
(63) -1 | 66 | 北谷線／桑江線 | 瑞慶覧変電所 | → | 北谷変電所/桑江変電所 | 2 | 192 | 96 | 熱容量 | 22.5
(64) -1 | 66 | 北谷線／北谷桑江線 | 瑞慶覧変電所/桑江変電所 | → | 北谷変電所 | 2 | 192 | 96 | 熱容量 | 10.1
(65) -1 | 66 | 島袋線１号／島袋線２号 | 瑞慶覧変電所 | → | 島袋変電所 | 2 | 200 | 100 | 熱容量 | 9.2
(66) -1 | 66 | 高原線 | 渡口変電所 | → | 高原変電所 | 1 | 130 | 130 | 熱容量 | 3.5
(67) -1 | 66 | 美里線 | 高原変電所 | → | 美里変電所 | 1 | 130 | 130 | 熱容量 | 0
(69) -1 | 66 | 美里栄野比線（２）／栄野比喜仲線 | 栄野比変電所 | → | 中城湾分岐/喜仲変電所 | 2 | 238 | 119 | 熱容量 | -42.3
(70) -1 | 66 | 美里栄野比線（２）／喜仲与勝線 | 栄野比変電所/喜仲変電所 | → | 中城湾分岐/与勝変電所 | 2 | 216 | 119 | 熱容量 | -43.2
(71) -1 | 66 | 美里栄野比線（１） | 中城湾分岐 | → | 美里変電所 | 1 | 141 | 141 | 熱容量 | 6
(72) -1 | 66 | 中城湾分岐線／喜仲与勝線 | 中城湾分岐/喜仲変電所 | → | 中城湾変電所/与勝変電所 | 2 | 216 | 119 | 熱容量 | -49.3
(73) -1 | 66 | 与勝中城湾線／喜仲与勝線 | 中城湾変電所/喜仲変電所 | → | 与勝変電所 | 2 | 178 | 89 | 熱容量 | -11.1
(74) -1 | 66 | ６６ｋＶ平安座線１号／６６ｋＶ平安座線２号 | 与勝変電所 | → | 平安座変電所 | 2 | 54 | 27 | 熱容量 | -10.6
(75) -1 | 66 | F送電線 | 平安座変電所 | → | 分岐 | 1 | 28 | 28 | 熱容量 | -9.7
(76) -1 | 66 | 知花線／嘉手納線 | 栄野比変電所 | → | 知花変電所/嘉手納変電所 | 2 | 260 | 130 | 熱容量 | 26.9
(77) -1 | 66 | 中の町線／嘉手納線 | 知花変電所/栄野比変電所 | → | 中の町変電所/嘉手納変電所 | 2 | 260 | 130 | 熱容量 | 20.5
(78) -1 | 66 | 瑞慶覧中の町線（中）／嘉手納線 | 中の町変電所/栄野比変電所 | → | 伊平分岐/嘉手納変電所 | 2 | 260 | 130 | 熱容量 | 15.7
(79) -1 | 66 | 瑞慶覧中の町線（中）／瑞慶覧嘉手納線（嘉） | 中の町変電所/嘉手納変電所 | → | 伊平分岐 | 2 | 260 | 130 | 熱容量 | 0.8
(80) -1 | 66 | 伊平分岐線１号／伊平分岐線２号 | 伊平分岐 | → | 伊平変電所 | 2 | 152 | 76 | 熱容量 | 0.8
(81) -1 | 66 | 瑞慶覧嘉手納線（瑞） | 伊平分岐 | → | 瑞慶覧変電所 | 2 | 260 | 130 | 熱容量 | 0
(81) -2 | 66 | 瑞慶覧中の町線（瑞） | 伊平分岐 | → | 瑞慶覧変電所 | 2 | 300 | 171 | 熱容量 | 0
(82) -1 | 66 | 伊波線／伊良皆線（１） | 栄野比変電所 | → | 伊波変電所/座喜味分岐 | 2 | 214 | 107 | 熱容量 | 15.2
(83) -1 | 66 | 伊良皆線（１）／伊良皆伊波線（１） | 栄野比変電所/伊波変電所 | → | 座喜味分岐 | 2 | 214 | 107 | 熱容量 | 10.7
(84) -1 | 66 | 座喜味分岐線１号／座喜味分岐線２号 | 座喜味分岐 | → | 座喜味変電所 | 2 | 108 | 54 | 熱容量 | 2.4
(85) -1 | 66 | 伊良皆線（２）／伊良皆伊波線（２） | 座喜味分岐 | → | 伊良皆第一変電所 | 2 | 214 | 107 | 熱容量 | 8.2
(86) -1 | 66 | 屋良線１号／屋良線２号 | 伊良皆第一変電所 | → | 屋良変電所 | 2 | 136 | 68 | 熱容量 | 4.4
(87) -1 | 66 | 天願線１号／天願線２号 | 栄野比変電所 | → | 天願変電所 | 2 | 216 | 108 | 熱容量 | 4.2
(88) -1 | 66 | 仲石線／石川線 | 石川火力変電所 | → | 仲石変電所/石川変電所 | 2 | 260 | 130 | 熱容量 | 117.18
(89) -1 | 66 | 仲石石川線／石川線 | 仲石変電所/石川火力変電所 | → | 石川変電所 | 2 | 260 | 130 | 熱容量 | 106.92
(90) -1 | 66 | 恩納幹線（１）／喜瀬幹線（１） | 石川変電所 | → | 冨着分岐 | 2 | 260 | 130 | 熱容量 | 100.08
(91) -1 | 66 | 冨着分岐線１号（２）／冨着分岐線２号（２） | 大学院大学分岐 | → | 冨着変電所 | 2 | 74 | 37 | 熱容量 | 3.8
(92) -1 | 66 | 恩納幹線（２）／喜瀬幹線（２） | 冨着分岐 | → | 恩納変電所/喜瀬変電所 | 2 | 234 | 117 | 熱容量 | 83.99
(93) -1 | 66 | 安富祖幹線／喜瀬幹線（２） | 恩納変電所/冨着分岐 | → | 安富祖変電所/喜瀬変電所 | 2 | 234 | 117 | 熱容量 | 79.14
(94) -1 | 66 | 名護安富祖幹線（２）／喜瀬幹線（２） | 分岐/冨着分岐 | → | 名護変電所/喜瀬変電所 | 2 | 234 | 117 | 熱容量 | 75.22
(95) -1 | 66 | 名護安富祖幹線（２）／喜瀬新名護幹線 | 分岐/喜瀬変電所 | → | 名護変電所/新名護変電所 | 2 | 220 | 110 | 熱容量 | 66.05
(96) -1 | 66 | 名護幹線／喜瀬新名護幹線 | 名護変電所/喜瀬変電所 | → | 新名護変電所 | 2 | 190 | 95 | 熱容量 | 45.3
(97) -1 | 66 | 新金武幹線１号／新金武幹線２号 | 金武火力変電所 | → | 新金武変電所 | 2 | 260 | 130 | 熱容量 | 128.06
(98) -1 | 66 | 新名護幹線１号（新金武～ギンバル）／新名護幹線２号（新金武～松田） | 新金武変電所 | → | ギンバル変電所/松田変電所 | 2 | 260 | 130 | 熱容量 | 104.19
(99) -1 | 66 | 新名護幹線１号（ギンバル～新名護）／新名護幹線２号（新金武～松田） | ギンバル変電所/新金武変電所 | → | 新名護変電所/松田変電所 | 2 | 200 | 100 | 熱容量 | 95.6
(100) -1 | 66 | 新名護幹線１号（ギンバル～新名護）／新名護幹線２号（分岐～辺野古） | ギンバル変電所/分岐 | → | 新名護変電所/辺野古変電所 | 2 | 200 | 100 | 熱容量 | 84.17
(101) -1 | 66 | 新名護幹線１号（ギンバル～新名護）／新名護幹線２号（辺野古～新名護） | ギンバル変電所/辺野古変電所 | → | 新名護変電所 | 2 | 160 | 80 | 熱容量 | 57.76
(102) -1 | 66 | 海洋博線（１）／本部線（１） | 新名護変電所 | → | 安和分岐 | 2 | 136 | 68 | 熱容量 | -20.7
(103) -1 | 66 | 安和分岐線２号／安和分岐線１号（２） | 安和分岐 | → | 安和変電所 | 2 | 90 | 45 | 熱容量 | -0.7
(104) -1 | 66 | 本部線（２）／海洋博線（２） | 安和分岐 | → | 今帰仁分岐 | 2 | 136 | 68 | 熱容量 | -20.3
(105) -1 | 66 | 今帰仁分岐線１号／今帰仁分岐線２号 | 今帰仁分岐 | → | 今帰仁変電所 | 2 | 90 | 45 | 熱容量 | -6.2
(106) -1 | 66 | 本部線（３）／海洋博線（３） | 今帰仁分岐 | → | 本部変電所/海洋博変電所 | 2 | 136 | 68 | 熱容量 | -14.2
(107) -1 | 66 | 海洋博本部線／海洋博線（３） | 本部変電所/今帰仁分岐 | → | 海洋博変電所 | 2 | 136 | 68 | 熱容量 | -9.5
(108) -1 | 66 | 大保線／羽地線 | 新名護変電所 | → | 大保変電所/羽地変電所 | 2 | 172 | 86 | 熱容量 | -9.9
(109) -1 | 66 | 大保線／羽地大保線 | 新名護変電所/羽地変電所 | → | 大保変電所 | 2 | 214 | 107 | 熱容量 | -7.4
(110) -1 | 66 | 奥間線１号／奥間線２号 | 大保変電所 | → | 奥間変電所 | 2 | 90 | 45 | 熱容量 | -2.6
転載禁止

## 予想潮流(変)ローカル
沖縄電力株式会社
【留意事項】
潮流値は、対象年度における想定潮流合理化に基づき、現時点で想定される条件において算出したものであり、
実際の潮流値とは異なる可能性が有ります。
潮流正方向は、高電圧側から低電圧側に流れる方向を正としています。
想定年月 | 想定断面
2024-04-01 | 想定潮流合理化に基づく
変電所
変電所No. | 電圧(kV) |  | 変電所名 | 台数 | 設備容量 （100%×台数） (MW) | 運用容量 (MW) | 運用容量 制約要因 | 最大予想潮流 （混雑処理前） (MW) | 備 考
| 一次 | 二次
3 -1 | 66 | 22 | 与根 配変２号 | 1 | 19 | 19 | 熱容量 | 1.2
9 -1 | 66 | 22 | 那覇 配変４号 | 1 | 28 | 28 | 熱容量 | 0.2
9 -1 | 66 | 22 | 那覇 配変５号 | 1 | 23 | 23 | 熱容量 | 1.4
17 -1 | 66 | 22 | 与那原 配変４号 | 1 | 14 | 14 | 熱容量 | 0.3
19 -1 | 66 | 22 | 牧志 配変３号 | 1 | 28 | 28 | 熱容量 | 0.1
23 -2 | 66 | 22 | 曙 配変２号 | 1 | 28 | 28 | 熱容量 | 0.5
27 -2 | 66 | 22 | 北那覇 配変３号 | 1 | 28 | 28 | 熱容量 | 0.5
30 -2 | 66 | 22 | 西原 配変１号 | 1 | 28 | 28 | 熱容量 | 0.1
31 -1 | 66 | 13.8 | 小那覇 配変１号 | 1 | 19 | 19 | 熱容量 | 0.5
31 -1 | 66 | 13.8 | 小那覇 配変２号 | 1 | 15 | 15 | 熱容量 | 1.5
33 -2 | 66 | 22 | 浦添 配変３号 | 1 | 19 | 19 | 熱容量 | 0.2
34 -3 | 66 | 22 | 牧港第一 配変３号 | 1 | 19 | 19 | 熱容量 | 0.2
35 -1 | 66 | 22 | 大山 配変３号 | 1 | 19 | 19 | 熱容量 | 0.1
37 -2 | 66 | 22 | 南上原 配変３号 | 1 | 19 | 19 | 熱容量 | 0.6
38 -2 | 66 | 22 | 安谷屋 配変２号 | 1 | 19 | 19 | 熱容量 | 0.1
43 -1 | 66 | 22 | 北谷 配変３号 | 1 | 14 | 14 | 熱容量 | 0.1
44 -1 | 66 | 22 | 島袋 配変２号 | 1 | 28 | 28 | 熱容量 | 0.1
48 -1 | 66 | 22 | 美里 配変３号 | 1 | 28 | 28 | 熱容量 | 0.3
49 -1 | 66 | 22 | 中城湾 配変３号 | 1 | 19 | 19 | 熱容量 | 0.2
61 -1 | 66 | 22 | 仲石 配変２号 | 1 | 19 | 19 | 熱容量 | 0.1
65 -1 | 66 | 22 | 冨着 配変２号 | 1 | 19 | 19 | 熱容量 | 0.2
72 -1 | 66 | 22 | 辺野古 配変３号 | 1 | 19 | 19 | 熱容量 | -7.6
75 -2 | 66 | 22 | 新名護 配変３号 | 1 | 28 | 28 | 熱容量 | 0
77 -1 | 66 | 22 | 今帰仁 配変２号 | 1 | 9 | 9 | 熱容量 | 0.1
78 -2 | 66 | 22 | 本部 配変３号 | 1 | 19 | 19 | 熱容量 | 0
79 -1 | 66 | 22 | 海洋博 配変２号 | 1 | 19 | 19 | 熱容量 | 0
79 -1 | 66 | 22 | 海洋博 配変３号 | 1 | 19 | 19 | 熱容量 | -3
83 -1 | 66 | 13.8 | 大保 配変１号 | 1 | 19 | 19 | 熱容量 | -3
85 -1 | 66 | 22-13.8 | 奥間 配変１号 | 1 | 19 | 19 | 熱容量 | -4
89 -1 | 66 | 22 | 真壁 配変２号 | 1 | 19 | 19 | 熱容量 | 0.5
6 -2 | 66 | 22 | 佐敷 配変３号 | 1 | 19 | 19 | 熱容量 | -1.2
転載禁止