## 計算書
お客さま名 |  |  | ： | [14 empty] | ３．電圧上昇値の算定
工事施工業者 |  |  | ： | [14 empty] | ３．１ 算定式 《単相3線式の配線においては、電圧線と中性線間の電圧上昇値》
(1) PCS～分電盤間の電圧上昇値 ΔVn = K × 各PCSの発電電流 Ign × 分岐配線抵抗 Rn
１．各配線のインピーダンス（抵抗）の算定 | [17 empty] | (2) 分電盤～受電点間の電圧上昇値 ΔVs = K × 合計発電電流 igt × 引込口配線抵抗 Rs
１．１ 算定式 | [17 empty] | (3) 合計電圧上昇値 ΔVt = ΔVn ＋ ΔVs
(1) 分岐配線抵抗値 Rn = 分岐配線の距離(m) × 線種毎の抵抗 Rx(Ω/km) / 1000
(2) 引込口配線抵抗値 Rs = 引込口配線の距離(m) × 線種毎の抵抗 Rx(Ω/km) / 1000 | [17 empty] | ３．２ 算定表 | [10 empty] | 単位：( V )
[18 empty] | PCS(n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
１．２ 線種毎の抵抗 Rx |  |  |  |  | ※JIS C 3307に基づく | [12 empty] | PCS～分電盤間の電圧上昇値 ΔVn
線種 |  | 2.0mm | 2.6mm | 3.2mm |  | 5.5sq | 8sq |  | 14sq | 22sq | 38sq | 60sq | 100sq | 150sq |  | 200sq | 250sq | 分電盤～受電点間の電圧上昇値 ΔVs
Ω/km |  | 5.65 | 3.35 | 2.21 |  | 3.33 | 2.31 |  | 1.3 | 0.824 | 0.487 | 0.303 | 0.18 | 0.118 |  | 0.0922 | 0.0722 | 合計電圧上昇値 ΔVt
１．３ 算定表 |  |  | ※配線Bについては、直列に線種の異なる配線を接続する場合に使用。 | [14 empty] | ３．３ 算定結果
PCS(n) |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
分岐配線 | A | 線種 | [15 empty] | ■ 電圧上昇値の簡易計算にあたっての以下の確認事項を、お客さまへご説明のうえ、□にチェックを お願いします。 本計算にて算定した電圧上昇値が標準電圧の2％を超えている場合、お客さま宅内の配線における電 圧上昇が比較的大きいと考えられるため、線種・亘長の見直しを推奨しております。 発電設備等の発電出力が増加すると、発電設備等を連系されるお客さま宅の電圧が上昇し、周辺 のお客さま宅の電圧も上昇します。このため，周辺のお客さま宅の電圧が上がり過ぎないように、 発電設備等には電圧上限値を設定し管理・調整する機能（電圧上昇抑制機能）が組み込まれて います。発電設備等を連系されるお客さま宅の電圧が上限値に達すると、この機能が動作し、 発電設備等の出力を抑制して電圧を調整します。これにより、一時的に販売電力量（受給電力量） が減少することがあります。 電圧上昇抑制機能については、電力会社の系統電圧の瞬時的な変動によっても一時的に動作する場合 がありますが、これは発電設備等の正常な動作であり、系統電圧の異常や、機器の故障ではあ りません。
亘長 (m)
| B※ | 線種
亘長 (m)
抵抗値 Rn(Ω)
引込口配線 | A | 線種
亘長 (m)
| B※ | 線種
亘長 (m)
抵抗値 Rs(Ω)
２．発電電流の算定
２．１ 連系電気方式の選定
電気方式 | [7 empty] | K = |  |  | 標準電圧＝ |  |  |  | V
K：電気方式が単相3線式※の場合「1」:単相2線式の場合は「2」:三相3線式の場合は「√3」 ※ 電圧線と中性線との電圧を求めるため「1」としている。
２．２ 算定式
(1)【単相3線式，単相2線式200Vの場合】…各PCSの発電電流 Ign = PCS容量(kW) × 1000 / 210
(2)【単相2線式100Vの場合】…各PCSの発電電流 Ign = PCS容量(kW) × 1000 / 105
(3)【三相3線式の場合】…各PCSの発電電流 Ign = PCS容量(kW) × 1000 / ( √3 × 210 )
(4) 合計発電電流 Igt = Ig1 + Ig2 + Ig3+…Ign
２．３ 算定表
PCS(n) |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
PCS容量 (kW)
各PCS発電電流 (A)
合計発電電流 (A)
合計発電電流：Igt
分 電 盤
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
引込口配線A
引込口配線B
分岐配線A
分岐配線B
パワーコンディショナ
（PCS）
PCS発電電流：Ign
ΔVs
ΔVn
ΔVt
配線概要図
運転力率1として計算